## Внешняя оценка знаний
Код вопроса | Текст вопроса | Текст кванта | Наименование источника кванта/вопроса | Секция 1: название
RU_H2S_1_RU_1 | Какие зоны являются опасными с точки зрения возможного скопления сероводорода? (возможно несколько правильных вариантов ответа) | Потенциально опасные зоны возможного выделения/скопления сероводорода: - понижения рельефа местности, в которых газ скапливается со временем - емкостное оборудование | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_2_RU_1 | Какие части оборудования могут быть опасными с точки зрения возможного выделения/скопления сероводорода? (возможно несколько вариантов ответа) | Потенциально опасные зоны возможного выделения/скопления сероводорода: - противовыбросовый превентор и устье скважины - вибросито, доливной резервуар и амбар раствора - дроссельный манифольд и соединения - дренажная ёмкость, уравнительный резервуар, мерный бак, сепараторы - пробоотборная камера скважинного инструмента | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_3_RU_1 | Какова молекулярная формула сероводорода? | Молекулярная формула сероводорода – H2S | МУК 4.1.2470-09 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_4_RU_1 | Какими свойствами обладает сероводород? (возможно несколько вариантов ответа) | Сероводород - бесцветный газ с крайне неприятным запахом, характерным для тухлых яиц, высокотоксичный, воспламеняющийся и взрывоопасный | МУК 4.1.2470-09 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_5_RU_1 | Какова температура самовоспламенения сероводорода? | Температура самовоспламенения сероводорода 260°C | МУК 4.1.2470-09 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_6_RU_1 | Какие вещества являются продуктами горения сероводорода? | Сероводород горит синеватым пламенем с образованием воды и сернистого газа (SO2). | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_7_RU_1 | В реакцию в какими веществами вступает сероводород, вызывая их разрушение (коррозию)? | Сероводород обладает высокой коррозийной активностью и вступает в реакцию с металлами, пластмассой, резиной. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_7_RU_2 | Какова коррозийная активность сероводорода? | Сероводород обладает высокой коррозийной активностью и вступает в реакцию с металлами, пластмассой, резиной. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_8_RU_1 | Как проявляется коррозийная активность сероводорода в отношении металлов? | Металлы, подвергнувшиеся воздействию сероводорода, становятся хрупкими, наблюдается общая или локальная коррозия, а также коррозионное растрескивание. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_9_RU_1 | Какова растворимость сероводорода? | Сероводород хорошо растворим в воде (1:3), сырой нефти, буровом растворе. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_10_RU_1 | Как влияет температура жидкости на растворимость сероводорода? | Растворимость сероводорода уменьшается с повышением температуры жидкости. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_11_RU_1 | Какова предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе? | Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе рабочей зоны - 10 мг/куб. м (7 ррм). | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_12_RU_1 | Какова предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в смеси с углеводородами? | Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в смеси с углеводородами - 3 мг/куб. м (2 ррм). |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_13_RU_1 | Какова предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе населенных мест? | Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе населенных мест - не более 0,008 мг/куб. м (0.005 ppm). |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_14_RU_1 | Как сероводород может попасть внутрь организма? | Сероводород попадает внутрь организма через кожу и дыхательные пути. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_15_RU_1 | В каких случаях происходит паралич обонятельного нерва вследствие контакта с сероводором? (возможно несколько вариантов ответа) | При контакте с высокой концентрацией сероводорода (выше ПДК) или длительном контакте (более 8 часов) с низкой концентрацией (ниже ПДК) происходит паралич обонятельного нерва. Вследствие чего человек не может распознать присутствие высоких концентраций сероводорода. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_15_RU_2 | Почему человек не может распознать присутствие высоких концентраций сероводорода в воздухе? | При контакте с высокой концентрацией сероводорода (выше ПДК) или длительном контакте (более 8 часов) с низкой концентрацией (ниже ПДК) происходит паралич обонятельного нерва. Вследствие чего человек не может распознать присутствие высоких концентраций сероводорода. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_15_RU_3 | В каких случаях может возникнуть сильное отравление сероводородом? | При контакте с высокой концентрацией сероводорода (выше ПДК) или длительном контакте (более 8 часов) с низкой концентрацией (ниже ПДК) происходит паралич обонятельного нерва. Вследствие чего человек не может распознать присутствие высоких концентраций сероводорода. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_16_RU_1 | Какое поражающее действие оказывает сероводород на организм? | При проникновении в организм сероводорода механизм токсического действия направлен на поражение дыхательной, нервной и кроветворной системы (кровь приобретает темный оттенок в следствии разрущения гемоглобина), костного мозга. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_17_RU_1 | Как проявляется легкая форма отравления сероводородом? | Легкая форма отравления сероводородом проявляется раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. | МУК 4.1.2470-09 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_18_RU_1 | Появление каких симптомов свидетельствует об усилении отравления и СРЕДНЕЙ форме отравления сероводородом? | Средняя форма отравления сероводородом усиливается болью в голове и нарастанием общей слабости. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_19_RU_1 | Как проявляется ТЯЖЕЛАЯ форма отравления сероводородом? | Тяжелая форма отравления сероводородом характеризуется серьёзными нарушениями в работе жизненно важных органов – сердца, лёгких, почек, мозга, печени. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_20_RU_1 | Что происходит при воздействии сероводорода на глаза? | Характерные симптомы отравления сероводородом: 1. Сладковатый металлический привкус во рту. 2. Зуд и першение в горле. 3. Кашель. 4. Насморк. 5. Покраснение глаз. 6. Рези и боли в глазах. 7. Сильное слезотечение. 8. Боязнь солнечного света. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_20_RU_2 | Каковы симптомы поражения носоглотки при воздействии сероводорода? | Характерные симптомы отравления сероводородом: 1. Сладковатый металлический привкус во рту. 2. Зуд и першение в горле. 3. Кашель. 4. Насморк. 5. Покраснение глаз. 6. Рези и боли в глазах. 7. Сильное слезотечение. 8. Боязнь солнечного света. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_22_RU_1 | В каких случаях у человека может сильнее проявиться токсический эффект сероводорода? (возможно несколько вариантов ответа) | Факторы, влияющие на усиление токсического эффекта от сероводорода: - физическая усталость - недавний контакт с сероводородом. - повышение концентрации сероводорода в воздухе - увеличение температуры воздуха | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_22_RU_2 | В каких условиях токсический эффект сероводорода усиливается? (возможно несколько вариантов ответа) | Факторы, влияющие на усиление токсического эффекта от сероводорода: - физическая усталость - недавний контакт с сероводородом. - повышение концентрации сероводорода в воздухе - увеличение температуры воздуха | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_24_RU_1 | Почему при повышении температуры воздуха токсический эффект сероводорода может усилиться? | Высокая температура воздуха увеличивает летучесть газов и повышает их концентрацию в воздухе рабочей зоны. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_25_RU_1 | С какой частотой работники должны проходить обучение и проверку знаний по газовой безопасности? | Работники предприятия и привлекаемый к работам на газоопасных объектах (ОПО) персонал сторонних организаций независимо от стажа работы, квалификации и характера выполняемых ими работ не реже одного раза в год должны проходить обучение и проверку знаний по утвержденной главным инженером предприятия программе по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтянных, газовых и газоконденсатных месторождений с содержанием сероводорода (газовая безопасность)(обучение должно проводиться, как правило, с отрывом от производства). | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_26_RU_1 | Какие требования предъявляются к работникам, которые производят замеры концентрации сероводорода? | Работники предприятия, производящие замеры концентрации сероводорода на объекте переносными газосигнализаторами или газоанализаторами, должны пройти соответствующее обучение. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_27_RU_1 | Какую обязательную информацию вы должны получить при прохождении инструктажа перед посещением объекта с возможным нахождением сероводорода? (возможно несколько вариантов ответа) | Перед началом рабо тнеобходимо ознакомиться с метеорологическими условиями и направлением выхода из опасной зоны в аварийной ситуации, местами сбора при эвакуации на объекте. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_27_RU_2 | С какой информацией необходимо ознакомиться перед началом работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Перед началом рабо тнеобходимо ознакомиться с метеорологическими условиями и направлением выхода из опасной зоны в аварийной ситуации, местами сбора при эвакуации на объекте. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_28_RU_1 | С какой информацией необходимо ознакомить работников перед началом работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Перед началом работ необходимо ознакомить работников с метеорологическими условиями и направлением выхода из опасной зоны в аварийной ситуации и своевременно оповещать об изменениях направления ветра. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_29_RU_1 | Постоянный доступ к какой информации должен быть обеспечен для работников на газоопасном объекте? (возможно несколько вариантов ответа) | На предприятии необходимо обеспечить наличие и постоянный доступ к информации по метеорологическим условиям и направлению выхода из опасной зоны в аварийной ситуации и своевременному оповещению об изменениях направления ветра. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_30_RU_1 | Чем необходимо обеспечить работников на газоопасном объекте? | На газоопасном объекте необходимо обеспечить работников средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) и переносными приборами контроля концентрации сероводорода. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_31_RU_1 | Что из нижеперечисленного составляет правильный набор средств защиты для посещения газоопасного объекта? (возможно несколько вариантов ответа) | В правильный набор средств защиты для посещения газоопасного объекта: + базовый комплект средств индивидуальной защиты + средство индивидуальной защиты органов дыхания + персональный газосигнализатор/газоанализатор |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_32_RU_1 | Как проверить исправность персонального газосигнализатора/газоанализатора? (возможно несколько вариантов ответа) | Исправный газоанализатор должен быть с заряженным аккумулятором и отображать в строке кода газа на дисплее формулу сероводорода и текущую концентрацию. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_33_RU_1 | Как определяется порядок взаимостраховки и ответственный за безопасное выполнение задания? | При выдаче задания группе рабочих один из них назначается старшим группы, ответственным за определение порядка взаимостраховки и за безопасное выполнение задания. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_34_RU_1 | Почему на территории газоопасных объектов установлены хорошо видимые устройства для определения направления и скорости ветра? | На территории объекта должны быть установлены хорошо видимые устройства для определения направления и скорости ветра (конус, флюгер, анемометр и др). | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_35_RU_1 | Что из перечисленного является обязательным требованием к организации рабочей зоны на газоопасном объекте? | Обязательные требования к организации рабочей зоны на газоопасном объекте: - Организовать установку хорошо видимых устройств для определения направления и скорости ветра на территории объекта (конус, флюгер, анемометр и др). - В темное время организовать освещение устройств для определения направления и скорости ветра. - На территории объекта предусмотреть наличие указателя сторон света. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_36_RU_1 | Чем должны быть оборудованы производственные помещения, где возможен выброс сероводорода? | Производственные помещения, в которых возможны выделения сероводорода, оборудуются вентиляцией. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_37_RU_1 | Для чего помещения и площадки с оборудованием и аппаратурой оснащаются газоанализаторами? (возможно несколько вариантов ответа) | Для постоянного контроля концентраций сероводорода и углеводородов в помещениях и на площадках с оборудованием и аппаратурой должны быть установлены газоанализаторы со световой и звуковой сигнализацией, расположенной в местах, где ее можно увидеть или услышать по всей рабочей зоне. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_41_RU_1 | Каков порядок проведения работ на газоопасном объекте при неисправности системы контроля воздушной среды? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ пуск в работу и эксплуатация газоопасных объектов при отсутствии или неисправности системы контроля воздушной среды на токсичные и взрывоопасные концентрации. | Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_43_RU_1 | На что необходимо полагаться для определения концентрации сероводорода? | Для постоянного контроля за концентрацией сероводорода необходимо полагаться на переносные и стационарные газосигнализаторы/газоанализаторы | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_44_RU_1 | Каким образом организуется систематический контроль за концентрацией сероводорода на газоопасном объекте? | За концентрацией сероводорода должен быть организован систематический контроль путем замеров газоанализатором, индикатором или лабораторного анализа. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_45_RU_1 | С какой частотой надлежит проводить замер концентрации сероводорода в открытых местах, где существует опасность его скопления? | Замеры концентрации в местах, опасных по скоплению сероводорода на открытом воздухе проводятся не реже одного раза в сутки. | ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_46_RU_1 | С какой частотой надлежит проводить замер концентрации сероводорода в закрытых помещениях? | Замеры концентрации сероводорода в закрытых помещениях проводятся не реже одного раза в смену. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_47_RU_1 | С какой частотой надлежит проводить замер концентрации сероводорода в емкостях, колодцах, траншеях, в которых проводятся работы? | Замеры концентрации сероводорода в емкостях, колодцах, траншеях и т.п. местах проводятся каждый раз перед началом работы. | ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_49_RU_1 | Каков порядок фиксации результатов замеров концентрации сероводорода на объекте? | Результаты замеров (или анализов) концентрации сероводорода должны заноситься в "Журнал контроля воздуха на содержание сероводорода" | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_53_RU_1 | Как регламентируются количество и типы СИЗОД для работников на газоопасном объекте? | Количество и типы СИЗОД на каждом объекте должны определяться проектом с учетом специфики работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 534 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_54_RU_1 | От чего НЕ зависит выбор типа СИЗОД, который будет использоваться на газоопасном объекте? | Температурный режим работы СИЗОД должен соответствовать погодным и климматическим условиям работы на объекте. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_55_RU_1 | В каких случаях допустимо использовать фильтрующий дыхательный аппарат? | Фильтрующий (эвакуационный) дыхательный аппарат используется только для эвакуации из опасной зоны. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_56_RU_1 | Чем необходимо руководствоваться при выборе фильтрующего дыхательного аппарата? | При выборе фильтрующего дыхательного аппарата для эвакуации в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться максимальным времнем эвакуации из загазованной зоны при выбросе сероводорода. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_57_RU_1 | Сколько раз допустимо использовать фильтрующий самоспасатель? | Фильтрующий самоспасатель используется однократно после вскрытия герметичной упаковки. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_58_RU_1 | В каких случаях НЕЛЬЗЯ использовать фильтрующий самоспасатель? (возможно несколько вариантов ответа) | Фильтрующий самоспасатель не должен использоваться в среде, обедненной кислородом. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_61_RU_1 | Что необходимо носить с собой при использовании изолирующего СИЗОД? | С изолирующим дыхательным аппаратом необходимо всегда носить эвакуационный баллон. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_62_RU_1 | Какое утверждение является верным? | Изолирующий дыхательный аппарат может подключаться к станции воздухоснабжения. Продолжительность использования изолирующего дыхательного аппарата, подключенного к станции воздухоснабжения, не ограничена. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_64_RU_1 | В каких случаях полагается использовать шланговый противогаз или дыхательный аппарат? | Шланговый противогаз или дыхательный аппарат используется для работы в емкостях, колодцах и замкнутых пространствах. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_65_RU_1 | Какова максимальная продолжительность использования шлангового противогаза или дыхательного аппарата? | Продолжительность использования шлангового противогаза или дыхательного аппарата не ограничена. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_69_RU_1 | Что входит в комплект к шланговому противогазу или дыхательному аппарату? | В комплект к шланговому противогазу или дыхательному аппарату входит спасательный пояс с привязанной к нему сигнально-спасательной веревкой. | ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_72_RU_1 | Где должны находиться СИЗОД во время пребывания на объекте? | СИЗОД подлежат непрерывному ношению в подсумке на плечевом ремне. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_76_RU_1 | Каковы требования к хранению дыхательного оборудования? (возможно несколько вариантов ответа) | Дыхательное оборудование должно храниться в удобном, чистом и санитарном месте. Все дыхательное оборудование должно храниться для защиты от повреждений, загрязнения, пыли, солнечного света, экстремальных температур и вредных химических веществ. Дыхательное оборудование должно быть упаковано и сохранено для предотвращения деформации лицевой панели и клапана выдоха. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_77_RU_1 | Какова периодичность инспекции дыхательных аппаратов? | Все дыхательные аппараты должны осматриваться до и после каждого использования и проходить инспекцию не реже одного раза в месяц для обеспечения их удовлетворительного состояния. Отчет о результатах ежемесячной инспекции, включая даты и выводы, должен храниться минимум 12 месяцев. | API RP 49-01r13 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_81_RU_1 | Какова функция станции воздухоснабжения на газоопасном объекте? | Станция воздухоснабжения предназначена для хранения, транспортировки и подачи сжатого воздуха к изолирующим СИЗОД, применяемых в задымленной или загазованной среде, где невозможно применение фильтрующих СИЗОД, а также в местах, где существует потенциальная угроза выброса веществ, концентрацию и состав которых невозможно предугадать. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_83_RU_1 | Какие типы газоанализаторов НЕ используются на предприятии? | Приборы контроля концентрации сероводорода (газоанализаторы) в зависимости от способа устанвки подразделяют на: 1. Стационарные 2. Передвижные 3. Переносные 3. Персональные (носимые). |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_84_RU_1 | Чем отличаются многокомпонентные газоанализаторы от однокомпонентных? | Приборы контроля концентрации сероводорода по количеству измеряемых компонентов классифицируются: 1. Однокомпонентные. 2. Многокомпонентные. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_87_RU_1 | Где должен находиться персональный газосигнализатор/газоанализатор во время пребывания на объекте? | Персональный газосигнализатор/газоанализатор находится индивидуально у каждого работника в течение всей рабочей смены или времени производства работ. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_88_RU_1 | Как полагается носить персональный газосигнализатор/газоанализатор? | Персональный газосигнализатор/газоанализатор располагается на уровне грудной клетки. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_89_RU_1 | Чем отличается персональный газосигнализатор от персонального газоанализатора? | Персональным газосигнализатором нельзя проводить замеры заrазованности воздуха рабочей зоны. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_90_RU_1 | Сколько сигналов подает газосигнализатор/газоанализатор? | Персональные газосигнализаторы/газоанализаторы должны быть отрегулированы минимум для подачи двух независимых, мгновенных сигналов тревоги: предварительный и основной (превышение ПДК). | BS EN45544-1-2015 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_91_RU_1 | Что необходимо сделать в первую очередь, если концентрация сероводорода в воздухе достигла предельно допустимого уровня? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру выйти из опасной зоны и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 3. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_91_RU_2 | Как необходимо покидать зону выброса сероводорода? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру выйти из опасной зоны и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 3. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_91_RU_3 | Что необходимо сделать после выхода из зоны выброса сероводорода? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру выйти из опасной зоны и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 3. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_92_RU_1 | Что необходимо сделать в первую очередь, если концентрация сероводорода в воздухе достигла предельно допустимого уровня? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей. 3. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 4. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_92_RU_2 | Как и когда необходимо провести оповещение при выбросе сероводорода и возникновении опасной ситуации? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей. 3. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 4. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_92_RU_3 | Как необходимо покидать зону выброса сероводорода? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей. 3. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 4. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_92_RU_4 | Что необходимо сделать после выхода из зоны выброса сероводорода? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей. 3. Определить по флюгеру направление ветра, перпендикулярно ветру покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации. 4. После прибытия в место сбора ждать дальнейших указаний. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_93_RU_1 | Что необходимо сделать в первую очередь, если концентрация сероводорода в воздухе достигла предельно допустимого уровня? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Принять первоочередные меры по ликвидации загазованности в соответствии с ПЛА до прибытия АСФ и ПФВЧ. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_93_RU_2 | Каковы ваши действия до прибытия аварийно-спасательного формирования? | При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо: 1. Немедленно надеть изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 2. Принять первоочередные меры по ликвидации загазованности в соответствии с ПЛА до прибытия АСФ и ПФВЧ. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_95_RU_1 | Инструментами с какими свойствами ЗАПРЕЩЕНО пользоваться в загазованной зоне? | ЗАПРЕЩЕНО пользоваться инструментом, дающим искру при ударах в загазованной зоне. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_96_RU_1 | Какие требования предъявляются к оборудованию, инструментам, трубопроводам, которые применяются в среде, содержащей сероводород? | Внутрискважинное оборудование, технологические аппараты, обсадные трубы, трубопроводы и другое оборудование, используемое в коррозионно-агрессивной среде с парциальным давлением сероводорода более 0,0003 МПа, должны быть стойкими к сульфидному растрескиванию. Данное требование не отменяет ингибиторной защиты. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_97_RU_1 | Какие требования предъявляются к технологическому оборудованию для добычи нефти, содержащей примеси сероводорода? | Технологическое оборудование (сепарационное и насосное оборудование, емкости) должно быть оснащено приборами контроля, регулирования процессов, а также системой блокировок, устройствами для отбора проб, штуцерами для ввода ингибиторов коррозии. Контроль за работой технологического оборудования должен осуществляться в соответствии с технологическим регламентом. | "Типовые инструкции по безопасности работ при разработке нефтяных и газовых месторождений" (утв. Госгортехнадзором РФ 12.07.1996, Приказом Минтопэнерго РФ от 12.07.1996 N 178) | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_98_RU_1 | Какие требования предъявляются к емкостям/резервуарам для жидкости, содержащим сероводород? | Емкость (резервуар) для жидкости, содержащей сероводород, должна быть оборудована сигнализатором верхнего предельного уровня, устройством для дистанционного замера уровня жидкости и нижним пробоотборником. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_99_RU_1 | Какие специальные меры обслуживания технологического оборудования и трубопроводов необходимы, если они эксплуатируются в среде, содержащей сероводород? | Для защиты от коррозии технологического оборудования и трубопроводов систем добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, эксплуатационной и лифтовой колонн, внутрискважинного и другого оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия сероводорода, должны применяться ингибиторы коррозии, специальные покрытия и технологические методы уменьшения коррозионной активности продукции. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_100_RU_1 | Какие специальные меры необходимы для повторного использования бурильных и лифтовых труб, манифольдов, если они эксплуатируются в среде, содержащей сероводород? | Манифольд противовыбросового оборудования, бурильные трубы, лифтовые трубы, трубопроводы, находившиеся ранее в контакте с сероводородом, перед их повторным использованием должны быть очищены от всяких отложений продуктов коррозии, подвергнуты дефектоскопии, опрессованы. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_101_RU_1 | Каковы особенности ремонта оборудования, узлов и деталей, эксплуатировавшихся в условиях воздействия сероводород? | Ремонт оборудования, его узлов и деталей, эксплуатировавшихся в условиях воздействия сероводорода, должен производиться после их нейтрализации, промывки (пропаривания). | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_102_RU_1 | В каком составе должны выполняться работы в особо опасных местах со скоплением в них сероводорода (колодцы, емкости, траншеи и др.)? | Работу в колодце должна выполнять бригада в составе не менее трех человек: одного работающего и двух страхующих - дублеров. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_103_RU_1 | Каковы требования к экипировке работника, спускающегося в колодец или траншею со скоплением сероводорода? | Рабочий, спускающийся в колодец или траншею нефтепровода или газопровода со скоплением в них сероводорода, должен надевать шланговый дыхательный аппарат и спасательный пояс с привязанной к нему сигнально-спасательной веревкой. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_104_RU_1 | Каковы требования к работнику, который страхует спускающегося в колодец или траншею со скоплением сероводорода? | Лица, входящие в замкнутое пространство, должны надеть на себя разрешенные к применению страховочные привязи с присоединенной сигнально-спасательной веревкой. При работе в замкнутом пространстве для подстраховки на случай аварийной ситуации снаружи у входа (люка, лаза), аппарата (резервуара) должны находиться не менее двух наблюдающих работников, имеющих такое же снаряжение, как и работающий. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_104_RU_2 | Какие СИЗОД должны иметь при себе страхующие работники, находящиеся на поверхности земли? | Лица, входящие в замкнутое пространство, должны надеть на себя разрешенные к применению страховочные привязи с присоединенной сигнально-спасательной веревкой. При работе в замкнутом пространстве для подстраховки на случай аварийной ситуации снаружи у входа (люка, лаза), аппарата (резервуара) должны находиться не менее двух наблюдающих работников, имеющих такое же снаряжение, как и работающий. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_105_RU_1 | Каковы требования к работнику, который проводит анализ воздуха в особо опасных местах со скоплением в них сероводорода (колодцы, емкости, траншеи и др.)? | Работник, проводящий анализ воздуха, должен быть в изолирующем СИЗОД. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_106_RU_1 | Как регламентирована частота измерения концентрации сероводорода при выполнении работ в местах его скопления? | ЗАПРЕЩЕНО преступать к работе без предварительного измерения концентрации сероводорода. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_108_RU_1 | Каков порядок проведения работ в особо опасных местах (колодцы, емкости, траншеи и др.) при превышении в них ПДК сероводорода? | К работе внутри емкости и аппарата можно приступать, если содержание в них сероводорода, нефтяных газов и паров нефти не превышает ПДК. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_109_RU_1 | Как подать условный знак "ВНИМАНИЕ" при работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах? | Знак "внимание" - вытянутая вверх рука | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_110_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Какой условный знак обозначает, что среда загазована и необходимо надеть противогаз или дыхательный аппарат? | Знак "вход в загазованную среду в противогазе или дыхательном аппарате" - указывается пальцем на нос, движением рук имитируется одевание лицевой маски аппарата и вытянутой правой рукой показывается направление движения людей. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_111_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Какой условный знак обозначает, что необходимо открыть задвижку? | Открытие и закрытие задвижки - вытянутой рукой указывается, какой именно; вращательное движение руки перед собой в правую сторону означает закрытие, а в левую - открытие. Знак "закрытие превентора или задвижки" - вытянутой рукой указывается какой (какую) превентор или задвижку необходимо закрыть, затем кисти рук скрещиваются перед собой. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_111_RU_2 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Какой условный знак обозначает, что необходимо закрыть задвижку? | Открытие и закрытие задвижки - вытянутой рукой указывается, какой именно; вращательное движение руки перед собой в правую сторону означает закрытие, а в левую - открытие. Знак "закрытие превентора или задвижки" - вытянутой рукой указывается какой (какую) превентор или задвижку необходимо закрыть, затем кисти рук скрещиваются перед собой. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_112_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Какой условный знак обозначает, что необходимо ЗАКРЫТЬ превентор? | Знак "закрытие превентора или задвижки" - вытянутой рукой указывается какой (какую) превентор или задвижку необходимо закрыть, затем кисти рук скрещиваются перед собой. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_113_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Какой условный знак обозначает, что необходимо ОТКРЫТЬ превентор? | Знак "открытие превентора или задвижки" - вытянутой рукой указывается какой (какую) превентор или задвижку необходимо открыть, затем кисти рук разводятся перед собой. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_114_RU_1 | Как подать условный знак "КОНЕЦ РАБОТЫ" при работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах? | Знак "конец работы" - скрещенные руки над головой и взмахом рук имитируется выход. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_115_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Какой условный знак обозначает, что необходимо срочно покинуть загазованную зону? | Знак "срочный выход из загазованной зоны" - быстрое попеременное скрещивание рук над головой. | Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, выполняющих противофонтанные работы, и Правил расчета стоимости обслуживания объектов, на которых ведутся буровые работы при геологическом изучении недр, разведке и добыче углеводородного сырья (нефти, газа и газового конденсата), и объектов, используемых при их добыче" (по состоянию на 24.01.2025) (подготовлен МЧС России, ID проекта 02/07/01-25/00153941) (Постановление подписано 29.08.2025 N 1310)/ Приложение 1 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_116_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Как подать команду отдельному работнику пойти за каким-либо предметом? | Команда отдельному работнику пойти за каким-либо предметом - попеременное перемещение указательного и среднего пальцев правой руки по раскрытой ладони левой. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_117_RU_1 | При работе в изолирующих противогазах и дыхательных аппаратах: Как подать команду на движение автомобиля? | Команда на движение автомобиля - вытянутая рука направляется на автомобиль и движением обеих рук имитируется вождение руля автомобиля. | Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_118_RU_1 | Каков порядок производства работ внутри емкостей в случае отсутствия зрительной связи между работниками? | При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов. | Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_119_RU_1 | В какой момент устанавливается совместный для всех производителей работ порядок действий в аварийной ситуации? | Во время проведения предвахтового совещания перед началом смены представители всех организаций, задействованых в одновременном производстве работ на кустовой площадке, обсуждают совместный порядок действий в аварийной ситуации, в том числе сигналы оповещения. |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_120_RU_1 | В какой момент должны проводиться мероприятия по дезактивации пирофорных соединений? | До вскрытия и разгерметизации технологического оборудования необходимо осуществлять мероприятия по дезактивации пирофорных отложений. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_121_RU_1 | Как проводится профилактика самовозгорания пирофорных отложений в емкостях и аппаратах перед осмотром и ремонтом? | Перед осмотром и ремонтом емкости и аппараты должны быть пропарены и промыты водой для предотвращения самовозгорания пирофорных отложений. | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_122_RU_1 | Как проводится профилактика самовозгорания пирофорных отложений при ремонте узлов и деталей оборудования? | Во избежание самовозгорания пирофорных отложений при ремонтных работах все разбираемые узлы или детали технологического оборудования должны быть смочены техническими моющими составами (ТМС). | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_123_RU_1 | Сколько ppm соответствует 1 мг/куб. м? | В 1 мг/куб. м содержится 1,420 ppm |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_124_RU_1 | Сколько мг/куб. м соответствует 1 ppm? | 1 ppm соответствует 0,710 мг/куб. м |  | СЕРОВОДОРОД
RU_H2S_125_RU_1 | Что такое ppm? | 1 ppm - миллионная доля 0.0001% 1%=10 000 ppm=14 200 мг/куб. м |  | СЕРОВОДОРОД
RU_ГОР_2_RU_1 | Какие из перечисленных ниже работ относятся к газоопасным? | К газоопасным работам относятся (кроме сетей газораспределения и газопотребления): 1. Работы, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание - связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, - внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1 м) и другие аналогичные места). 2. работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%) в рабочей зоне. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_2_RU_2 | Газоопасной считается работа, при которой объемная доля кислорода в рабочей зоне | К газоопасным работам относятся (кроме сетей газораспределения и газопотребления): 1. Работы, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание - связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек на оборудовании и трубопроводах, - внутри емкостей (аппараты, сушильные барабаны, печи технологические, сушильные, реакторы, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, приямки, траншеи (глубиной от 1 м) и другие аналогичные места). 2. работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже 20%) в рабочей зоне. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_3_RU_1 | Какие из перечисленных ниже работ относятся к газоопасным работам на объектах сетей газораспределения и газопотребления? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам относятся (для сетей газораспределения и газопотребления): - технологическое присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим, отключение (обрезка) газопроводов; - пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, расконсервации, после ремонта (реконструкции), ввод в эксплуатацию ПРГ и ГРУ; - техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования, ПРГ и ГРУ - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отключение или подключение к газопроводам газоиспользующего оборудования, проведение его наладки - продувка газопроводов при отключении или включении газоиспользующего оборудования в работу; - технический осмотр (осмотр технического состояния) газопроводов, ПРГ и ГРУ, ремонт, осмотр и проветривание колодцев, проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; - проверка состояния охранных зон газопроводов; - ликвидация и консервация газопроводов, ПРГ, ГРУ и газоиспользующего оборудования (демонтаж газового оборудования) при постоянном или временном выводе их из эксплуатации; - разрытия в местах утечек газа до их устранения; - работы с применением всех видов сварки и газовой резки на действующих газопроводах, технологических и технических устройствах сетей газораспределения или газопотребления; - снижение и восстановление давления газа в газопроводе; - выполнение работ на действующих газопроводах в шурфах, траншеях и котлованах или технических устройствах в газовых колодцах; - мониторинг технического состояния газопроводов (за исключением проверки состояния охранных зон); - контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сетей газораспределения; - контроль давления газа в сети газораспределения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 531 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_4_RU_1 | Где регистрируются газоопасные работы II группы? | В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на группы: I - проводимые с оформлением наряда-допуска на проведение газоопасных работ; II - проводимые без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_6_RU_1 | Какие из перечисленных работ относятся к газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива (АГЗС)? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам на автогазозаправочных станций газомоторного топлива относятся: - пуск газа в газопроводы и другое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, при расконсервации; - проведение пусконаладочных работ; - первичное заполнение резервуаров газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования, технического диагностирования; - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических устройств и их отдельных узлов; - отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и технических устройств; - подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию резервуаров; - ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосов, компрессоров, испарителей, заправочных, наполнительных колонок, резервуаров; - демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарителей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, компрессоров, испарителей на месте проведения работ; - раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения; - все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории автозаправочной станции; - проведение электрических испытаний во взрывоопасных зонах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_6_RU_2 | Какие из перечисленных работ относятся к газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива (АГЗС)? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам на автогазозаправочных станций газомоторного топлива относятся: - пуск газа в газопроводы и другое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, при расконсервации; - проведение пусконаладочных работ; - первичное заполнение резервуаров газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования, технического диагностирования; - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических устройств и их отдельных узлов; - отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и технических устройств; - подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию резервуаров; - ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосов, компрессоров, испарителей, заправочных, наполнительных колонок, резервуаров; - демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарителей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, компрессоров, испарителей на месте проведения работ; - раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения; - все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории автозаправочной станции; - проведение электрических испытаний во взрывоопасных зонах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_6_RU_3 | Какие из перечисленных работ относятся к газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива (АГЗС)? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам на автогазозаправочных станций газомоторного топлива относятся: - пуск газа в газопроводы и другое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, при расконсервации; - проведение пусконаладочных работ; - первичное заполнение резервуаров газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования, технического диагностирования; - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических устройств и их отдельных узлов; - отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и технических устройств; - подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию резервуаров; - ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосов, компрессоров, испарителей, заправочных, наполнительных колонок, резервуаров; - демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарителей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, компрессоров, испарителей на месте проведения работ; - раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения; - все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории автозаправочной станции; - проведение электрических испытаний во взрывоопасных зонах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_6_RU_4 | Какие из перечисленных работ относятся к газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам на автогазозаправочных станций газомоторного топлива относятся: - пуск газа в газопроводы и другое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, при расконсервации; - проведение пусконаладочных работ; - первичное заполнение резервуаров газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования, технического диагностирования; - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических устройств и их отдельных узлов; - отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и технических устройств; - подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию резервуаров; - ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосов, компрессоров, испарителей, заправочных, наполнительных колонок, резервуаров; - демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарителей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, компрессоров, испарителей на месте проведения работ; - раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения; - все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории автозаправочной станции; - проведение электрических испытаний во взрывоопасных зонах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_6_RU_5 | Какие из перечисленных работ относятся к газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива (АГЗС)? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам на автогазозаправочных станций газомоторного топлива относятся: - пуск газа в газопроводы и другое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, при расконсервации; - проведение пусконаладочных работ; - первичное заполнение резервуаров газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования, технического диагностирования; - удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов технических устройств и их отдельных узлов; - отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и технических устройств; - подготовка к техническому освидетельствованию и техническому диагностированию резервуаров; - ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосов, компрессоров, испарителей, заправочных, наполнительных колонок, резервуаров; - демонтаж газопроводов, резервуаров, насосов, компрессоров, испарителей, текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов, компрессоров, испарителей на месте проведения работ; - раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения; - все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории автозаправочной станции; - проведение электрических испытаний во взрывоопасных зонах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_7_RU_1 | Какие из перечисленных работ относятся к периодически повторяющимся газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива? (возможны несколько вариантов ответа) | К периодически повторяющимся газоопасным работам на автогазозаправочных станциях относятся относятся: - техническое обслуживание запорной арматуры, предохранительных клапанов и проверка параметров их настройки; - техническое обслуживание технических устройств; ремонт, осмотр и проветривание колодцев; - ремонтные работы без применения сварки и резки в колодцах, траншеях, заглублениях; - слив газа из автоцистерн в резервуары, откачка неиспарившихся остатков газа из резервуаров, слив газа из переполненных баллонов; - замена КИП на технических устройствах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_7_RU_2 | Какие из перечисленных работ относятся к периодически повторяющимся газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива? (возможны несколько вариантов ответа) | К периодически повторяющимся газоопасным работам на автогазозаправочных станциях относятся относятся: - техническое обслуживание запорной арматуры, предохранительных клапанов и проверка параметров их настройки; - техническое обслуживание технических устройств; ремонт, осмотр и проветривание колодцев; - ремонтные работы без применения сварки и резки в колодцах, траншеях, заглублениях; - слив газа из автоцистерн в резервуары, откачка неиспарившихся остатков газа из резервуаров, слив газа из переполненных баллонов; - замена КИП на технических устройствах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_7_RU_3 | Какие из перечисленных работ относятся к периодически повторяющимся газоопасным работам на автогазозаправочных станциях газомоторного топлива? (возможны несколько вариантов ответа) | К периодически повторяющимся газоопасным работам на автогазозаправочных станциях относятся относятся: - техническое обслуживание запорной арматуры, предохранительных клапанов и проверка параметров их настройки; - техническое обслуживание технических устройств; ремонт, осмотр и проветривание колодцев; - ремонтные работы без применения сварки и резки в колодцах, траншеях, заглублениях; - слив газа из автоцистерн в резервуары, откачка неиспарившихся остатков газа из резервуаров, слив газа из переполненных баллонов; - замена КИП на технических устройствах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_9_RU_1 | Какие сотрудники допускаются к газоопасным работам? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам допускаются лица: - не моложе 18 лет; - прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - прошедшие обучение приемам и методам проведения работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_10_RU_1 | На какие объекты в организации должен быть разработан перечень газоопасных работ? | В эксплуатирующей организации (филиале организации) по каждому структурному подразделению (производство, цех, отделение, установка, участок) должен быть разработан перечень газоопасных работ | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_13_RU_1 | С какой службой необходимо согласовать перечень газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Перечень газоопасных работ разрабатывается руководителем структурного подразделения (производство, цех, отделение, установка, участок), согласовывается с собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, со службой производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности или с лицами, назначенными ответственными за осуществление производственного контроля. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_14_RU_1 | Кто определяет структурные подразделения, на которые будут возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ? | Руководитель эксплуатирующей организации внутренними документами организации определяет порядок согласования и структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_15_RU_1 | Кто может утвердить перечень газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Перечень газоопасных работ должен быть утвержден руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_16_RU_1 | Как часто пересматривается и переутверждается перечень газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Перечень газоопасных работ следует пересматривать и переутверждать в сроки, определенные внутренними документами эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в год, а также при изменении технологического процесса и технологической схемы производства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_17_RU_1 | В каких подразделениях должны храниться перечни газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Перечни газоопасных работ должны храниться в структурных подразделениях и в подразделениях, согласовывающих наряды-допуски на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_18_RU_1 | Что необходимо сделать в случае необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень? (возможны несколько вариантов ответа) | В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, они должны выполняться по наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_19_RU_1 | Кем утверждается список лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ эксплуатирующей организации? (возможны несколько вариантов ответа) | Список ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ лиц эксплуатирующей организации должен быть утвержден руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_20_RU_1 | Кто утверждает список лиц, ответственных за безопасное проведение газоопасных работ подрядной организации? | Список лиц, ответственных за безопасное проведение газоопасных работ подрядной организации, должен быть утвержден руководителем подрядной организации и направлен в эксплуатирующую организацию (филиал организации), на объекте которой будут проводиться работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_21_RU_1 | Кто назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасной работы? | Руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасной работы, в соответствии с утвержденным списком. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_22_RU_1 | Какие требования предъявляются к специалисту, назначенному ответственным за подготовку газоопасной работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы, назначается специалист: - в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта; - не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса; - знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_23_RU_1 | Какие требования предъявляются к специалисту, назначенному ответственным за проведение газоопасной работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Лицом, ответственным за проведение газоопасной работы, назначается специалист: - не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса; - знающий безопасные методы и приемы ведения газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_24_RU_1 | Кто назначается ответственным за проведение газоопасной работы работниками подрядных организаций? | При выполнении газоопасной работы работниками подрядных организаций ответственным за ее проведение назначается специалист, в ведении которого находятся исполнители газоопасных работ с обязательным периодическим контролем специалистом эксплуатирующей организации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_25_RU_1 | При каких условиях возможно назначение одного руководителя за подготовку и проведение газоопасной работы? (возможны несколько вариантов ответа) | В случае, когда подготовка и непосредственное проведение газоопасной работы выполняются одним составом исполнителей, допускается назначать одного руководителя за ее подготовку и проведение при условии, что назначенное лицо знает безопасные методы и приемы ведения работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_26_RU_1 | Кто разрабатывает мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения? | Руководитель структурного подразделения: - определяет место, характер выполняемой газоопасной работы, совместно с лицами, ответственными за подготовку и проведение газоопасной работы; - разрабатывает мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, а также мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ; - определяет средства индивидуальной защиты; - устанавливает режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе), порядок (периодичность) контроля воздушной среды. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_30_RU_1 | Что должно быть приложено к наряду-допуску на проведение газоопасных работ в емкостях и при разгерметизации технологического оборудования? (возможны несколько вариантов ответа) | При проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций, к наряду-допуску на проведение газоопасных работ должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, освобождения от продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки заглушек, подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_31_RU_1 | Какие из нижеперечисленных работ проводятся по наряду-допуску и специальному плану, утвержденному техническим руководителем автозаправочной станции? (возможны несколько вариантов ответа) | Работы по пуску газа в газопроводы и технические устройства, ремонт с применением сварки и газовой резки, расконсервация оборудования, проведение пусконаладочных работ, первичное заполнение резервуаров газом проводятся по наряду-допуску и специальному плану, утвержденному техническим руководителем автозаправочной станции. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_34_RU_1 | Кто обеспечивает подготовку объекта к проведению газоопасных работ? | Подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта под руководством лица, ответственного за подготовку. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_35_RU_1 | В каких документах должны быть указаны мероприятия для подготовки объекта к проведению газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Для подготовки объекта к проведению газоопасных работ должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемых эксплуатирующей организацией инструкциях и наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_36_RU_1 | Какие из нижеприведенных мер уменьшают степень опасности газоопасной работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасной работы: - снятием избыточного давления с оборудования, работающего под давлением; - удалением опасных веществ, исключением их поступления из смежных технологических систем; - исключением возможных источников искрообразования. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_37_RU_1 | Что необходимо сделать при подготовке места проведения газоопасной работы в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ? (возможны несколько вариантов ответа) | Место проведения газоопасной работы в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ: - должно быть обозначено (ограждено); - должны быть установлены предупреждающие знаки ("Газ" / "Газоопасные работы"/ "Газоопасно", "проезд запрещен", "Не курить"). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_38_RU_1 | Кто принимает решение о выставлении дополнительных постов в местах, где ведутся газоопасные работы? | По решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы, дополнительно могут быть выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_39_RU_1 | Каким образом должны быть отключены электроприводы и электроприемники в местах проведения газоопасных работ? | Электроприводы движущихся механизмов, а также другие электроприемники в местах проведения работ должны быть отключены от источников питания видимым разрывом (разрыв электрической цепи). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_40_RU_1 | Где вывешивается плакат "Не включать, работают люди" ? | На пусковых устройствах должен быть вывешен плакат "Не включать: работают люди!", который снимается по окончании работ по указанию лица, ответственного за проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_41_RU_1 | Кто может производить отключение электропривода от источника питания перед проведением газоопасных работ? | Отключение (подключение) электропривода от источника (к источнику) питания должно осуществляться электротехническим персоналом. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_43_RU_1 | Что необходимо проверить в период подготовки к проведению газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | В период подготовки к проведению газоопасных работ проверяется наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и средств обеспечения безопасности исполнителей работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_44_RU_1 | Что входит в подготовку к проведению газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Проводится инструктаж исполнителей и проверяется их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим с отметкой в наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_45_RU_1 | Кто проводит инструктаж исполнителей перед началом газоопасных работ и проверяет их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим? | Лицо, ответственное за проведение газоопасной работы проводит инструктаж исполнителей и проверяет их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим с отметкой в наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_46_RU_1 | О чем должны быть проинструктированы ответственный за проведение газоопасной работы и исполнители? (возможны несколько вариантов ответа) | Лицо, ответственное за проведение газоопасной работы, и исполнители должны быть проинструктированы о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения газоопасной работы, при которых работы должны быть прекращены. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_47_RU_1 | Кто перед началом газоопасных работ проводит инструктаж о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения газоопасной работы, при которых работы должны быть прекращены? | Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ должно проинструктировать ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения газоопасной работы, при которых работы должны быть прекращены. |  | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_48_RU_1 | Что необходимо сделать на этапе подготовки газоопасных работ для обеспечения безопасности? (возможны несколько вариантов ответа) | Для обеспечения безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ следует: - предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен); - провести инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах производства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_49_RU_1 | Кто должен предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен)? | Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ должно: - предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен); - провести инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах производства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_49_RU_2 | Кто проводит инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах производства? | Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ должно: - предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен); - провести инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах производства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_50_RU_1 | Что должен сделать ответственный за подготовку после окончания подготовительных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | После окончания подготовительных работ лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно проверить полноту и качество выполненных работ и сдать объект лицу, ответственному за проведение газоопасной работы, с подписью в наряде-допуске. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_51_RU_1 | Какими документами необходимо руководствоваться для определения полноты выполненных подготовительных мероприятий перед проведением газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | К проведению газоопасных работ следует приступать только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ и инструкциями по рабочим местам. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_52_RU_1 | В каких случаях допускается увеличивать объем работ, предусмотренных нарядом-допуском? | ЗАПРЕЩЕНО увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_53_RU_1 | Какое безопасное расстояние допустимо между местом проведения газоопасных и местом проведения огневых работ в одном помещении? | ЗАПРЕЩЕНО совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении или в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_53_RU_2 | При каких условиях разрешено совмещать газоопасные и огневые работы в непосредственной близости на открытой площадке? | ЗАПРЕЩЕНО совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении или в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_54_RU_1 | Какие меры являются обязательными для обеспечения безопасного проведения газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Для безопасного проведения газоопасных работ следует обеспечить: - последовательность и режим выполнения газоопасной работы; - контроль за состоянием воздушной среды; - принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением; | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_55_RU_1 | Какое количество исполнителей должна включать бригада, выполняющая газоопасные работы I группы ? | Газоопасные работы I группы следует выполнять бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_56_RU_1 | Чем должны быть обеспечены члены бригады, осуществляющие газоопасные работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими: - средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов; - спецодеждой; - спецобувью; - инструментом; - приспособлениями и вспомогательными материалами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_57_RU_1 | Когда необходимо проводить опрос исполнителей газоопасной работы об их самочувствии? | Перед началом проведения газоопасных работ проводится опрос каждого исполнителя о самочувствии. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_58_RU_1 | В присутствии кого должна начинаться газоопасная работа? | Работа должна начинаться в присутствии лица, ответственного за проведение работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_59_RU_1 | Какие параметры проведения газоопасных работ определяются нарядом-допуском? (возможны несколько вариантов ответа) | Постоянное присутствие лица, ответственного за проведение работ, представителяПАСС(Ф) на месте работ и периодичность осуществления ими контроля за выполнением работ определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ с учетом характера выполняемой работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_60_RU_1 | Что необходимо использовать при работе, связанной с возможным выделением взрывоопасных веществ в зоне проведения газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | При проведении газоопасных работ, при которых возможно выделение взрывоопасных веществ в зоне проведения работ, следует применять: - переносные светильники во взрывозащищенном исполнении, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси; - средства связи во взрывозащищенном исполнении; - инструмент из материала, исключающего возможность искрообразования; - обувь, исключающую возможность искрообразования; - средства индивидуальной защиты органов дыхания (исходя из условий работы). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_61_RU_1 | Где должны быть размещены устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования? | Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне взрывоопасной зоны. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_62_RU_1 | Какова максимальная продолжительность единовременного пребывания в средствах защиты органов дыхания? | Срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов дыхания лица определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ, но не должен превышать 30 минут. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_62_RU_2 | Каким документом определяется срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов дыхания при проведении газоопасных работ? | Срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов дыхания лица определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ, но не должен превышать 30 минут. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_64_RU_1 | До какой температуры необходимо охладить емкости и аппараты перед спуском в них людей? | Нагретые емкости (аппараты) перед спуском в них людей должны быть охлаждены до температуры не выше 30 °C. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_65_RU_1 | Каковы дополнительные меры безопасности при работе внутри емкости выше температуры 30 °C? (возможны несколько вариантов ответа) | При необходимости выполнения работ внутри емкостей (аппаратов) выше температуры 30 °C следует обеспечить дополнительные меры безопасности: - непрерывную принудительную обдувку свежим воздухом; - применение термозащитных костюмов, теплоизолирующей обуви; - частые перерывы в работе. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_66_RU_1 | При какой температуре запрещено работать внутри емкостей? | ЗАПРЕЩЕНО работать внутри емкостей (аппаратов) при температуре 50 °C и выше. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_67_RU_1 | Какое минимальное количество исполнителей должна включать бригада, выполняющая газоопасную работу внутри емкостей? | Работу внутри емкостей (аппаратов) следует проводить бригадой в составе не менее двух человек (работающий и наблюдающий). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_68_RU_1 | Чье присутствие обязательно при выполнении газоопасных работ внутри емкости (аппарата)? | При выполнении работ внутри емкости (аппарата) на месте проведения работ должен присутствовать ответственный за проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_70_RU_1 | Что необходимо указать в наряде-допуске при проведении работ внутри емкости? (возможны несколько вариантов ответа) | При проведении работ внутри емкости (аппарата) место нахождения работающего и наблюдающих/страхующих в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, связанных с ухудшением самочувствия работающего или наблюдающих/страхующих, должны быть определены в наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_71_RU_1 | При каких условиях допустима работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания? (возможны несколько вариантов ответа) | Работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания может проводиться при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов) и исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и с письменного разрешения лица, утвердившего наряд-допуск. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_73_RU_1 | Что обеспечивает безопасность работ внутри емкостей без СИЗ органов дыхания? (возможны несколько вариантов ответа) | Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны включать в себя: - непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость (аппарат), обеспечивающую нормальный воздушный режим в аппарате; - непрерывный контроль состояния воздушной среды; - наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной); - наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или страховочной привязи с сигнально-спасательной веревкой. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_74_RU_1 | Что следует применять для спуска работника в емкость, работы внутри и подъема из нее? | Для спуска работника в емкость (аппарат), работы внутри емкости (аппарате) и подъема из нее (него) следует применять переносные лестницы из неискрящих материалов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_75_RU_1 | В чьем присутствии должна проводиться проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы? | Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы должна проводиться в присутствии лица, ответственного за проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_80_RU_1 | Что запрещено применять при спуске в колодцы? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО при спуске в колодцы применять открытый огонь, свечные или ламповые электрические фонари. | ПРИКАЗ от 16 декабря 2020 г. N 915н | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_82_RU_1 | Что должен сделать ответственный за проведение газоопасных работ перед закрытием люков по окончании работ внутри емкости? | После окончания работ внутри емкости (аппарата) лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, перед закрытием люков должно: 1. Убедиться в отсутствии в емкости (аппарате) работников, инструментов, материалов, посторонних предметов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_83_RU_1 | В каких документах ответственный за проведение газоопасных работ должен зафиксировать факт их окончания внутри емкости (аппарата)? (возможны несколько вариантов ответа) | Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно: - поставить в известность работников, занятых ведением технологического процесса, об окончании газоопасных работ; - произвести запись в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен) и наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_84_RU_1 | Кем проводятся работы по установке/снятию заглушек, отнесенные ко II группе газоопасных работ? | Работы по установке (снятию) заглушек, отнесенные ко II группе газоопасных работ, проводятся эксплуатационным персоналом в соответствии с мерами безопасности, изложенными в технологическом регламенте, производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемой эксплуатирующей организацией инструкции. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_85_RU_1 | Каковы требования к оформлению процесса установки и снятия заглушек? (возможны несколько вариантов ответа) | Установку и снятие заглушек следует регистрировать в журнале учета установки и снятия заглушек с указанием их номеров и позиций на схеме установки заглушек | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_86_RU_1 | В каком документе указывается последовательность проводимых операций при проведении работ по установке (снятию) заглушек, отнесенных к I группе газоопасных работ,? | Последовательность проводимых операций по установке (снятию) заглушек, отнесенных к I группе газоопасных работ,указывается в наряде-допуске на проведение газоопасных работ с приложением схемы установки заглушек. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_87_RU_1 | Какие из перечисленных работ должны проводиться бригадой, состоящей не менее чем из трех рабочих под руководством аттестованного специалиста? (возможны несколько вариантов ответа) | Работы в резервуарах, помещениях автогазозаправочной станции, а также ремонт с применением газовой резки и сварки должен проводиться бригадой, состоящей не менее чем из трех рабочих под руководством аттестованного специалиста. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_88_RU_1 | Какие из перечисленных работ разрешается проводиться бригадой, состоящей из двух рабочих? (возможны несколько вариантов ответа) | Бригадой, состоящей из двух рабочих разрешается проводить: - осмотр, ремонт, проветривание колодцев; - слив неиспарившихся остатков газа из резервуаров и баллонов; - проведение технического обслуживания газопроводов и технических устройств; - наполнение резервуаров газом из автоцистерн при эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_91_RU_1 | Когда разрешено проводить сварку и резку на действующих газопроводах, а также разборку фланцевых и резьбовых соединений? | ЗАПРЕЩЕНО проводить сварку и резку на действующих газопроводах, а также разборку фланцевых и резьбовых соединений без их отключения и продувки инертным газом или паром. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_92_RU_1 | Какие заглушки должны быть установлены на газопроводах у закрытых отключающих устройств? | На газопроводах у закрытых отключающих устройств должны быть установлены заглушки с хвостовиками. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_94_RU_1 | Что необходимо сделать с газопроводами и техническими устройствами перед присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта? (возможны несколько вариантов ответа) | Газопроводы и технические устройства перед присоединением к действующим газопроводам, а также после ремонта должны подвергаться внешнему осмотру и контрольной опрессовке воздухом или инертным газом. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_95_RU_1 | Где отражаются результаты контрольной опрессовки газопроводов и технических устройств перед присоединением к действующим газопроводам? | Результаты контрольной опрессовки отражаются в нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_96_RU_1 | Что нужно сделать с газопроводами и оборудованием перед пуском газа в соответствии с допуском на проведение газоопасных работ? | Газопроводы и оборудование перед пуском газа должны продуваться инертным газом в соответствии с допуском на проведение газоопасных работ | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_98_RU_1 | Какие СИЗ органов дыхания должны применяться при проведении работ внутри емкости? (возможны несколько вариантов ответа) | Для защиты органов дыхания работников внутри емкостей должны применяться шланговые или кислородно-изолирующие противогазы, или воздушные изолирующие аппараты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_99_RU_1 | Какие СИЗ органов дыхания нельзя использовать при проведении работ внутри емкости? | ЗАПРЕЩЕНО использование фильтрующих противогазов для защиты органов дыхания работников внутри емкостей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_100_RU_1 | При каких работах обязательно применяются изолирующие СИЗ органов дыхания? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО работать внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных мест без изолирующих средств защиты органов дыхания. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_101_RU_1 | С применением каких СИЗОД допускается нанесение защитных покрытий на внутренние поверхности емкости сопровождающееся выделением вредных и пожаровзрывоопасных веществ? | ЗАПРЕЩЕНО выполнение работ по нанесению защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей (аппаратов), сопровождающихся выделением вредных и пожаровзрывоопасных веществ, без изолирующих средств защиты органов дыхания. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_102_RU_1 | Что обязательно к использованию при работе внутри емкости? (возможны несколько вариантов ответы) | Работающий в емкости (аппарате) должен использовать предохранительный пояс шлангового противогаза или страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОР_103_RU_1 | В каких СИЗОД должен первый раз заходить в замкнутое пространство работник, проводящий отбор проб воздуха? | Лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха, должны использовать шланговый противогаз. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_5_RU_1 | Что относится к характеристикам газоопасных работ II группы? (возможны несколько вариантов ответа) | К газоопасным работам II группы относятся периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса (включая отбор проб, дренирование аппаратов), характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей. Указанные работы включаются в перечень газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА" | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_8_RU_1 | Когда запрещено выполнять газоопасные работы? | ЗАПРЕЩЕНО проведение газоопасных работ во время грозы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_11_RU_1 | Что должно быть указано в перечне газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | В перечне газоопасных работ должны быть указаны: - структурное подразделение организации (производство, цех, отделение, установка, участок); - место и характер работы; - возможные вредные и опасные производственные факторы при ее проведении; - категория исполнителей, выполняющих указанные работы (работники эксплуатирующей или подрядной организации), а также персонала собственной профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) (далее - ПАСС(Ф)), аттестованной на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации с которой заключен договор на обслуживание, привлекаемого при необходимости к участию в данных работах; - основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_12_RU_1 | Кем разрабатывается перечень газоопасных работ? | Перечень газоопасных работ разрабатывается руководителем структурного подразделения (производство, цех, отделение, установка, участок). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_42_RU_1 | Что необходимо сделать, чтобы оценить качество выполнения подготовительных мероприятий, перед началом газоопасных работ? | Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы следует провести лабораторный или экспресс-анализ воздушной среды на содержание кислорода и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно месту и характеру работы, с записью результатов в наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_63_RU_1 | Что необходимо сделать с емкостями, подлежащими вскрытию, осмотру, ремонту или очистке? (возможны несколько вариантов ответа) | Емкости (аппараты), подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть: - освобождены от опасных веществ; - отключены от действующего оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску на проведение газоопасных работ; - в зависимости от свойств находившихся в них опасных веществ промыты, пропарены, продуты инертным газом и воздухом. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_69_RU_1 | Что необходимо сделать при отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим? | При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_72_RU_1 | В каких документах должны быть изложены мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ внутри емкости без СИЗ органов дыхания? (возможны несколько вариантов ответа) | Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в: - производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемых эксплуатирующей организацией инструкциях; - в наряде-допуске на проведение газоопасных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_76_RU_1 | Каким образом должны подаваться в емкость все необходимые для работы инструменты и материалы? | Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование работников. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_77_RU_1 | Что следует сделать при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работника внутри емкости (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза, обрыв сигнальной веревки, неисправность шланга, остановка воздуходувки)? | При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работника внутри емкости (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза, обрыв сигнальной веревки, неисправность шланга, остановка воздуходувки), работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_79_RU_1 | Что необходимо предпринять для обеспечения безопасности при проведения газоопасных работ в коллекторах, тоннелях и аналогичных им сооружениях? (возможны несколько вариантов ответа) | На период проведения работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и аналогичных сооружениях места проведения должны быть ограждены, а в темное время суток - освещены. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_81_RU_1 | Что следует предусмотреть при выделении вредных и пожаровзрывоопасных веществ в процессе нанесения защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей? | При нанесении защитных покрытий на внутренние поверхности емкостей (аппаратов), выполнение которых сопровождается выделением вредных и пожаровзрывоопасных веществ, следует предусматривать принудительное удаление этих веществ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 528 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_93_RU_1 | Что необходимо сделать при производстве газоопасных работ в помещении насосов и компрессоров? | Насосы и компрессоры на время производства газоопасных работ в помещении насосов и компрессоров должны быть остановлены. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_97_RU_1 | Кем выполняются аварийно-восстановительные работы на автозаправочной станции? | Аварийно-восстановительные работы выполняются персоналом автозаправочной станции, при необходимости с привлечением специализированной организации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 530 | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_104_RU_1 | Какая информация должна указываться в наряде-допуске на производство газоопасных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | ГАЗ.02.3.1. В наряде-допуске обозначено мероприятие по обеспечению безопасности проведения работы: непрерывный контроль газовоздушной среды ГАЗ.02.3.2. В наряде-допуске/приложении к наряду -допуску указано количество приборов газоанализа и точка(и)/участок(ки) расположения приборов газоанализа ГАЗ.02.3.3. В наряде-допуске указан порядок применения СИЗОД - постоянно применяется/находится в положении «наготове» ГАЗ.02.3.7. В наряде-допуске указана концентрация газов (% от НКПР/ПДК вредных веществ/% кислорода), при которых необходимо работать в СИЗОД и (или) покинуть место выполнения работ ГАЗ.06.4.1. В наряде-допуске имеется отметка о допуске к производству работы | Паспорт ГАЗ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_105_RU_1 | При каком условии в наряд-допуске на производство газоопасных работ необходимо указывать применение искробезопасного инструмента и электрооборудования/пневмоинструмента/электросветильников во взрывозащищенном исполнении (если инструменты и оборудование применяются в работе)? | ГАЗ.02.3.4v. При наличии/возможности возникновения взрывоопасной среды в наряде-допуске указано применение искробезопасного слесарного инструмента (в т.ч.скребков, лопат), если предусмотрено использование слесарного инструмента ГАЗ.02.3.5v. При наличии/возможности возникновения взрывоопасной среды в наряде-допуске указано применение электрооборудования/пневмоинструмента во взрывозащищенном исполнении, если предусмотрено использование электрооборудования/пневмоинструмента ГАЗ.02.3.6v. При наличии/возможности возникновения взрывоопасной среды в наряде-допуске указано применение электросветильников напряжением 12В во взрывозащищенном исполнении, если предусмотрено использование электросветильников | Паспорт ГАЗ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_106_RU_1 | В каких случаях СИЗОД работника применяется в положении "наготове" при наличии такого указания в наряде-допуске? | ГАЗ.03.3.2а. Если в наряде-допуске указано использование СИЗОД в положении «наготове» и концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК и/или содержание кислорода не менее 20% объемной доли, то СИЗОД работника приведен в положение наготове | Паспорт ГАЗ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ГОРКБ_107_RU_1 | В каких случаях работник постоянно применяет СИЗОД при наличии такого указания в наряде-допуске на проведение газоопасных работ? | ГАЗ.03.3.2б. Если в наряде-допуске указана необходимость постоянного применения СИЗОД или концентрация опасных/вредных веществ в воздухе рабочей зоны превышает ПДК и/или содержание кислорода - менее 20% объемной доли, то на работнике надет СИЗОД (кроме СИЗОД для эвакуации) | Паспорт ГАЗ | ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_1_RU_1 | Что НЕ относится к ключевым опасностям, возникающим при проведении земляных работ? | Опасности, возникающие при проведении земляных работ: - обрушающиеся горные породы (грунты); - падающие предметы (куски породы); - движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы; - расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; - повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; - химические опасные и вредные производственные факторы. | Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880) Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_2_RU_1 | Что понимается под земляными работами на территории действующих производств? | Земляные работы на территории действующих производств - это работы, связанные с разработкой грунта (рытье котлованов, траншей) | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61847) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_3_RU_1 | Кто должен наблюдать за проведением земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением или действующих газопроводов? | Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбища и тому подобное) необходимо осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя (производителя) работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_4_RU_1 | На предприятии проводятся земляные работы. Какие требования должны быть соблюдены для обеспечения безопасности работников в ночное время при наличии выемок грунта на площадке? | Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_6_RU_1 | Что необходимо сделать до начала проведения земляных работ для исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок? | С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_7_RU_1 | Перед началом земляных работ место их производства должно быть: | Место производства земляных работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_8_RU_1 | Что необходимо проверить ответственному за безопасное производство работ перед допуском работников в выемки глубже 1,3 м? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, должны быть проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_9_RU_1 | Что следует сделать ответственному за обеспечение безопасного производства работ перед допуском работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению? | Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, допускается после тщательного осмотра работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, откосов и состояния неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения). | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_11_RU_1 | Какое сооружение необходимо установить для безопасного перемещения работников через траншею? | В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_13_RU_1 | Какова должна быть минимальная ширина трапов и маршевых лестниц для прохода на рабочие места в выемки? | Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м). | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_14_RU_1 | Что должны обеспечить размеры рабочего места в выемках? (возможны несколько вариантов ответа) | При размещении рабочих мест в выемках их размеры должны быть достаточными для размещения конструкций, оборудования, оснастки, проходов на рабочие места шириной не менее 0,6 м, а также необходимое пространство в зоне выполнения работ. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_15_RU_1 | На какой максимальной глубине допускается нахождение работников при производстве работ в выемке с вертикальными стенками без крепления в супесях? | При производстве работ нахождение работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах допускается при расположении этих выемок выше уровня грунтовых вод, при отсутствии вблизи них подземных сооружений, а также на глубине не более: 1) в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах - 1,0 м; 2) в супесях - 1,25 м; 3) в суглинках и глинах - 1,5 м. Допускается увеличение указанной глубины расположения выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания грунта, но не более чем на 2 м, при среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °C. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_16_RU_1 | Что необходимо сделать при наступлении оттепели с выемками, разработанными в зимнее время? | Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_17_RU_1 | Какие действия необходимо предпринять, если при производстве земляных работ обнаружится запах газа? | При неожиданном появлении газа работы следует прекратить и вывести работников из опасной зоны. Перед началом выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в которых возможно появление опасного газа, в том числе в емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_17_RU_2 | Какие мероприятия необходимо выполнить перед допуском работников к земляным работам в замкнутых пространствах с возможным появлением опасных газов и веществ? | При неожиданном появлении газа работы следует прекратить и вывести работников из опасной зоны. Перед началом выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в которых возможно появление опасного газа, в том числе в емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_20_RU_1 | Верхняя часть крепления вертикальных стенок траншей\котлованов должна выступать над их кромкой не менее, чем на: | При устройстве крепления вертикальных стенок траншей котлованов верхняя часть его должна выступать над кромкой траншеи или котлована не менее чем на 15 см | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_21_RU_1 | Каким образом следует устанавливать крепления выемки? | Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_23_RU_1 | Согласно какому документу должно выполняться крепление вертикальных стенок котлованов и траншей глубиной до 3м? | Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м, как правило, должно быть инвентарным и выполняться по типовым проектам. | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) "Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов" (утв. Миннефтегазстроем СССР 11.08.1981) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_24_RU_1 | Что следует делать при отсутствии инвентарных и типовых деталей для крепления котлованов и траншей глубиной до 3 м? (возможны несколько вариантов ответа) | При отсутствии инвентарных и типовых деталей для крепления котлованов и траншей глубиной до 3 м следует: - применять доски толщиной не менее 4 см в грунтах песчаных и повышенной влажности, закладывая их за вертикальные стойки по мере углубления - устанавливать стойки креплений не реже чем через 1,5 м - размещать распорки на расстоянии одна от другой по вертикали не более 1 м; под концами распорок (сверху и снизу) прибивать бобышки - выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее чем на 15 см - усиливать крепления (распорки), на которые опираются полки, предназначенные для переброски грунта, и ограждать эти полки бортовыми досками высотой не менее 15 см | "Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов" (утв. Миннефтегазстроем СССР 11.08.1981) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_25_RU_1 | Как разбирают крепление траншей и котлованов? | Крепление траншей и котлованов разбирают снизу по мере обратной засыпки грунта. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_26_RU_1 | Какой способ разработки грунта запрещен в выемках? | ЗАПРЕЩЕНО разрабатывать грунт в выемках "подкопом" | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_27_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от бровки траншеи следует размещать грунт, вынутый из траншеи? | Грунт, вынутый из траншеи, следует размещать не ближе 0,5 м от бровки траншеи | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_28_RU_1 | В каких случаях крепления следует частично или полностью оставлять в грунте при их разборке? (возможны несколько вариантов ответа) | В местах, где разборка креплений опасна для работающих, а также в грунтах, насыщенных водой, крепления следует частично или полностью оставлять в грунте. | "Типовая инструкция по охране труда для линейного трубопроводчика. ТОИ Р-112-30-96" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 14.06.1996 N 141) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_32_RU_1 | Какие меры обеспечения безопасности применяются к участкам, на которых производится электроподогрев грунта? (возможны несколько вариантов ответа) | Участки, на которых производится электропрогрев грунта, должны быть ограждены, а на ограждения должны быть подвешены предупредительные сигналы. В темное время суток прогреваемая площадка должна быть освещена. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_33_RU_1 | Какое максимальное напряжение допускается для электроподогрева грунта естественной влажности? | Для электроподогрева грунта естественной влажности допускается напряжение не выше 380 В | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_39_RU_1 | Какое требование безопасности применяется при разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором? | При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определяться организационно-технологической документацией на строительное производство с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались "козырьки" из грунта. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_40_RU_1 | На каком минимальном расстоянии разрешено находиться работникам при работе экскаватора? | Запрещено при работе экскаватора производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия экскаватора. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_41_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от мест рыхления могут находиться работники при механическом ударном рыхлении грунта? | ЗАПРЕЩЕНО при механическом ударном рыхлении грунта нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_42_RU_1 | Каким должно быть минимальное расстояние между самоходными или прицепными машинами, идущими одна за другой при производстве земляных работ? | При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_43_RU_1 | При каком угле наклона запрещено разрабатывать грунт бульдозерами и скреперами при движении их на подъем или уклон? | ЗАПРЕЩЕНО разрабатывать грунт бульдозерами и скреперами при движении их на подъем или под уклон, угол наклона которого превышает указанный в паспорте бульдозера, скрепера. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_44_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от грунтоуплотняющей машины со свободно падающими трамбовками разрешено находиться работникам и другим лицам? | ЗАПРЕЩЕНО присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими трамбовками, на расстоянии ближе 20 м от грунтоуплотняющей машины. | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_45_RU_1 | Какое расстояние от верхних бровок до гусениц/колес транспортнорго средства должно соблюдаться при разработке карьера на связных грунтах? | При разработке карьера на связных грунтах расстояние от их верхних бровок (уступов) до гусениц (колес) бульдозера, автогрейдера, скрепера, автомобиля-самосвала и экскаватора должно быть не менее 1 м. При работе на несвязных грунтах опасная зона для перечисленных типов машин должна быть увеличена в 1,5 раза. | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61780) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_45_RU_2 | Во сколько раз должна быть увеличена опасная зона для экскаватора, грейдера, бульдозера при работе на несвязных грунтах? | При разработке карьера на связных грунтах расстояние от их верхних бровок (уступов) до гусениц (колес) бульдозера, автогрейдера, скрепера, автомобиля-самосвала и экскаватора должно быть не менее 1 м. При работе на несвязных грунтах опасная зона для перечисленных типов машин должна быть увеличена в 1,5 раза. | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 882н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61780) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_46_RU_1 | Что нужно уточнить перед началом земляных работ на нефтепродуктопроводе ? | Перед началом земляных работ на нефтепродуктопроводе необходимо уточнить глубину его заложения | "Типовая инструкция по охране труда для линейного трубопроводчика. ТОИ Р-112-30-96" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 14.06.1996 N 141) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_47_RU_1 | На каком расстоянии до верхней и боковых образующих труб разрабатывают грунт ковшом экскаватора (не приспособленнго для полного вскрытия) чтобы не повредить турбопровод? | Во избежание повреждения трубопровода ковшом экскаватора, не приспособленным для полного вскрытия, необходимо разрабатывать грунт на расстоянии 0,15 - 0,20 м до верхней и боковых образующих трубы. | "ТОИ Р-112-31-96. Типовая инструкция по охране труда для машиниста экскаватора" (утв. Приказом Минтопэнерго России от 14.06.1996 N 141) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_48_RU_1 | Что необходимо сделать, если при вскрытии нефтепродуктопровода обнаружена течь нефтепродукта? (возможны несколько вариантов ответа) | Если при вскрытии нефтепродуктопровода или в процессе ремонтных работ появилась (обнаружена) течь нефтепродукта, необходимо: - прекратить работы - заглушить двигатели экскаватора и работающих вблизи места выхода нефтепродукта механизмов - покинуть опасную зону - доложить о случившемся руководителю работ, диспетчеру - вызвать аварийную бригаду - привести в готовность средства пожаротушения. Должны быть приняты срочные меры по локализации и предотвращению растекания нефтепродукта путем рытья котлованов, траншей, сооружения обвалований и плотин." | "Типовая инструкция по охране труда для линейного трубопроводчика. ТОИ Р-112-30-96" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 14.06.1996 N 141) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_49_RU_1 | Что необходимо сделать, при разлитии нефти, если трубопровод расположен под землей? (возможны несколько вариантов ответа) | Требование только для трубопроводов рассположеннных под землёй При разливе нефти необходимо: - место разлива нефтепродукта оградить сигнальными флажками и указателями: "С огнем не приближаться", "Не курить", "Опасно, нефтепродукт" - принять срочные меры по локализации и предотвращению растекания нефтепродуктов путем рытья котлованов, траншей, сооружения обвалований и плотин - в ночное время - обозначить сигнальными фонарями | Типовая инструкция по охране труда для линейного трубопроводчика. ТОИ Р-112-30-96" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 14.06.1996 N 141) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_50_RU_1 | Что нужно сделать, если в процессе работы в стенках траншеи появились трещены, грозящие обвалом? | Если в процессе работы в стенках траншеи появятся трещины, грозящие обвалом, то работники должны немедленно покинуть ее и принять меры против обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.). | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРИКАЗ от 12 февраля 2025 года № 40 Об утверждении руководства по безопасности "Рекомендации по техническому диагностированию магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и их составных частей" | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЗР_53_RU_1 | Какое количество выходов необходимо устроить в котловане? | Должны быть устроены два удобных выхода из котлована в противоположных направлениях | "Типовая инструкция по охране труда для линейного трубопроводчика. ТОИ Р-112-30-96" (утв. Приказом Минтопэнерго РФ от 14.06.1996 N 141) | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_2_RU_1 | Способы валки каких деревьев применительно к конкретным условиям должны быть указаны в технологической карте? | Способы валки крупномерных деревьев применительно к конкретным условиям должны быть указаны в технологической карте. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_3_RU_1 | Что включает в себя предварительная подготовка лесосек? | До начала выполнения основных лесосечных работ должна быть выполнена предварительная подготовка лесосек, включающая приземление опасных деревьев. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_4_RU_1 | В каком положении запрещено оставлять опасные деревья? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО оставлять опасные деревья на корню или в зависшем положении. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_5_RU_1 | В каком радиусе до начала валки срезают мешающий кустарник ? | До начала валки деревьев вокруг дерева в радиусе не менее 0,7 м должен быть срезан мешающий валке кустарник. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_6_RU_1 | Каким образом до начала валки деревьев должен быть подготовлен путь отхода? (возможны несколько вариантов ответа) | До начала валки деревьев на расстоянии не менее 3 м под углом 60В° в направлении, противоположном падению дерева, должен быть подготовлен путь отхода, а зимой расчищен или утоптан снег. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_6_RU_2 | Под каким углом против направления валки делаются отходные дорожки при подготовке рабочего места к лесорубочным работам? | До начала валки деревьев на расстоянии не менее 3 м под углом 60В° в направлении, противоположном падению дерева, должен быть подготовлен путь отхода, а зимой расчищен или утоптан снег. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_7_RU_1 | При каких работах валка деревьев выполняется двумя работниками (вальщиком и лесорубом)? (возможны несколько вариантов ответа) | Валка деревьев выполняется двумя работниками (вальщик с лесорубом): - при разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников; - при постепенных, выборочных, условно-сплошных, санитарных рубках, на склонах более 20В°; - при подготовке лесосек к рубке. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_8_RU_1 | С какой стороны делается подпил дерева? | Подпил делается с той стороны, в которую намечено валить дерево. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_9_RU_1 | На какую глубину подпиливаются прямостоящие деревья? | Прямостоящие деревья подпиливаются на глубину 1/4 - 1/3 диаметра в месте спиливания. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_10_RU_1 | На какую глубину в месте спиливания подпиливаются деревья с наклоном в сторону валки? | Деревья с наклоном в сторону валки подпиливаются на глубину 1/3 диаметра в месте спиливания. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_11_RU_1 | На какую глубину в месте спиливания подпиливаются деревья с углом наклона не более 5В° в противоположную сторону? | Деревья с углом наклона не более 5В° в противоположную сторону подпиливаются на глубину 1/5 - 1/4 диаметра в месте спиливания. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_12_RU_1 | Как выполняется нижняя плоскость подпила? | Нижняя плоскость подпила выполняется перпендикулярно оси дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_13_RU_1 | Как должен выполняться верхний рез подпила относительно нижней плоскости? (возможны несколько вариантов ответа) | Верхний рез подпила должен образовывать с нижней плоскостью угол 35 - 45В° или быть параллельным нижней плоскости подпила и отстоять от нее на расстояние 1/8 диаметра дерева в месте спиливания. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_14_RU_1 | Как нужно спиливать дерево? (возможны несколько вариантов ответа) | Дерево спиливается перпендикулярно его оси в пределах верхнего реза и выше нижней плоскости подпила не менее, чем на 2 см. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_15_RU_1 | Какую ширину недопила оставляют у здоровых деревьев при диаметре ствола до 40 см? | Оставлять недопил у здоровых деревьев диаметром до 40 см - 2 см, от 40 до 60 см - 3 см; от 61 см и выше - 4 см. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_15_RU_2 | Какую ширину недопила оставляют у здоровых деревьев при диаметре ствола от 40 см до 60 см? | Оставлять недопил у здоровых деревьев диаметром до 40 см - 2 см, от 40 до 60 см - 3 см; от 61 см и выше - 4 см. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_15_RU_3 | Какую ширину недопила оставляют у здоровых деревьев при диаметре ствола от 61 см и выше? | Оставлять недопил у здоровых деревьев диаметром до 40 см - 2 см, от 40 до 60 см - 3 см; от 61 см и выше - 4 см. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_16_RU_1 | На какую величину следует увеличивать недопил у деревьев, имеющих напенную гниль? | У деревьев, имеющих напенную гниль, недопил следует увеличивать на 2 см. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_17_RU_1 | Какую форму должен иметь недопил у деревьев, имеющих боковой наклон ствола или кроны к направлению валки? | У деревьев, имеющих боковой наклон ствола или кроны по отношению к направлению валки, недопил должен иметь форму клина, вершина которого обращена в сторону наклона. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_18_RU_1 | При каких условиях деревья с наклоном более 5В° валят вниз по склону под углом 30 - 45В° к волоку? | Деревья, имеющие наклон более 5В°, валятся в сторону их наклона, за исключением случаев валки деревьев на лесосеках с уклоном более 15В°, когда деревья валят вниз по склону под углом 30 - 45В° к волоку. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_19_RU_1 | Как должен выполняться подпил при валке деревьев диаметром более 1,0 м? | При валке деревьев диаметром более 1,0 м подпил должен выполняться двумя параллельными резами. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_20_RU_1 | Что следует применять во избежание сколов при валке деревьев диаметром более 1 метра? | Для корпуса редуктора пилы выпиливают ниши. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_21_RU_1 | Для чего выпиливают ниши при валке деревьев диаметром более 1 метра? | Во избежание сколов редуктора пилы следует применять бандажи. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_22_RU_1 | Куда валятся деревья при начале разработки, прорубки просек, трасс лесовозных дорог? | При начале разработки лесосек, прорубки просек, трасс лесовозных дорог и усов, трелевочных волоков валка деревьев должна выполняться в просветы между соседними деревьями (расстояние между кронами деревьев, растущих перед спиливаемым деревом). | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_23_RU_1 | В какую сторону необходимо валить деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня? | Деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня необходимо валить в сторону их естественного наклона. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_24_RU_1 | Чем следует снимать зависшие деревья? | Снимать зависшие деревья следует трактором или лебедкой с расстояния не менее 35 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_24_RU_2 | С какого расстояния необходимо снимать зависшие деревья трактором или лебедкой? | Снимать зависшие деревья следует трактором или лебедкой с расстояния не менее 35 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_25_RU_1 | Как снимают зависшее дерево? | Для снятия зависшего дерева канат или веревку укрепляют на комлевой части дерева и в зависимости от конкретных условий стаскивают под углом или вдоль оси зависшего дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_26_RU_1 | Чем разрешается снимать зависшие деревья? (возможны несколько вариантов ответа) | Зависшие деревья разрешается также снимать рычагами (аншпугами) - перемещением комля дерева в сторону от себя. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_26_RU_2 | Каким образом производится снятие зависших деревьев с помощью рычагов (аншпугов)? | Зависшие деревья разрешается также снимать рычагами (аншпугами) - перемещением комля дерева в сторону от себя. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_27_RU_1 | Как разрешается снимать зависшие деревья с применением ворота? | Зависшие деревья разрешается также снимать воротом - закреплением за комель зависшего дерева одного конца каната (веревки) и наматыванием другого при помощи рычага на ствол растущего дерева с расстояния от конца зависшего дерева не менее 5 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_28_RU_1 | Каким образом производится снятие зависших деревьев кондаком? | Зависшие деревья разрешается также снимать кондаком - вращением зависшего дерева вокруг его оси. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_29_RU_1 | Как запрещено подпиливать деревья? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО подпиливать дерево с двух сторон или по окружности. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_30_RU_1 | Без чего запрещено валить деревья? | ЗАПРЕЩЕНО валить деревья без недопила. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_31_RU_1 | Куда запрещено валить деревья? | ЗАПРЕЩЕНО валить деревья на стену леса. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_32_RU_1 | Где запрещено валить деревья? | ЗАПРЕЩЕНО валить деревья на каменистых и лавиноопасных склонах. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_33_RU_1 | Какие деревья запрещено оставлять в процессе валки? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО оставлять недопиленные, подрубленные или зависшие в процессе валки деревья. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_34_RU_1 | Разрешается ли обрубать сучья, на которые опирается зависшее дерево? | ЗАПРЕЩЕНО спиливать то дерево, на которое опирается зависшее дерево, или обрубать сучья, на которые оно опирается. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_34_RU_2 | Разрешается ли спиливать то дерево, на которое опирается зависшее дерево? | ЗАПРЕЩЕНО спиливать то дерево, на которое опирается зависшее дерево, или обрубать сучья, на которые оно опирается. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_35_RU_1 | Что запрещено отпиливать от комля зависшего дерева? | ЗАПРЕЩЕНО отпиливать чураки от комля зависшего дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_37_RU_1 | Что запрещено подрубать у зависшего дерева? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО подрубать корни, комель или пень зависшего дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_40_RU_1 | Что учитывается при валке деревьев в сторону основного направления ветровала? (возможны несколько вариантов ответа) | При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, а также при сплошных санитарных рубках деревья валятся в сторону основного направления ветровала с учетом рельефа местности, захламленности лесосеки, способа и средства трелевки. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_40_RU_2 | В какую сторону валятся деревья при разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, при сплошных санитарных рубках? | При разработке ветровально-буреломных лесосек и горельников, а также при сплошных санитарных рубках деревья валятся в сторону основного направления ветровала с учетом рельефа местности, захламленности лесосеки, способа и средства трелевки. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_41_RU_1 | Что делают перед началом валки деревьев? | Перед началом валки деревьев убираются зависшие сучья и вершины. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_42_RU_1 | Что необходимо сделать перед валкой неотделившегося слома, вершина которого находится на земле? | ЗАПРЕЩЕНО выполнять валку неотделившегося слома, вершина которого находится на земле, без предварительной проверки прочности соединения слома с комлевой частью дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_43_RU_1 | Куда валятся наклоненные деревья с поврежденной корневой системой? | Наклоненные деревья с поврежденной корневой системой валятся в сторону их наклона. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_44_RU_1 | Чем разбираются завалы ветровальных деревьев? | Завалы ветровальных деревьев разбираются тракторами или лебедками с расстояния не менее 35 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_44_RU_2 | С какого расстояния разбираются завалы ветровальных деревьев тракторами и лебедками? | Завалы ветровальных деревьев разбираются тракторами или лебедками с расстояния не менее 35 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_45_RU_1 | Как валится дерево, имеющее неотделившийся слом на высоте более 1 м от земли, сломанная вершинная часть которого прочно соединена с комлевой частью? | Дерево, имеющее неотделившийся слом на высоте более 1 м от земли, валится вместе со сломом, если сломанная вершинная часть его прочно соединена с комлевой частью. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_46_RU_1 | Что необходимо сделать перед валкой ветровального дерева? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед валкой необходимо: - закрепить канат трактора (лебедки) на его комлевой части; - сделать подпил без захода под сломанную или зависшую часть дерева и пропил с оставлением недопила на 2 см больше нормального. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_47_RU_1 | Чем следует приземлять ветровальное дерево? | Приземлять дерево следует трактором (лебедкой). | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_48_RU_1 | Что определяется в каждом конкретном случае перед снятием зависших деревьев? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед снятием зависших деревьев определяется в каждом конкретном случае характер их зависания и способ приземления (валки). | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_49_RU_1 | С помощью чего снимают зависшее дерево, полностью отломившиеся от комлевой части и опирающееся на землю? | Если зависшее дерево полностью отломилось от комлевой части и опирается на землю, его снимают трактором (лебедкой). | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_50_RU_1 | Что делают перед тем, как свалить трактором (лебедкой) зависшее дерево, имеющее слом, не отделившийся от комлевой части? | Если зависшее дерево имеет слом, не отделившийся от комлевой части, то подпиливают дерево с боковой стороны, пропиливают с оставлением недопила шириной 4 - 6 см, после чего дерево валят трактором (лебедкой) в сторону подпила. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_50_RU_2 | В какую сторону валят зависшее дерево, имеющее слом, не отделившийся от комлевой части? | Если зависшее дерево имеет слом, не отделившийся от комлевой части, то подпиливают дерево с боковой стороны, пропиливают с оставлением недопила шириной 4 - 6 см, после чего дерево валят трактором (лебедкой) в сторону подпила. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_51_RU_1 | Как снимаются несколько зависших деревьев? | При наличии нескольких зависших деревьев каждое из них снимается отдельно. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_52_RU_1 | На каком расстоянии от места валки должны быть расположены места обрубки (дообрубки) сучьев? (возможны несколько вариантов ответа) | Места обрубки (дообрубки) сучьев определяются технологической картой с учетом их расположения относительно места валки леса: на расстоянии от места валки не менее 50 м или не менее двойной высоты древостоя в случае превышения 50-метровой величины, а в горных условиях - не менее 60 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_53_RU_1 | В каком направлении должна выполняться обрубка (дообрубка) сучьев при расположении работника с противоположной от обрубаемых сучьев стороны дерева? | Обрубка (дообрубка) сучьев должна выполняться в направлении от комля к вершине при расположении работника с противоположной от обрубаемых сучьев стороны дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_54_RU_1 | Какое минимальное расстояние должно быть между работниками, выполняющими обрубку (дообрубку) сучьев деревьев? | Расстояние между работниками, выполняющими обрубку (дообрубку) сучьев деревьев, должно быть не менее 5 м. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_55_RU_1 | Сколько работников одновременно могут выполнять обрубку (дообрубку) сучьев с одного дерева? | Выполнять обрубку (дообрубку) сучьев с одного дерева должен один работник. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_57_RU_1 | Когда обрубаются напряженные сучья? | Напряженные сучья должны обрубаться после того, как будет очищена часть ствола от соседних с ними сучьев. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_58_RU_1 | Допускается ли воздействие на работника освобождающихся от напряжения сучьев? | Должно быть исключено воздействие на работника освобождающихся от напряжения сучьев. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_59_RU_1 | В каком положении запрещается обрубать сучья на деревьях? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО обрубать сучья стоя на поваленном дереве или седлая его. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_60_RU_1 | В каких случаях запрещается обрубать сучья? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО обрубать сучья у неустойчиво лежащего дерева без принятия мер по его укреплению. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_63_RU_1 | Как выполняют обрубку (дообрубку) сучьев у деревьев, лежащих вдоль склона крутизной 20В° и более и поперек склона крутизной 15В° и более? | Перед обрубкой (дообрубкой) сучьев у деревьев, лежащих вдоль склона крутизной 20В° и более и поперек склона крутизной 15В° и более, должны быть приняты меры к закреплению деревьев, а обрубку (дообрубку) необходимо выполнять стоя с нагорной стороны. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_63_RU_2 | Что необходимо сделать перед обрубкой (дообрубкой) сучьев у деревьев, лежащих вдоль склона крутизной 20В° и более и поперек склона крутизной 15В° и более? | Перед обрубкой (дообрубкой) сучьев у деревьев, лежащих вдоль склона крутизной 20В° и более и поперек склона крутизной 15В° и более, должны быть приняты меры к закреплению деревьев, а обрубку (дообрубку) необходимо выполнять стоя с нагорной стороны. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_64_RU_1 | Когда необходимо убирать сучья в местах концентрированной обрубки (дообрубки)? | В местах концентрированной обрубки (дообрубки) сучья необходимо убирать по мере накопления во избежание захламления рабочих мест. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_65_RU_1 | На каком расстоянии должны быть поставлены ступни ног работника для занятия устойчивого безопасного положения при обрезании сучьев верхней и боковых частей ствола? | При обрезании сучьев верхней и боковых частей ствола ступни ног работника для занятия устойчивого безопасного положения должны быть поставлены на расстоянии не менее 30 - 40 см друг от друга и в 10 - 12 см от дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_66_RU_1 | Допускается ли менять положение ног до окончания рабочего цикла, если пильная шина не находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы не опирается о ствол? | ЗАПРЕЩЕНО менять положение ног до окончания рабочего цикла, если пильная шина не находится на противоположной стороне ствола, а корпус пилы не опирается о ствол. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_67_RU_1 | RU_ЛР_67_RU_1 | Нижние сучья, на которые опирается дерево, обрезаются с принятием мер, исключающих перемещение ствола и его осадку на ноги работника. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_68_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от ствола дерева должны находиться ноги работника при обрезке нижних сучьев, на которые оно опирается? | При обрезке нижних сучьев, на которые опирается дерево, ноги работника должны находиться от ствола на расстоянии не менее 30 - 40 см. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_69_RU_1 | Как должно осуществляться спиливание сучьев со стороны работника? | Спиливание сучьев со стороны работника должно осуществляться верхней ветвью цепи движением пилы "от себя". | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_70_RU_1 | Как необходимо срезать напряженные сучья? | Напряженные сучья следует срезать за два приема: сначала подрезать напряженные волокна, а затем срезать вровень с поверхностью ствола дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_71_RU_1 | На каком расстоянии от основания необходимо отпиливать длинные сучья во избежание зажима пильного аппарата? | Длинные сучья во избежание зажима пильного аппарата необходимо отпиливать на расстоянии 1 - 1,5 м от их основания, а затем - вровень с поверхностью ствола дерева. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_72_RU_1 | Что необходимо сделать при переходах от одного дерева к другому? | При переходах от одного дерева к другому двигатель бензиномоторной пилы, не оснащенный тормозным устройством, должен быть выключен. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_73_RU_1 | Как осуществляется переход от одного дерева к другому при использовании пил с тормозом? | При использовании пил с тормозом переход осуществляется с включением тормозного устройства, предотвращающего вращение пильной цепи. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_74_RU_1 | Когда запрещено очищать деревья от сучьев с использованием бензиномоторной пилы? | ЗАПРЕЩЕНО очищать деревья от сучьев с использованием бензиномоторной пилы в ночное время. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_75_RU_1 | В каких случаях допускается пилить концевым элементом пильного аппарата бензиномоторной пилы? | ЗАПРЕЩЕНО пилить концевым элементом пильного аппарата бензиномоторной пилы во избежание отбрасывания пилы на работника. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_78_RU_1 | Каковы обязанности работника при работе с инструментом и приспособлениями при валке леса? (возможны несколько вариантов ответа) | При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: - выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда; - работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ; - правильно применять средства индивидуальной защиты. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_79_RU_1 | Какие требования предъявляются к топорам для обрубки (дообрубки) сучьев? (возможны несколько вариантов ответа) | Топоры для обрубки (дообрубки) сучьев должны быть исправными, остро заточенными и соответствовать выполняемой работе. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_81_RU_1 | Какова максимальная длительность непрерывной работы вальщика леса с бензиномоторной пилой? | Длительность непрерывной работы вальщика леса с бензиномоторной пилой должна составлять не более 40 - 50 минут. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_82_RU_1 | Какова суммарная длительность контакта вальщика леса с работающей бензиномоторной пилой при 8-часовом рабочем дне? | Суммарная длительность контакта вальщика леса с работающей бензиномоторной пилой не должна превышать: - 260 минут в смену при 8-часовом рабочем дне; - 240 минут в смену - при 7-часовом рабочем дне. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_82_RU_2 | Какова суммарная длительность контакта вальщика леса с работающей бензиномоторной пилой при 7-часовом рабочем дне? | Суммарная длительность контакта вальщика леса с работающей бензиномоторной пилой не должна превышать: - 260 минут в смену при 8-часовом рабочем дне; - 240 минут в смену - при 7-часовом рабочем дне. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_83_RU_1 | Что необходимо сделать в случае появления симптомов перегрузки от длительного воздействия вибрации? (возможны несколько вариантов ответа) | В случае появления симптомов перегрузки от длительного воздействия вибрации работу следует прекратить и, при необходимости, обратиться за оказанием медицинской помощи. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_84_RU_1 | В чем необходимо убедиться перед применением бензопилы или моторной пилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед применением бензопилы или моторной пилы необходимо убедиться: - в исправности и правильном функционировании захвата и тормоза цепи бензопилы, задней защиты правой руки, ограничителя ручки газа, системы гашения вибрации, контакта остановки; - в нормальном натяжении цепи; - в отсутствии повреждений и прочности закрепления глушителя, в исправности деталей бензопилы и в том, что они затянуты; - в отсутствии масла на ручках бензопилы; - в отсутствии подтекания бензина. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_84_RU_2 | В чем необходимо убедиться перед применением бензопилы или моторной пилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед применением бензопилы или моторной пилы необходимо убедиться: - в исправности и правильном функционировании захвата и тормоза цепи бензопилы, задней защиты правой руки, ограничителя ручки газа, системы гашения вибрации, контакта остановки; - в нормальном натяжении цепи; - в отсутствии повреждений и прочности закрепления глушителя, в исправности деталей бензопилы и в том, что они затянуты; - в отсутствии масла на ручках бензопилы; - в отсутствии подтекания бензина. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_84_RU_3 | В чем необходимо убедиться перед применением бензопилы или моторной пилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед применением бензопилы или моторной пилы необходимо убедиться: - в исправности и правильном функционировании захвата и тормоза цепи бензопилы, задней защиты правой руки, ограничителя ручки газа, системы гашения вибрации, контакта остановки; - в нормальном натяжении цепи; - в отсутствии повреждений и прочности закрепления глушителя, в исправности деталей бензопилы и в том, что они затянуты; - в отсутствии масла на ручках бензопилы; - в отсутствии подтекания бензина. | Новые правила труда утверждены приказом Минтруда России от 23.09.2020 N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_85_RU_1 | Что необходимо сделать перед началом работы с бензопилой? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом работы с бензопилой необходимо установить все защитные приспособления. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_86_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от места запуска двигателя бензопилы должны отсутствовать люди? | Перед началом работы с бензопилой необходимо убедиться в отсутствии людей на расстоянии не менее 1,5 м от места запуска двигателя. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_87_RU_1 | Что обязан контролировать работник во время работы с бензопилой? | Во время работы с бензопилой работник обязан контролировать приближение к месту работы посторонних лиц и животных. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_88_RU_1 | Что необходимо сделать при приближении к месту работы посторонних лиц и животных на расстояние менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя? | При приближении к месту работы посторонних лиц и животных на расстояние, менее разрешенного требованиями технической документации организации-изготовителя, необходимо немедленно остановить двигатель бензопилы. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_89_RU_1 | В каких случаях запрещено поворачиваться с работающей бензопилой? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО поворачиваться с работающей бензопилой, не посмотрев перед этим назад, и не убедившись в том, что в зоне работы никого нет. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_90_RU_1 | Что может повлиять на свободное перемещение работника при работе с бензопилой? (возможны несколько вариантов ответа) | При работе с бензопилой должно быть исключено влияние окружающих условий (корни, камни, ветки, ямы) на возможность свободного перемещения и на устойчивость рабочей позы. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_91_RU_1 | Какие действия запрещены во время работы с бензопилой? | ЗАПРЕЩЕНО работать бензопилой на неустойчивой поверхности. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_92_RU_1 | С какой стороны относительно тела работника необходимо держать бензопилу? | Бензопилу необходимо держать с правой стороны от тела. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_93_RU_1 | Как необходимо держать бензопилу? (возможны несколько вариантов ответа) | Бензопилу необходимо крепко держать правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю, плотно обхватывая ручки бензопилы всей ладонью. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_94_RU_1 | Какие действия в отношении бензопилы запрещаются? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО допускать вырывание бензопилы из рук. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_95_RU_1 | Разрешается ли работать бензопилой одной рукой? | ЗАПРЕЩЕНО работать бензопилой одной рукой. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_98_RU_1 | аким условиям должен соответствовать распиливаемый ствол дерева при работе с бензопилой? (возможны несколько вариантов ответа) | При работе с бензопилой распиливаемый ствол дерева не должен быть расколот либо не напряжен в месте расщепления-раскола после падения. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_99_RU_1 | Что необходимо сделать в случае зажима цепи бензопилы в пропиле? | При зажиме цепи бензопилы в пропиле необходимо остановить двигатель. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_100_RU_1 | Что рекомендуется сделать для освобождения пилы из пропила? | Для освобождения пилы рекомендуется использовать рычаг, чтобы развести пропил. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_101_RU_1 | В каких ситуациях разрешается зажимать пильное полотно в пропиле? | ЗАПРЕЩЕНО зажимать пильное полотно в пропиле. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_102_RU_1 | В каких случаях допускается, чтобы пильная цепь зацепляла грунт или какой-либо объект во время или после пиления? | Пильная цепь не должна зацеплять грунт или какой-либо объект во время или после пиления. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_103_RU_1 | Какой документ регламентирует сочетания пильной шины/цепи при работе с бензопилой? | При работе с бензопилой используются только те сочетания пильной шины/цепи, которые рекомендованы технической документацией организации-изготовителя. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_104_RU_1 | Какие из ниже перечисленных действий запрещаются при работе с бензопилой? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО дотрагиваться до глушителя бензопилы как во время работы, так и после остановки двигателя во избежание термических ожогов. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_105_RU_1 | В каких случаях запрещается запускать бензопилу? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО запускать бензопилу внутри помещения (за исключением помещений, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, которая включается до запуска и начала работы с бензопилой) | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_109_RU_1 | Что необходимо сделать при установке бензопилы на землю во время работы? | При установке бензопилы на землю следует заблокировать ее цепным тормозом. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_110_RU_1 | Как долго можно не выключать двигатель бензопилы при остановке работы с ней? | При остановке работы бензопилы более чем на 5 минут следует выключить двигатель бензопилы. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_111_RU_1 | Какое из действий не является обязательным для выполнения перед переноской бензопилы? | Перед переноской бензопилы следует выключить двигатель, заблокировать цепь тормозом и надеть защитный чехол на пильное полотно. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_112_RU_1 | Как следует переносить бензопилу? | Переносить бензопилу следует при обращенных назад пильном полотне и цепи. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_113_RU_1 | Что необходимо сделать перед заправкой бензопилы топливом? | Перед заправкой бензопилы топливом двигатель должен выключаться и охлаждаться в течение нескольких минут. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_114_RU_1 | Как следует открывать крышку топливного бака при заправке? | При заправке крышку топливного бака следует открывать медленно, чтобы постепенно стравить избыточное давление. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_115_RU_1 | Что необходимо сделать с крышкой топливного бака после заправки бензопилы? | После заправки бензопилы необходимо плотно закрыть (затянуть) крышку топливного бака. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_116_RU_1 | Допускается ли запускать бензопилу на месте её заправки? | Перед запуском необходимо отнести бензопилу в сторону от места заправки. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_117_RU_1 | В каких местах разрешается производить заправку двигателя бензопилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Разрешается производить заправку двигателя бензопилы в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, или вне помещения в месте, в котором исключена возможность искрообразования и воспламенения. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_118_RU_1 | Что запрещается при работе с бензиномоторной пилой? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО: выполнять ремонт и заправку бензиномоторной пилы топливом при работающем двигателе пилы. | ПРИКАЗ от 23 сентября 2020 г. N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_118_RU_2 | Что запрещается при работе с бензиномоторной пилой? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО: выполнять ремонт и заправку бензиномоторной пилы топливом при работающем двигателе пилы. | ПРИКАЗ от 23 сентября 2020 г. N 644н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_119_RU_1 | Что необходимо сделать перед выполнением ремонта или технического обслуживания бензопилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед выполнением ремонта или технического обслуживания бензопилы необходимо остановить двигатель и отсоединить провод зажигания. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_122_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при заправке бензопилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Брызги топлива следует протереть и дождаться испарения остатков топлива. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_124_RU_1 | На предмет чего необходимо регулярно проверять крышку топливного бака и шланги? | Крышка топливного бака и шланги должны регулярно проверяться на отсутствие протекания топлива. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_125_RU_1 | В какой последовательности должно производиться смешивание топлива с маслом? | Смешивание топлива с маслом должно производиться в чистой емкости, предназначенной для хранения топлива, в следующей последовательности: 1. Наливается половина необходимого количества бензина. 2. Добавляется требуемое количество масла. 3. Смешивается (взбалтывается) полученная смесь. 4. Добавляется оставшаяся часть бензина. 5. Смешивается (взбалтывается) топливная смесь перед заливкой в топливный бак. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_126_RU_1 | В каком месте следует смешивать топливо с маслом? | Смешивать топливо с маслом следует в месте, в котором исключена возможность искрообразования и воспламенения. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_127_RU_1 | Что необходимо сделать во избежание получения механических травм? (возможны несколько вариантов ответа) | Во избежание получения механических травм, перед тем как убирать материал, намотавшийся вокруг оси режущей части бензопилы, необходимо выключить двигатель. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_129_RU_1 | Каким образом следует хранить бензопилу? | Хранить и транспортировать бензопилу и топливо следует таким образом, чтобы не было риска контакта подтеков или паров топлива с искрами или открытым огнем. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_130_RU_1 | Что нужно сделать перед чисткой, ремонтом или проверкой бензопилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед чисткой, ремонтом или проверкой бензопилы необходимо убедиться в том, что после выключения двигателя режущая часть находится в неподвижном состоянии, а затем снять свечной кабель. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_131_RU_1 | Что необходимо сделать перед длительным хранением бензопилы? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед длительным хранением бензопилы следует опорожнить топливный бак и выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации-изготовителя. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_132_RU_1 | Каким образом необходимо транспортировать травмоопасный инструмент и приспособления с острыми и режущими кромками, в целях обеспечения безопасности работников? | При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения безопасности работников. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_133_RU_1 | В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться обслуживание, ремонт и техническое освидетельствование бензомоторных пил? | Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_134_RU_1 | Кем должны выполняться осмотр, ремонт и техническое освидетельствование бензомоторных пил? (возможны несколько вариантов ответа) | Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений (за исключением ручного инструмента) должны выполняться квалифицированными работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента, либо должны осуществляться по договорам, заключаемым со специализированными организациями. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_135_RU_1 | На кого может быть возложена ответственность за содержание всех видов лесорубочного инструмента в исправном состоянии на малых и микропредприятиях? | На малых предприятиях и микропредприятиях ответственность за содержание всех видов инструмента в исправном состоянии может быть возложена на одного работника. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_136_RU_1 | Куда заносятся ответственным работником результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований бензомоторных пил? | Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: - наименование инструмента; - инвентарный номер инструмента; - дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического испытания), дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента; - результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом ходу; - соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным; - фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью работника. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_136_RU_2 | Какие сведения о бензомоторных пилах рекомендуется отражать в журнале? (возможны несколько вариантов ответа) | Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: - наименование инструмента; - инвентарный номер инструмента; - дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического испытания), дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента; - результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом ходу; - соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным; - фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью работника. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_136_RU_3 | Какие сведения о бензомоторных пилах рекомендуется отражать в журнале? (возможны несколько вариантов ответа) | Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: - наименование инструмента; - инвентарный номер инструмента; - дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического испытания), дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента; - результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом ходу; - соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным; - фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью работника. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_136_RU_4 | Какие сведения о бензомоторных пилах рекомендуется отражать в журнале? (возможны несколько вариантов ответа) | Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: - наименование инструмента; - инвентарный номер инструмента; - дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического испытания), дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического освидетельствования инструмента; - результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на холостом ходу; - соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным; - фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая личной подписью работника. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ЛР_138_RU_1 | С какой периодичностью ответственный за содержание инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания обязан проводить его осмотр и проверку? (возможны несколько вариантов ответа) | Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания, обязан проверять его исправность при выдаче работникам, а также не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр и проверку состояния. | ПРИКАЗ от 27 ноября 2020 г. N 835н | ЛЕСОРУБОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_14_RU_1 | Какие требования предъявляются к ответственному за выполнение огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Лицом, ответственным за проведение огневых работ, назначается специалист: - из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации - обученный пожарно-техническому минимуму; - назначенный организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ходе выполнения работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_15_RU_1 | Кто назначается ответственным за выполнение огневых работ подрядной организацией на взрывопожароопасном объекте? | При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем взрывопожароопасном объекте (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, зданиях и сооружениях) руководителем работ должен быть назначен специалист из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным контролем инженерно-техническим работником эксплуатирующей организации (филиала организации). | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_16_RU_1 | Когда должны проводиться огневые работы? | Огневые работы должны проводиться предпочтительно в дневное время (дневную смену). | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_17_RU_1 | Какие требования должны быть реализованы для выполнения огневых работ в соотвествии с мероприятиями по локализации и ликвидации аварий? | Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение огневых работ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_18_RU_1 | На какие типы подразделяются места выполнения огневых работ? | Места выполнения огневых работ подразделяются на постоянные и временные. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_19_RU_1 | Чем отличаются постоянные места выполнения огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | К постоянным относятся места в специально оборудованных помещениях или на открытых площадках, на которых исключено образование пожароопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_20_RU_1 | Чем определяется перечень постоянных мест проведения огневых работ? | Перечень постоянных мест проведения огневых работ в эксплуатирующей организации (филиале организации) определяется организационно-распорядительными документами руководителя. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_21_RU_1 | Что указывается в перечне постоянных мест выполнения огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, а также виды, количество первичных средств пожаротушения и лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанных мест и безопасное проведение огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_22_RU_1 | Как обозначаются постоянные места огневых работ? | Постоянные места выполнения огневых работ должны быть обозначены надписью "Граница огневых работ". | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_23_RU_1 | При каких условиях запрещено организовывать постоянные места проведения огневых работ более, чем на 10 постах? | ЗАПРЕЩЕНО организовывать постоянные места проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_24_RU_1 | При каком количестве постов в сварочной мастерской допускается наличие для каждого из них по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом? | В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_25_RU_1 | Какие требования предъявляются к размещению запасных баллонов с кислородом и горючим газом? (возможны несколько вариантов ответа) | Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_26_RU_1 | Что запрещается хранить в сварочных кабинах? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_27_RU_1 | Какие работы выполняются на временных рабочих местах? (возможны несколько вариантов ответа) | К временным относятся места, на которых огневые работы выполняются периодически и связаны с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений, а также с подключением к действующим коммуникациям законченных строительством объектов. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_30_RU_1 | Кто обеспечивает подготовку объекта к проведению огневых работ подрядной организацией? | Подготовку объекта к проведению на нем огневых работ выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку, в том числе при выполнении огневых работ подрядными организациями. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_31_RU_1 | Что должны сделать руководитель структурного подразделения вместе с ответственными при подготовке к огневым работам? (возможны несколько вариантов ответа) | При подготовке к огневым работам руководитель структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы, или лицо, его замещающее, совместно с лицами, ответственными за подготовку и выполнение огневых работ, определяет опасную зону, границы которой обозначаются предупредительными знаками и надписями | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_32_RU_1 | Как отмечают места сварки, резки и нагревания? | Места сварки, резки, нагревания отмечаются опознавательными знаками. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_33_RU_1 | Чем ограждают места сварочных и резательных работ, в конструкциях которых использованы горючие материалы? | Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_34_RU_1 | Какой должна быть высота защитной перегородки при проведении огневых работ? | Высота защитной перегородки должна быть не менее 1,8 метра при проведении огневых работ | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_35_RU_1 | Какова величина зазора между защитной перегородкой и полом при проведении огневых работ? | Зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров при проведении огневых работ | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_36_RU_1 | Чем ограждается зазор между защитной перегородкой и полом для предотвращения разлета раскаленных частиц? | Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_37_RU_1 | Как подготавливаются оборудование, аппараты, емкости перед проведением огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ, отключены от действующих оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску, и подготовлены к выполнению огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_38_RU_1 | Что указывается в журнале учета установки и снятия заглушек? | Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ, отключены от действующих оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску, и подготовлены к выполнению огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_39_RU_1 | Какую подготовку проходит технологическое оборудование перед проведением огневых работ? | Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_40_RU_1 | Какова температура подаваемого водяного пара при пропарке внутреннего объема оборудования? | При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа). | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_41_RU_1 | При каких условиях следует промывать технологическое оборудование? (возможны несколько вариантов ответа) | Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_42_RU_1 | Что учитывается при выборе способов очистки оборудования и помещений, в которых проводятся огневые работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_43_RU_1 | Что необходимо сделать с электроприводами движущихся механизмов, находящихся в зоне выполнения огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Электроприводы движущихся механизмов аппаратов, машин и другого оборудования, а также другие электроприемники, которые находятся в зоне выполнения огневых работ, должны быть отключены от источников питания, отсоединены от этих механизмов видимым разрывом. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_44_RU_1 | Кто дает указание снять плакаты "Не включать: работают люди!" с пусковых устройств по окончании огневых работ? | На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать: работают люди!", которые снимаются по окончании работ по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_45_RU_1 | Кто должен отключить электропривод от источника питания? | Отключение (подключение) электропривода от источника (к источнику) питания должно осуществляться электротехническим персоналом. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_45_RU_2 | Кто должен подключить электропривод к источнику питания? | Отключение (подключение) электропривода от источника (к источнику) питания должно осуществляться электротехническим персоналом. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_46_RU_1 | Что нужно сделать с площадками и металлоконструкциями в зоне проведения огневых работ? | Место проведения огневых работ (площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ) очищается от горючих и пожаровзрывоопасных веществ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_47_RU_1 | Чем защищают строительные конструкции, выполненные из горючих материалов, от попадания искр? | Находящиеся в радиусе очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_48_RU_1 | Как защитить от возгораний сгораемые конструкции, находящиеся в радиусе очистки территории? | При наличии в указанной зоне сгораемых конструкций, последние должны быть защищены от возгораний металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или негорючими материалами, а также пролиты водой. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_50_RU_1 | Какие требования предъявляются к крышкам колодцев при проведении огневых работ? | Крышки колодцев должны быть засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_51_RU_1 | Что необходимо сделать при выполнении огневых работ в помещении? | При выполнении огневых работ в помещении следует предусмотреть меры защиты от разлета и попадания искр в проемы межэтажных перекрытий, а также лотков и приямков, в которых могут накапливаться остатки горючих жидкостей, паров и газов. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_52_RU_1 | Что нужно сделать с люками и проемами, чтобы раскаленные частицы металла не попали в смежные помещения? | Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_53_RU_1 | Какие виды вентиляции должны быть предусмотрены в помещении, где проводятся огневые работы? (возможны несколько вариантов ответа) | В помещении в зоне выполнения огневых работ следует обеспечить бесперебойную работу вентиляции (приточная и вытяжная) и естественное проветривание посредством открытия фрамуг и окон. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_54_RU_1 | Какие меры необходимо предпринять в помещении в зоне выполнения огневых работ? | В помещении в зоне выполнения огневых работ следует обеспечить меры по недопущению попадания искр в системы вытяжной вентиляции. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_55_RU_1 | Что нужно сделать со сливными воронками и выходами из лотков, если в них могут быть горючие газы? | Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_56_RU_1 | Чем должно быть обеспечено место выполнения огневых работ? | Место выполнения огневых работ должно быть обеспечено огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске на выполнение огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_57_RU_1 | Что нужно сделать с дверью в соседнее помещение при проведении огневых работ? | Все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_58_RU_1 | Что должен сделать руководитель огневых работ перед их началом? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом огневых работ руководителю работ следует: - провести инструктаж о мерах пожарной и промышленной безопасности при проведении огневых работ на указанном объекте с бригадой исполнителей; - ознакомить исполнителей с объемом огневых работ на месте; | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_59_RU_1 | Что должен сделать руководитель огневых работ при введении в состав бригады новых исполнителей? | Руководитель работ должен провести инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_60_RU_1 | Для обеспечения безопасного выполнения огневых работ следует проверить: (возможны несколько вариантов ответа) | Для обеспечения безопасного выполнения огневых работ следует проверить: - исправность и комплектность сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ; - наличие и исправность первичных средств пожаротушения; - наличие и соответствие условиям проведения работ спецодежды, спецобуви, защитных щитков; - средства индивидуальной защиты, предусмотренные нарядом-допуском на выполнение огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_62_RU_1 | Каким категориям лиц запрещено находиться в зоне проведения огневых работ? | ЗАПРЕЩЕНО нахождение лиц, не занятых выполнением работ в зоне проведения огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_63_RU_1 | Когда проводится анализ воздушной среды на содержание опасных веществ при проведении огневых работ? | К выполнению огневых работ следует приступать только после окончания всех подготовительных работ и мер по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения работ, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_64_RU_1 | При начале и окончании огневых работ сотрудников, занятых ведением технологического процесса, нужно ознакомить с записью в: | Для обеспечения безопасного выполнения огневых работ, руководителю структурного подразделения, на объектах которого выполняются огневые работы, следует предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых огневых работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен) о проводимых огневых работах. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_65_RU_1 | Что должны делать работники, занятые ведением технологического процесса, в течение всего времени огневых работ? | В течение всего времени выполнения огневых работ работниками, занятыми ведением технологического процесса, должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду опасных веществ, включая пожаровзрывоопасные вещества (пары, газы). | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_66_RU_1 | Где необходимо проводить контроль за состоянием воздушной среды во время огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Во время выполнения огневых работ должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды в аппаратах, коммуникациях, на которых проводятся указанные работы, и в зоне проведения огневых работ | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_67_RU_1 | Чем определяется контроль состояния воздушной среды при проведении огневых работ? | Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться в соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_69_RU_1 | При каких показателях воздушной среды в зоне проведения огневых работ разрешено их начало? (возможны несколько вариантов ответа) | Приступать к выполнению огневых работ следует при отсутствии опасных веществ в зоне проведения огневых работ или их наличии не выше ПДК, что должно быть подтверждено результатами контроля состояния воздушной среды. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_70_RU_1 | Какие действия запрещены при проведении огневых работ во избежание загазованности и запыленности? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО вскрытие люков и крышек аппаратов с опасными веществами, технологические операции, связанные с выгрузкой, перегрузкой и сливом продуктов, а также загрузка через открытые люки продуктов и другие операции, которые могут привести к загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_71_RU_1 | Как проводятся огневые работы в емкостях (аппаратах)? | Огневые работы в емкостях (аппаратах) следует проводить при полностью открытых люках и принудительном воздухообмене, обеспечивающем нормальный воздушный режим в зоне проведения огневых работ. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_72_RU_1 | С чем не должны соприкасаться электрические провода при проведении огневых работ? | ЗАПРЕЩЕНО допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_73_RU_1 | Какое оборудование запрещено подвергать сварке, резке, пайке и нагреву открытым огнем? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем оборудования и коммуникаций, находящихся под электрическим напряжением, заполненных горючими или токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, паров и газов. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_74_RU_1 | Что необходимо сделать руководителю работ после окончания огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Руководитель работ после окончания огневых работ должно: - проверить выполнение работ в полном объеме; - организовать приведение рабочих мест в порядок. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_75_RU_1 | Как следует поступить ответственному за проведение огневых работ после их завершения? (возможны несколько вариантов ответа) | По завершении огневых работ с места их выполнения должны быть убраны инструменты, инвентарь, материалы, а также выведены исполнители, выполнившие огневые работы. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_76_RU_1 | Что нужно делать в конце рабочей смены/ перерывах при проведении огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. | Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_79_RU_1 | Чтобы избежать возгорания на месте проведения огневых работ после их окончания необходимо провести: (возможны несколько вариантов ответа) | После окончания огневых работ руководитель работ совместно с руководителем структурного подразделения проверяют место проведения огневых работ, полноту их выполнения и в целях исключения возможности возникновения возгорания обеспечивают контроль (наблюдение) за местом возможного очага возникновения пожара в течение четырех часов работниками структурного подразделения | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_80_RU_1 | Что следует сделать перед началом огневых работ на территории резервуарного парка? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом огневых работ на территории резервуарного парка следует проверить плотность закрытия крышек колодцев канализации, наличие слоя песка на этих крышках, герметичность фланцевых соединений, очистить место работ от горючих материалов в радиусе 20 м, прекратить сливо-наливные операции в резервуарах, находящихся в одном обваловании с ремонтируемым, а также ближе 40 м от ремонтируемого резервуара | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61968) | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_81_RU_1 | Что необходимо сделать перед началом огневых работ с площадкой, где будет производиться ремонт? | Перед началом огневых работ следует проверить тщательность очистки и подготовки площадки, на которой будет производиться ремонт. | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61968) | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_82_RU_1 | При каких условиях разрешается проведение огневых работ на отдельном блоке в действующих комбинированных блочных установках на отдельном блоке? (возможны несколько вариантов ответа) | На действующих комбинированных блочных установках разрешается проведение огневых работ на отдельном блоке (системе) при условии, что ремонтируемый блок (система) полностью отглушен от действующих трубопроводов, аппаратов, агрегатов и приняты меры, обеспечивающие безопасность на действующем и ремонтируемом блоках (системах). | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61968) | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_84_RU_1 | Что запрещается при огневых работах внутри резервуара? | ЗАПРЕЩЕНО совмещение огневых работ внутри резервуаров с другими видами ремонтных работ. | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61968) | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_85_RU_1 | Сколько наблюдающих должно находиться снаружи резервуара при выполнении огневых работ в нем? | При выполнении работ внутри резервуара снаружи должны находиться наблюдающие (не менее двух работников) для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи работающим внутри резервуара. | Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 915н "Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61968) | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_89_RU_1 | Что запрещается осуществлять при проведении огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО при проведении огневых работ проводить приемку сжиженных углеводородных газов, слив (налив) сжиженных углеводородных газов. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_90_RU_1 | Какие меры предосторожности необходимо обеспечить снаружи помещения, в котором проводятся огневые работы, для исключения доступа посторонних лиц? | При выполнении работ в помещении снаружи выставляются посты в целях исключения доступа к месту работ посторонних лиц. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_91_RU_1 | Как часто проводится анализ воздушной среды на содержание углеводородных газов перед началом и во время огневых работ в помещениях? | Перед началом и во время огневых работ в помещениях, а также в двадцатиметровой зоне от рабочего места на территории должен проводиться анализ воздушной среды на содержание СУГ не реже чем через каждые десять минут. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_92_RU_1 | Что нужно сделать во время огневых работ, если в воздухе обнаружены пары углеродных газов? | При наличии в воздухе паров СУГ независимо от их концентрации огневые работы должны быть приостановлены. | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_94_RU_1 | Где разрешается выполнять огневые работы на судне в период его плавания? (возможны несколько вариантов ответа) | В период плавания экипажу судна или рабочей бригаде огневые работы разрешается выполнять в специальных помещениях или (кроме недегазированных наливных и комбинированных судов) на выносных сварочных постах, устроенных на открытой палубе. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_95_RU_1 | Какие сотрудники допускаются к производству огневых работ на морских судах? | К производству огневых работ на морских судах допускаются лица, получившие разрешение капитана судна и имеющие квалификационное удостоверение на право их выполнения. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_96_RU_1 | Кем выполняются огневые работы на судах, стоящих у причалов? | На судах, стоящих у причалов, огневые работы должны выполняться силами береговых предприятий на основе договоров (контрактов) с судовладельцами на выполнение ремонта судов. | Постановление Минтранса от 12.02.2004 №12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_97_RU_1 | При каком условии судоремонтные предприятия могут выполнять огневые работы на судах, стоящих у причалов в зоне ответственности капитана порта? | Огневые работы на судах, стоящих у причалов, находящихся в зоне ответственности капитанов портов и их ведении, огневые работы могут выполняться только после получения судоремонтным предприятием письменного разрешения капитана порта на их проведение в объеме, предусмотренном контрактом предприятия и судовладельца на выполнение ремонтных работ. | Постановление Минтранса от 12.02.2004 №12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_98_RU_1 | В каком случае огневые работы выполняются силами экипажа на судах, стоящих у причалов порта? | На судах, стоящих у причалов порта, в тех случаях, когда объем и характер ремонтных (в т.ч. огневых) работ не требует привлечения береговых судоремонтных предприятий, огневые работы могут выполняться силами экипажа под руководством старшего механика судна по наряду-допуску, утвержденному капитаном судна и согласованному представителем пожарной охраны, уполномоченным капитаном порта. | Постановление Минтранса от 12.02.2004 №12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_99_RU_1 | Когда разрешается выполнять аварийные огневые работы в судовых помещениях? (возможны несколько вариантов ответа) | Аварийные огневые работы в судовых помещениях могут выполняться только в случаях крайней необходимости по получении специального разрешения капитана судна и после соответствующей подготовки места их производства. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_100_RU_1 | На кого возлагается руководство огневыми работами на судне? | Руководство огневыми работами возлагается на старшего механика судна. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_101_RU_1 | Какой документ должен быть оформлен на каждую огневую работу на временных местах? | На каждую огневую работу на временных местах лицом, ответственным за ее проведение, должен быть оформлен наряд-допуск. | Постановление Минтранса от 12.02.2004 №12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_102_RU_1 | Что должен сделать старший механик судна перед началом огневых работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Старший механик судна обязан: - осмотреть место выполнения работ и определить меры обеспечения пожаробезопасности; - проверить первичные противопожарные средства и инвентарь, привести в готовность к немедленному действию противопожарные системы и оборудование; - обеспечить удаление всех пожароопасных материалов, расположенных у места производства работ и на прилегающих к нему участках; - проверить возможность немедленной, в случае необходимости, герметизации помещения; - проверить исправность оборудования, оснастки, спецодежды и средств индивидуальной защиты исполнителей работ; - выставить у места выполнения работ наблюдающего за безопасностью и самочувствием исполнителя, а при необходимости - наблюдателей и в смежных помещениях; - провести инструктаж исполнителей работ по правилам безопасности труда и пожаробезопасности с регистрацией и подписью инструктированных в журнале инструктажей; - доложить капитану судна о готовности к огневым работам, получить у него письменные разрешения о допуске исполнителей к производству работ и известить вахтенную службу о начале работ. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_102_RU_2 | Что обязан проверить старший механик судна перед началом огневым работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Старший механик судна обязан: - осмотреть место выполнения работ и определить меры обеспечения пожаробезопасности; - проверить первичные противопожарные средства и инвентарь, привести в готовность к немедленному действию противопожарные системы и оборудование; - обеспечить удаление всех пожароопасных материалов, расположенных у места производства работ и на прилегающих к нему участках; - проверить возможность немедленной, в случае необходимости, герметизации помещения; - проверить исправность оборудования, оснастки, спецодежды и средств индивидуальной защиты исполнителей работ; - выставить у места выполнения работ наблюдающего за безопасностью и самочувствием исполнителя, а при необходимости - наблюдателей и в смежных помещениях; - провести инструктаж исполнителей работ по правилам безопасности труда и пожаробезопасности с регистрацией и подписью инструктированных в журнале инструктажей; - доложить капитану судна о готовности к огневым работам, получить у него письменные разрешения о допуске исполнителей к производству работ и известить вахтенную службу о начале работ. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_103_RU_1 | Огневые работы на судне разрешается одновременно проводить на: | Огневые работы разрешается одновременно проводить только на одном рабочем месте. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_104_RU_1 | Как подготавливают к огневым работам помещения судов, перевозивших отравляющие и взрывчатые вещества? | Подготовка к огневым работам помещений судов, перевозивших отравляющие и взрывчатые вещества, осуществляется в соответствии с технологическими инструкциями, предусматривающими тщательную зачистку и двукратную промывку этих помещений. | Постановление Минтранса от 12.02.2004 №12 "О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_106_RU_1 | Где проводятся огневые работы на недегазированных наливных и комбинированных судах? | На недегазированных наливных и комбинированных судах огневые работы разрешается проводить только в помещениях для электрогазосварочных работ. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_107_RU_1 | Когда запрещено выполнение огневых работ на судах? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО выполнение огневых работ на судах во время грузовых операций с пожаровзрывоопасными грузами, во время бункеровки, а также на наливных судах в период мойки и дегазации танков. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_108_RU_1 | Сколько времени должно находиться под наблюдением судовое помещение, где производились огневые работы? | По окончании огневых работ помещение, где они производились, и, при необходимости, смежные с ним должны быть тщательно осмотрены с извещением вахтенного помощника капитана судна и находиться под наблюдением не менее 5 часов. | Постановление от 31.10.2003 №10 " О правилах пожарной безопасности на морских судах" | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_109_RU_1 | К электросварочным и газосварочным работам относятся работы с использованием: | К электросварочным и газосварочным работам относятся работы с использованием стационарных, переносных и передвижных электросварочных и газосварочных установок, предназначенных для выполнения технологических процессов сварки, наплавки, резки плавлением (разделительной и поверхностной) и сварки с применением давления. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_110_RU_1 | При каких условиях допускается проведение электросварочных и газосварочных работ с приставных лестниц и стремянок? (возможо несколько вариантов ответа) | Проведение электросварочных и газосварочных работ с приставных лестниц и стремянок допускается при: - использовании сварщиком пятиточечной страховочной привязи и страховочного фала, закрепленного к страховочному тросу или анкерному болту, выше уровня головы сварщика, - наличии страхующего работника, который поддерживает лестницу, стремянку снизу. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_111_RU_1 | В каких сосудах и трубопроводах запрещено проводить газосварочные работы? | ЗАПРЕЩЕНО производить газосварочные работы на сосудах и трубопроводах, находящихся под давлением. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_112_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь наладчики, устраняющие неполадки в установке плазменной резки/плазмотроне? | Устранять неполадки в установке плазменной резки, плазмотроне, заменять вышедшие из строя сменные детали плазмотрона разрешается наладчикам из числа электротехнического персонала, обслуживающим эту установку и имеющим группу по электробезопасности не ниже III. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_113_RU_1 | Какой вентиляцией оборудуются сварочные цеха и участки, чтобы концентрация вредных веществ в воздухе не превышала ПДК? | В сварочных цехах и на участках оборудуется общеобменная вентиляция, а на стационарных рабочих местах | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_113_RU_2 | Какой вентиляцией оборудуются стационарные рабочие места, чтобы концентрация вредных веществ в воздухе не превышала ПДК? | В сварочных цехах и на участках оборудуется общеобменная вентиляция, а на стационарных рабочих местах | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_115_RU_1 | Сколько этажей может быть в здании, где размещаются участки газопламенной обработки металлов? | Участки газопламенной обработки металлов размещаются в одноэтажных зданиях. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_116_RU_1 | Что необходимо сделать при газопламенной обработке металлов в многоэтажных зданиях? | При необходимости расположения участков газопламенной обработки металлов в многоэтажных зданиях должны предусматриваться мероприятия по исключению возможности распространения вредных веществ между этажами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_117_RU_1 | Где производится сварка, наплавка и резка металлов с выделением бериллия и его сплавов? | Сварку, наплавку и резку металлов с выделением бериллия и его сплавов необходимо производить в изолированных помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_118_RU_1 | Какое отопление применяется в сборочно-сварочных цехах в холодные и переходные периоды года? | В сборочно-сварочных цехах в холодные и переходные периоды года следует применять воздушное отопление с регулируемой подачей воздуха. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_119_RU_1 | Какую вентиляцию используют в теплое время года в сборочно-сварочных цехах без превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ? | В теплое время года в сборочно-сварочных цехах следует использовать естественную вентиляцию через открываемые проемы окон, световых фонарей и дверей (ворот). Общеобменная и местная вентиляция не применяются, если содержание вредных веществ не превышает уровень предельно допустимой концентрации (далее - ПДК). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_120_RU_1 | Чем необходимо обеспечить площадку, на которой устанавливается контейнер (сосуд-накопитель) со сжиженным газом? | Площадка, на которой устанавливается контейнер (сосуд-накопитель) со сжиженным газом, должна иметь металлическое ограждение. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_121_RU_1 | Какова должна быть ширина прохода между контейнером со сжиженным газом и его ограждением? | Между контейнером (сосудом-накопителем) и ограждением обеспечивается проход шириной не менее 1 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_122_RU_1 | Что нельзя делать с контейнером со сжиженным газом? | Контейнер (сосуд-накопитель) не должен подвергаться нагреву. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_123_RU_1 | Чем оборудуется контейнер со сжиженным газом при его установке на открытом воздухе? | При установке контейнера (сосуда-накопителя) на открытом воздухе он оборудуется навесом, защищающим его от воздействия прямых солнечных лучей и осадков. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_124_RU_1 | Чем оборудуется стационарное рабочее место электросварщиков и газосварщиков при работе в положении "сидя"? | На стационарных рабочих местах электросварщиков и газосварщиков при работе в положении "сидя" устанавливаются поворотный стул со сменной регулируемой высотой и подставка для ног с наклонной плоскостью опоры. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_125_RU_1 | Чем оборудуется рабочее место электросварщиков и газосварщиков при работе в положении "стоя"? | При работе в положении "стоя" устанавливаются подставки (подвески), уменьшающие статическую нагрузку на руки сварщиков. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_126_RU_1 | Что запрещено делать для уменьшения нагрузки на руку во время проведения газосварки ? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО уменьшать нагрузку на руку с помощью переброски шланга (кабеля) через плечо или навивки его на руку. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_127_RU_1 | Чем оснащается стационарное рабочее место газосварщика? | На стационарных рабочих местах газосварщиков устанавливается стойка с крючком или вилкой для подвески потушенных горелок или резаков во время перерывов в работе. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_128_RU_1 | Где могут размещаться потушенные горелки и резаки на временном рабочем месте газосварщика? | На временных рабочих местах потушенные горелки или резаки могут подвешиваться на части обрабатываемой конструкции. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_129_RU_1 | Чем оборудуется стационарное место для проведения автоматической и механизированной электросварки в защитных газах и их смесях? (возможны несколько вариантов ответа) | Стационарное рабочее место, предназначенное для проведения автоматической и механизированной электросварки в защитных газах и их смесях, оборудуется: - сварочным оборудованием и оснасткой рабочего места в соответствии с требованиями технологического процесса; - встроенными в технологическую оснастку или сварочную головку устройствами для удаления вредных газов и пыли. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_130_RU_1 | При каком условии допускается работа двух сварщиков в одной кабине? | При выполнении электросварочных и газосварочных работ с предварительным нагревом изделий работа двух сварщиков в одной кабине допускается только при сварке одного изделия. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_131_RU_1 | Какова минимальная высота экрана, отделяющего место сварки электрической дугой, от смежных рабочих мест в помещении? | Нестационарные рабочие места в помещении при сварке открытой электрической дугой отделяются от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_132_RU_1 | Что требуется при организации рабочих мест для автоматизированных процессов электросварки с образованием вредных выделений, превышающих ПДК и ПДУ? (возможны несколько вариантов ответа) | Для автоматизированных процессов электросварки, сопровождающихся образованием вредных аэрозолей, газов и излучений, превышающих ПДК и предельно допустимые уровни (ПДУ), предусматривается дистанционное управление, и (или) использование средств индивидуальной защиты. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_133_RU_1 | Чем оборудуется рабочий участок электросварочных поточно-механизированных линий для удаления вредных пылегазовыделений? | Для удаления вредных пылегазовыделений предусматриваются пылегазоприемники, встроенные или сблокированные со сварочными автоматами или полуавтоматами, агрегатами, порталами или манипуляторами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_134_RU_1 | В непосредственной близости от чего располагают пульты управления электросварочным оборудованием? | Пульты управления грузоподъемными транспортными средствами объединяются (располагаются в непосредственной близости) с пультами управления электросварочным оборудованием. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_135_RU_1 | Как должны быть расположены оборудование и пульты управления на электросварочных поточно-механизированных линиях ? | Оборудование и пульты управления на электросварочных поточно-механизированных линиях располагаются в одной плоскости, чтобы избежать необходимость перемещения работников по вертикали. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_136_RU_1 | Чем оборудуются места операторов у объединенного пульта автоматической сварки? | Рабочие места операторов у объединенного пульта автоматической сварки оборудуются креслами или сиденьями со спинками, изготовленными из нетеплопроводных материалов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_137_RU_1 | Чем отделяются участки электросварочных поточно-механизированных линий друг от друга/стен/проездов? (возможны несколько вариантов ответа) | Участки электросварочных поточно-механизированных линий отделяются проходами от соседних участков, стен, подъездных путей. Расстояние от места сварки до проходов должн о быть не менее 5 м. При невозможности выполнения данного требования у места производства электросварочных работ устанавливаются несгораемые экраны (ширмы, щиты). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_138_RU_1 | Что делают с заготовками и деталями перед началом сварки в холодное время года? | Перед началом выполнения электросварочных и газосварочных работ следует убедиться, что поверхность свариваемых заготовок, деталей и сварочной проволоки сухая и очищена от смазки, окалины, ржавчины и других загрязнений. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_139_RU_1 | Что делают, если деталь или заготовка для сварки покрыта антикоррозийным покрытием и содержит вредные вещества? | Поверхности свариваемых и наплавляемых заготовок и деталей, покрытых антикоррозийными грунтами, содержащими вредные вещества, предварительно зачищаются от грунта на ширину не менее 100 мм от места сварки. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_140_RU_1 | При каком условии проводятся электро и газосварочные работы на открытом воздухе во время выпадения осадков? | При отсутствии навесов электросварочные и газосварочные работы во время осадков прекращаются. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_141_RU_1 | Что необходимо сделать при проведении газосварочных работ зимой на открытом воздухе? | При выполнении газосварочных работ на открытом воздухе в зимнее время баллоны с углекислым газом в целях предотвращения замерзания устанавливаются в утепленных помещениях. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_142_RU_1 | Что необходимо заземлять при проведении электросварки? (возможны несколько вариантов ответа) | Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки заземляются, а у сварочного трансформатора заземляющий болт корпуса соединяется с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_142_RU_2 | С чем должен быть соединен заземляющий болт корпуса у сварочного трансформатора? | Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки заземляются, а у сварочного трансформатора заземляющий болт корпуса соединяется с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_144_RU_1 | Какая надпись должна быть на заземляющем болте? | Заземляющий болт располагается в доступном месте и снабжается надписью "Земля" (при условном обозначении "Земля"). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_145_RU_1 | Что используется в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока? (возможны несколько вариантов ответа) | В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_146_RU_1 | Чем должны быть соединены между собой элементы, применяемые в качестве обратного провода? (возможны несколько вариантов ответа) | Соединение между собой отдельных элементов, применяемых в качестве обратного провода, должно быть надежным и выполняться на болтах, зажимах или методом сварки. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_147_RU_1 | Что используется в качестве обратного проводника в пожаро- и взрывоопасных помещениях? | В пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_148_RU_1 | Чем подключаются кабели к сварочному оборудованию? | Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется с применением опрессованных или припаянных кабельных наконечников. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_149_RU_1 | Как соединяются сварочные провода при наращивании длины? | Соединение сварочных проводов при наращивании длины производится опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_150_RU_1 | Что должны обеспечивать электрододержатели при ручной сварке? (возможны несколько вариантов ответа) | Электрододержатели для ручной сварки должны обеспечивать зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания их корпусов на свариваемые детали при временных перерывах в работе или при случайном их падении на металлические предметы. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_151_RU_1 | Какой тип электродержателей запрещен к применению на сварке? | ЗАПРЕЩЕНО применение самодельных электрододержателей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_152_RU_1 | Чему должны соответствовать электроды, применяемые при сварке? | Следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_153_RU_1 | Куда помещаются огарки электродов? | При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_154_RU_1 | Как устанавливаются вторичные обмотки понижающих трансформаторов для переносных электрических светильников? | Вторичные обмотки понижающих трансформаторов для переносных электрических светильников заземляются. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_155_RU_1 | Когда понижающий трансформатор является и разделительным, то вторичная электрическая цепь у него: | Если понижающий трансформатор одновременно является и разделительным, то вторичная электрическая цепь у него не должна соединяться с землей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_156_RU_1 | Какой трансформатор запрещено применять для понижения напряжения питания переносных электрических светильников? | Применение автотрансформаторов для понижения напряжения питания переносных электрических светильников запрещается. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_157_RU_1 | Что делают с передвижными электросварочными установками и переносными машинами термической резки при их передвижении? | Передвижные электросварочные установки, а также переносные машины термической резки во время их перемещения отключаются от электрической сети. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_158_RU_1 | Как контролируется работа полу- и автоматических стационарных и переносных машин для плазменной резки металла? | Управление и контроль работы полуавтоматических и автоматических плазменных стационарных и переносных машин для плазменной резки металла осуществляются дистанционно. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_159_RU_1 | Какое максимальное напряжение допустимо при подключении электродвигателя для подачи проволоки (сварка в инертных газах)? | Электродвигатель для подачи сварочной проволоки в пистолет-горелку шланговых полуавтоматов при сварке в инертных газах подключается к сети, напряжение которой не должно превышать 24 В для переменного тока или 42 В для постоянного тока. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_160_RU_1 | Какие условия должны выполняться при проведении газосварочных работ? | При выполнении газосварочных работ шкафы ацетиленовых и кислородных постов должны быть открыты, подходы ко всем постам свободны. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_161_RU_1 | Какие баллоны с газами запрещено использовать при проведении электрогазосварочных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать баллоны с газами, у которых истек срок освидетельствования, поврежден корпус, неисправны вентили и переходники. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_162_RU_1 | Какие манометры запрещено устанавливать на редукторы баллонов с газами? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на редукторы баллонов с газами неопломбированные манометры, а также манометры, у которых: - отсутствует штамп госповерителя или клеймо с отметкой о поверке; - на циферблате отсутствует красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению; - при отключении манометра стрелка не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; истек срок поверки; - разбито стекло манометра или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_163_RU_1 | Куда запрещено наносить красную черту при использовании манометра? | ЗАПРЕЩЕНО наносить красную черту на стекло манометра. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_164_RU_1 | Какие требования предъявляются к пластине, заменяющей красную черту в манометре? (возможны несколько вариантов ответа) | Разрешается взамен красной черты на циферблате манометра прикреплять к корпусу манометра пластину из материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_165_RU_1 | Что запрещено присоединять к шлангам? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО присоединять к шлангам вилки и тройники для питания нескольких горелок (резаков). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_166_RU_1 | Какие шланги запрещено применять в электрогазосварочных работах? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО применять шланги, не предназначенные для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектные шланги, а также обматывать их изоляционной лентой или любым другим материалом. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_167_RU_1 | Кем и как часто проверяется исправность электрогазосварочного оборудования? | Исправность оборудования для производства электросварочных и газосварочных работ не реже одного раза в шесть месяцев проверяется работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии соответствующего вида оборудования. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_168_RU_1 | Как часто проводят чистку агрегата и пусковой аппаратуры при электрогазосварочных работах? | Чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_169_RU_1 | Если при проведении электрогазосварки провод не изолирован или изоляция повреждена, то его: | ЗАПРЕЩЕНО использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_170_RU_2 | Что запрещено применять при проведении электрогазосварки? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_171_RU_1 | Что делают с проводами, подключенными к сварочным аппаратам и местам сварочных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_172_RU_1 | Когда устанавливают экраны на открытом воздухе при сварке? (возможны несколько вариантов ответа) | При сварке на открытом воздухе экраны устанавливаются в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного передвижения работников (для сварочных производств). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_173_RU_1 | Что необходимо сделать, если экранирование при проведении электросварочных работ невозможно? | Если экранирование невозможно, работников, подвергающихся опасности воздействия открытой электрической дуги, необходимо защищать с помощью средств индивидуальной защиты. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_174_RU_1 | Чем обеспечиваются сварщики в помещениях в которых есть риск поражения электрической дугой? (возможны несколько вариантов ответа) | При выполнении электросварочных работ в помещениях, в которых есть риск поражения электрической дуги, сварщики дополнительно обеспечиваются диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_175_RU_1 | В чем следует убедиться при спуске в закрытые емкости через люки? | При спуске в закрытые емкости через люки следует убедиться, что крышки люков закреплены в открытом положении. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_176_RU_1 | Где запрещено работать при электросварочных и газосварочных работах? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО работать у неогражденных или незакрытых люков, проемов, колодцев. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_177_RU_1 | Где запрещено работать при электросварочных и газосварочных работах? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО без разрешения производителя работ снимать ограждения и крышки люков, проемов, колодцев, даже если они мешают работе. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_178_RU_1 | Когда ограждения или крышки, снятые во время электрогазосварочных работ, необходимо поставить на место? | Если ограждения или крышки были сняты во время работы, то по окончании работы их необходимо поставить на место. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_179_RU_1 | С помощью чего освещается помещение внутри металлических емкостей при электрогазосварочных работах? (возможны несколько вариантов ответа) | Освещение при производстве электросварочных и газосварочных работ внутри металлических емкостей осуществляется с помощью светильников, установленных снаружи, или переносных ручных электрических светильников напряжением не выше 12 В. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_180_RU_1 | Что используют работники при выполнении электрогазосварочных работ на высоте? | При выполнении электросварочных и газосварочных работ на высоте работники используют сумки для инструмента и сбора огарков электродов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_181_RU_1 | Какое условие обязательно при одновременной работе нескольких сварщиков на различных высотах по одной вертикали? (возможны несколько вариантов ответа) | Одновременная работа на различных высотах по одной вертикали проводится при обеспечении защиты работников, работающих на нижних ярусах, от брызг металла, падения огарков электродов и других предметов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_182_RU_1 | Что применяют для удаления аэрозоля от сварочной дуги при невозможности выполнения сварочных работ на стационарных постах? (возможны нексолько правильных ответов) | При невозможности выполнения сварочных работ на стационарных постах, обусловленной габаритами и конструктивными особенностями свариваемых изделий, для удаления газообразных компонентов аэрозоля от сварочной дуги применяются местные отсосы и/или средства индивидуальной защиты органов дыхания | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_183_RU_1 | Какое расстояние необходимо соблюдать между кабелями электросварочных машин и трубопроводами кислорода и ацетилена соответственно? | Кабели (провода) электросварочных машин располагаются на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов кислорода и не менее 1 м от трубопроводов ацетилена и других горючих газов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_184_RU_1 | С помощью каких устройств включаются в сеть трансформаторы и другие сварочные агрегаты? (возможны несколько вариантов ответа) | Электросварочные трансформаторы и другие сварочные агрегаты включаются в сеть посредством рубильников или пусковых устройств. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_185_RU_1 | Какое максимальное количество сварочных трансформаторов можно подключать к одному рубильнику? | ЗАПРЕЩЕНО подключать к одному рубильнику более одного сварочного трансформатора или другого потребителя тока. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_186_RU_1 | В какой ситуации запрещено производить ремонт электросварочных установок? | ЗАПРЕЩЕНО производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_187_RU_1 | Какие конструкции, аппараты и коммуникации запрещено сваривать? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО сваривать свежеокрашенные конструкции, аппараты и коммуникации, а также конструкции, аппараты и коммуникации, находящиеся под давлением, электрическим напряжением, заполненные горючими, токсичными материалами, жидкостями, газами, парами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_188_RU_1 | После чего проводят сварку и резку емкостей из-под горючих жидкостей и взрывоопасных газов? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО производить сварку и резку емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов (цистерн, баков, бочек, резервуаров) без предварительной очистки, пропаривания этих емкостей и удаления газов вентилированием. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_189_RU_1 | Что запрещено использовать в качестве обратного провода электросварки? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод, вентиляция), металлические конструкции зданий и технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_190_RU_1 | Какие материалы запрещено применять для СИЗ при электрогазосварочных работах? | ЗАПРЕЩЕНО применять средства индивидуальной защиты из синтетических материалов, которые не обладают защитными свойствами, разрушаются от воздействия сварочной дуги и могут возгораться от искр и брызг расплавленного металла, спекаться при соприкосновении с нагретыми поверхностями. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_191_RU_1 | Что запрещено оставлять на рабочем месте сварщику при перерывах в работе и по её окончанию? | ЗАПРЕЩЕНО при перерывах в работе и по окончании работы оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, находящийся под электрическим напряжением. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_192_RU_1 | Что делает работник перед началом выполнения работ контактной сварки? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом выполнения работы работник, выполняющий контактную сварку обязан привести в порядок свое рабочее место, подготовить к работе инструмент, приспособления и убедиться в их исправности. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_193_RU_1 | Что проверяет работник перед началом контактной сварки? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом выполнения работы работник, выполняющий контактную сварку обязан проверить исправность воздушной и водяной систем машины контактной сварки, наличие масла в маслораспределителе. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_194_RU_1 | Как часто надо проверять наличие масла в маслораспределителе? | Перед началом выполнения работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан проверить наличие масла в маслораспределителе необходимо проверять не реже одного раза в неделю. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_195_RU_1 | Какое оборудование проверяет работник перед началом контактной сварки? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом выполнения работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан проверить работу местной вытяжной вентиляции и глушителей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_196_RU_1 | Что необходимо проверить перед подвешиванием машины контактной сварки? | Перед выполнением точечной сварки на подвесных машинах контактной сварки необходимо проверить надежность затяжки всех болтовых соединений и только после этого машина контактной сварки может быть подвешена. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_197_RU_1 | Что подвешивают к подвесному сварочному аппарату, кроме клещей? | К подвесному устройству, кроме клещей, подвешиваются токоведущие кабели. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_198_RU_1 | Что пропускается через второе подъёмное кольцо для безопасности на подвесных машинах? | Для обеспечения безопасности через второе подъемное кольцо пропускается дополнительная цепь или трос. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_199_RU_1 | Что запрещено работнику, выполняющему контактную сварку? (возможны несколько вариантов ответа) | Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, не передавать управление машиной контактной сварки посторонним лицам. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_200_RU_1 | Что запрещается делать с машиной контактной сварки во время её работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан не производить смазку, чистку и уборку машины контактной сварки во время ее работы. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_201_RU_1 | За чем должен следить работник, выполняющий контактную сварку? (возможны несколько вариантов ответа) | Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан следить за тем, чтобы провода не соприкасались с водой, а также чтобы на них не падали брызги расплавленного металла. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_202_RU_1 | Что делает сотрудник, если прилип электрод во время выполнения контактной сварки? (возможны несколько вариантов ответа) | Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан проверять электроды: в случае "прилипания" электродов немедленно остановить машину контактной сварки и сообщить об этом руководителю работ. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_203_RU_1 | От чего нужно беречь руки при сварке мелких деталей? | Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан при сварке мелких деталей следить, чтобы руки не прижало работающим электродом. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_204_RU_1 | Как часто в смену производится полная очистка сварочного контура? | Во время работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан не реже двух раз в смену производить полную очистку сварочного контура от грата, брызг расплавленного металла, окислов, окалины. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_205_RU_1 | При каких условиях происходит наладка машины контактной сварки? | Работы по наладке машины контактной сварки производятся только при выключенном рубильнике. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_206_RU_1 | Что следует сделать при перерыве в работе по контактной сварке? (возможны несколько вариантов ответа) | При перерыве в работе следует выключить рубильник машины контактной сварки, закрыть вентили воды, охлаждающей системы, воздуха. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_207_RU_1 | Что необходимо обеспечить в работе с контактной сваркой в зимнее время? | В зимнее время при работе с контактной сваркой необходимо обеспечивать постоянную циркуляцию воды. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_208_RU_1 | При обнаружении на машине контактной сварки неисправности или прекращении подачи электроэнергии нужно: (возможны несколько вариантов ответа) | При обнаружении на машине контактной сварки неисправности электропроводов и ненормальной работы электроаппаратуры (реле времени, электроклапанов, пусковых приборов), а также при прекращении подачи электроэнергии следует немедленно выключить рубильник машины контактной сварки и не приступать к работе до устранения, возникших неисправностей. Информацию о возникших неисправностях доложить руководителю работ. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_209_RU_1 | Где следует вывесить таблички при ремонте электродов на машине контактной сварки? (возможны несколько вариантов ответа) | При ремонте, осмотре, смене и зачистке электродов машину контактной сварки следует отключить от источников питания электрическим током, сжатым воздухом и водой и вывесить таблички с надписью: - на рубильнике сварочной машины - "Не включать! Работают люди"; - на вентилях сжатого воздуха и воды - "Не открывать! Работают люди". | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_209_RU_2 | Что следует сделать с машиной контактной сварки при ремонте и зачистке электродов? (возможны несколько вариантов ответа) | При ремонте, осмотре, смене и зачистке электродов машину контактной сварки следует отключить от источников питания электрическим током, сжатым воздухом и водой и вывесить таблички с надписью: - на рубильнике сварочной машины - "Не включать! Работают люди"; - на вентилях сжатого воздуха и воды - "Не открывать! Работают люди". | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_210_RU_1 | При возникновении пламени внутри корпуса машины контактной сварки следует: (возможны несколько вариантов ответа) | При возникновении пламени внутри корпуса машины контактной сварки следует немедленно остановить машину, выключить рубильник, открыть дверцы машины и гасить огонь предназначенными для этого первичными средствами пожаротушения. Информацию о возникших неисправностях доложить руководителю работ. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_211_RU_1 | Какова последовательность отключения питания машины контактной сварки? | По окончании работы работник, выполняющий контактную сварку, должен отключить машину контактной сварки в следующем порядке: 1. Отключить питание электроэнергией. 2. Отключить питание воздухом. 3. Отключить питание водой. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_212_RU_1 | Что должен сделать работник, выполняющий контактную сварку, по окончанию работы? (возможны несколько вариантов ответа) | По окончании работы работник, выполняющий контактную сварку, обязан: 1) отключить машину контактной сварки в следующем порядке: отключить питание электроэнергией; отключить питание воздухом; отключить питание водой; 2) убрать свое рабочее место, сложить детали, сварные узлы, приспособления и инструмент на специально отведенные для них места; 3) убедиться, что после работы не осталось тлеющих материалов; 4) доложить руководителю работ обо всех имевших место во время работы неисправностях оборудования. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_213_RU_1 | Чем оснащаются сварочные установки при выполнение сварки под флюсом на стационарных постах? | При выполнении сварки под флюсом на стационарных постах сварочные установки оснащаются местными отсосами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_214_RU_1 | Где располагаются отсосы относительно зоны дуги? | Отсосы располагаются непосредственно у места сварки (на расстоянии не более 40 мм от зоны дуги в сторону формирования шва). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_215_RU_1 | Чем оборудуется установка для сварки под флюсом? (возможны несколько вариантов ответа) | Установки для сварки под флюсом должны иметь: - приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну; - флюсоотсос с бункером-накопителем и фильтром (при возврате воздуха в помещение) для уборки использованного флюса со шва. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_216_RU_1 | Что должно быть предусмотрено в системе подачи и сбора флюса? | В системе подачи и сбора флюса должна предусматриваться очистка выбрасываемого воздуха от пыли и газов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_217_RU_1 | Чем оборудуются рабочие места сварщиков при выполнении сварки под флюсом крупногабаритных конструкций? (возможны несколько вариантов ответа) | Рабочие места сварщиков при выполнении сварки под флюсом труб и других крупногабаритных конструкций оборудуются специальными кабинами с подачей приточного воздуха, тепло- и звукоизоляцией наружных поверхностей и пультом управления сварочным процессом. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_218_RU_1 | Когда допускается ручная уборка флюса? | Ручная уборка флюса допускается только в случаях, когда применение флюсоотсосов не представляется возможным. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_219_RU_1 | Какие СИЗ применяются при ручной уборке флюса? | При ручной уборке флюса обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_220_RU_1 | Что необходимо сделать перед выполнением плазменной резки? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед выполнением плазменной резки необходимо: 1) проверить действие системы охлаждения установки плазменной резки; 2) установить необходимую скорость резки; 3) установить расход плазмообразующей среды в соответствии с технологическим процессом; 4) проверить наличие воды в поддоне раскроечного стола или рамы установки плазменной резки. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_221_RU_1 | Когда разрешается устранять неполадки в установке плазменной резки и заменять детали плазмотрона? | Устранять неполадки в установке плазменной резки, плазмотроне, заменять вышедшие из строя сменные детали плазмотрона разрешается только при отключенном электропитании. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_222_RU_1 | В какую сторону направляется отверстие сопла при зажигании "дежурной дуги"? | При зажигании "дежурной дуги" отверстие сопла направляется в сторону от работающих рядом. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_223_RU_1 | Чем следует пользоваться при зажигании "дежурной дуги" замыканием? | При зажигании "дежурной дуги" замыканием следует пользоваться специальным приспособлением с изолированной ручкой длиной не менее 150 мм. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_224_RU_1 | Чем обеспечиваются работники при выполнении работ в условиях опасности поражения электрическим током? | При выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током работники обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь, коврики). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_225_RU_1 | Какая защит от излучения плазменной дуги обеспечивается для работников, не связанных с электросварочными работами? (возможны несколько вариантов ответа) | Для защиты работников, не связанных с обслуживанием плазмотрона, от видимого и ультрафиолетового излучения плазменной дуги зона плазмотрона ограждается кожухами или экранами из негорючих материалов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_226_RU_1 | Что предпринимается для защиты операторов мостовых кранов, работающих в зоне видимости плазменной дуги? | Для защиты операторов мостовых и других кранов, работающих в зоне видимости плазменной дуги, нижняя часть смотровых кабин (одна треть) остекляется светофильтрами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_227_RU_1 | Что необходимо предусмотреть для удаления вредных газов в помещениях, где проводятся газопламенные работы? | В помещениях, в которых проводятся газопламенные работы, предусматривается вентиляция для удаления выделяющихся вредных газов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_228_RU_1 | Какие требования предъявляются к количеству баллонов на участке (число постов до 10) для проведения газопламенных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | На участке проведения газопламенных работ с числом постов до 10 должно быть не более одного запасного наполненного баллона на каждом посту и не более десяти кислородных и пяти ацетиленовых запасных баллонов на участке в целом. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_229_RU_1 | Что необходимо сделать при наличии потребности в большем количестве газа на участке с числом постов до 10? (возможны несколько вариантов ответа | При потребности участка с числом постов до 10 в большем количестве газа организуется рамповое питание или промежуточный склад хранения баллонов вне помещения цеха (участка). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_230_RU_1 | При каком количестве баллонов разрешается устанавливать кислородные рампы для питания одного поста внутри цеха? | Кислородные рампы для питания одного поста для выполнения газопламенных работ с числом баллонов до 6 разрешается устанавливать внутри цеха (участка). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_231_RU_1 | Где запрещено устанавливать баллоны с газами? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО устанавливать баллоны с газами в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_232_RU_1 | Что не обязательно проверять перед началом выполнения работ по газовой сварке и резке? | Перед началом выполнения работ по газовой сварке и газовой резке (далее - газопламенные работы) работниками, выполняющими эти работы, проверяются: 1) герметичность присоединения рукавов к горелке, резаку, редуктору, предохранительным устройствам; 2) исправность аппаратуры, приборов контроля (манометров), наличие разрежения в канале для горючего газа инжекторной аппаратуры; 3) состояние предохранительных устройств; 4) правильность подводки кислорода и горючего газа к горелке, резаку или газорезательной машине; 5) наличие воды в водяном затворе до уровня контрольного крана (пробки) и плотность всех соединений в затворе на пропуск газа, а также плотность присоединения шланга к затвору; 6) наличие и исправность средств пожаротушения; 7) исправность и срок поверки манометра на баллоне с газом. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_233_RU_1 | Что необходимо сделать при обнаружении утечек кислорода и ацетилена? (возможны несколько вариантов ответа) | В случае обнаружения утечек кислорода и ацетилена из трубопроводов и газоразборных постов и невозможности быстрого устранения неисправностей поврежденные участки трубопроводов и газоразборные посты должны быть отключены, а помещение - провентилировано. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_234_RU_1 | Чем можно проводить отогрев замерших трубопроводов? | Отогрев замерзших ацетиленопроводов и кислородопроводов производится только паром или горячей водой. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_235_RU_1 | Что запрещается применять при проведении газопламенных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО применение открытого огня и электрического подогрева. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_236_RU_1 | На каком расстоянии от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускается проводить газопламенные работы? | Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_237_RU_1 | На каком расстоянии от групп баллонов, предназначенных для газопламенных работ, допускаются действия с применением открытого огня? | Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_238_RU_1 | На каком расстоянии от газопроводов горючих газов и газоразборных постов, допускаются механизированные работы? | Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах: - при ручных работах - 3 м; - при механизированных работах - 1,5 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_239_RU_1 | Сколько раз за смену сотрудник, выполняющий газопламенные работы, должен проверять уровень воды? | Проверка уровня воды производится работником, выполняющим газопламенные работы, не реже трех раз в смену при выключенной подаче газа в затвор. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_240_RU_1 | При какой температуре воздуха при газопламенных работах вода заменяется незамерзающей жидкостью? | При температуре наружного воздуха ниже 0 °C вода заменяется незамерзающей жидкостью. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_241_RU_1 | Что запрещено устанавливать на газопроводах для природного газа или пропан-бутана? | ЗАПРЕЩЕНО устанавливать жидкостные затворы открытого типа на газопроводах для природного газа или пропан-бутана. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_242_RU_1 | Сколько постов можно присоединить к одному постовому затвору? | Пользование ацетиленом от трубопровода при проведении газопламенных работ разрешается только через постовой затвор.К одному постовому затвору присоединяется только один пост. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_243_RU_1 | Чем ограничивается количество горелок на машине, обслуживаемой одним оператором на газоразборном посту? | Если газоразборный пост питает машину, обслуживаемую одним оператором, то количество горелок или шлангов, установленных на машине, ограничивается только пропускной способностью затвора. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_244_RU_1 | Сколько горелок или резаков может быть присоединено к затвору при ручных газопламенных работах? | При ручных газопламенных работах к затвору может быть присоединена только одна горелка или один резак. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_245_RU_1 | Как осуществляется подача воздуха в резак машины от цеховой магистрали с давлением более 0,5 МПа? | Подача воздуха в резак тепловой машины от цеховой магистрали с давлением более 0,5 МПа производится через редуктор. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_246_RU_1 | Что делают для предотвращения разбрызгивания металла? | Металл, поступающий на газопламенную обработку, очищается от краски (особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи для предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями и газами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_247_RU_1 | Как очищается окрашенный металл при газопламенной обработке? (возможны несколько вариантов ответа) | При газопламенной обработке окрашенного, загрунтованного металла он очищается по линии реза или шва. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_248_RU_1 | Какая ширина загрунтованного металла должна быть зачищена при газопламенных работах? | Ширина очищаемой от краски полосы должна быть не менее 100 мм (по 50 мм на каждую сторону). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_249_RU_1 | Что запрещается применять при зачистке загрунтованного металла? | ЗАПРЕЩЕНО при зачистке загрунтованного металла применение газового пламени. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_250_RU_1 | Какова последовательность действий при зажигании ручной горелки или резака? | При зажигании ручной горелки или резака сначала приоткрывается вентиль кислорода (на 1/4 или 1/2 оборота), затем открывается вентиль ацетилена и после кратковременной продувки шланга зажигается смесь газов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_251_RU_1 | Что необходимо сделать при перегреве горелки или резака? | При перегреве горелки или резака работа приостанавливается, а горелка или резак после закрытия вентиля охлаждается до полного остывания. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_252_RU_1 | Что должно быть на рабочем месте для охлаждения горелки или резака? | Для охлаждения горелки или резака на рабочем месте должен находиться сосуд с чистой холодной водой. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_253_RU_1 | Когда разрешается приступать к зачистке сварочных швов? | Приступать к зачистке сварочных швов после выполнения газопламенных работ разрешается только после проветривания рабочей зоны с применением принудительной вентиляции, а в случае отсутствия принудительной вентиляции - не ранее чем через 15 - 20 минут. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_254_RU_1 | Что не является обязательным действием в конце смены? | При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочное оборудование отключается, шланги отсоединяются, а в паяльных лампах полностью снимается давление. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_255_RU_1 | В каком случае нажимные винты редукторов выворачиваются до освобождения пружин? | При длительных перерывах в работе помимо горелок и резаков закрываются вентили на газоразборных постах, аппаратуре и баллонах, а нажимные винты редукторов выворачиваются до освобождения пружин. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_256_RU_1 | В какой последовательности необходимо закрывать вентили при обратном ударе? | При обратном ударе пламени следует немедленно закрыть вентили (сначала ацетиленовый, затем кислородный) на резаке, газовых баллонах и водяном затворе. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_257_RU_1 | Как охладить резак после обратного удара пламени? | Прежде чем пламя будет зажжено вновь после обратного удара, проверяется состояние водяного затвора, газоподводящих шлангов, а резак охлаждается в ведре с чистой холодной водой. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_258_RU_1 | Кто делает запись в паспорте генератора после каждого обратного удара пламени? | После каждого обратного удара работник делает соответствующую запись в паспорте генератора. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_259_RU_1 | Что нужно сделать при временном прекращении работ? | При временном прекращении газопламенных работ подача газа к оборудованию приостанавливается. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_260_RU_1 | В каком случае запрещается обрабатывать открытым пламенем оборудование, находящееся под давлением? | ЗАПРЕЩЕНО проводить газопламенную обработку открытым пламенем оборудования, находящегося под давлением (котлы, трубопроводы, сосуды, баллоны, цистерны, бочки), а также сосудов и трубопроводов, заполненных горючими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными и токсичными жидкостями и веществами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_261_RU_1 | В каком случае при монтаже и ремонте сосудов допускается проведение газопламенных работ при отрицательной температуре воздуха? | При монтаже и ремонте сосудов допускается проведение газопламенных работ при отрицательной температуре окружающего воздуха, если соблюдены требования, предусмотренные технической документацией организации-изготовителя. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_262_RU_1 | Что запрещается при проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_263_RU_1 | Запрещается ли производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом? | ЗАПРЕЩЕНО производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_264_RU_1 | Какова максимальная длина газоподводящих шлангов при проведении строительно-монтажных работ с карбидом кальция? | ЗАПРЕЩЕНО использовать газоподводящие шланги, длина которых превышает 30 м, а при производстве строительно-монтажных работ - 40 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_265_RU_1 | Что не допускается при проведении газосварочных работ с карбидом кальция? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО натягивать, перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_266_RU_1 | При какой температуре воздуха запрещается выполнять газопламенные работы внутри емкостей без применения изолирующих средств индивидуальной защиты? | ЗАПРЕЩЕНО выполнять газопламенные работы внутри емкостей при температуре воздуха выше 50 °C без применения изолирующих средств индивидуальной защиты, обеспечивающих эффективную теплозащиту и подачу чистого воздуха в зону дыхания. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_267_RU_1 | Какие виды смесей разрешается подавать при выполнении газопламенных работ в замкнутых помещениях? | ЗАПРЕЩЕНО применять пропан-бутановые смеси и жидкое горючее при выполнении газопламенных работ в замкнутых и труднодоступных помещениях. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_268_RU_1 | Что не допускается при выполнении газопламенных работ? | ЗАПРЕЩЕНО допускать нахождение посторонних лиц в местах, где выполняются газопламенные работы. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_269_RU_1 | Какие требования должны быть соблюдены перед выполнением газопламенных работ в замкнутых пространствах? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед выполнением газопламенных работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах должны быть выполнены следующие требования: 1) проведена проверка воздуха рабочей зоны на содержание в нем вредных и опасных веществ, содержание кислорода; 2) обеспечено наличие не менее двух открытых проемов (окон, дверей, люков, иллюминаторов, горловин); 3) обеспечена непрерывная работа местной приточно-вытяжной вентиляции для притока свежего и оттока загрязненного воздуха из нижней и верхней частей замкнутого пространства или труднодоступного места; 4) установлен контрольный пост (не менее двух работников) для наблюдения за безопасным производством газопламенных работ. Контрольный пост должен находиться вне замкнутого пространства либо труднодоступного места для оказания помощи работникам, выполняющим газопламенные работы. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_270_RU_1 | Что не разрешается при выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах? (возможны несколько вариантов ответа) | При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах сварочные трансформаторы, ацетиленовые генераторы, баллоны со сжиженным или сжатым газом размещаются вне замкнутых пространств и труднодоступных мест, в которых проводятся газопламенные работы. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_271_RU_1 | Что устанавливают при направлении пламени в сторону источников питания кислородом и ацетиленом? | В случае направления пламени и искр в сторону источников питания кислородом и ацетиленом устанавливаются защитные экраны. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_272_RU_1 | Как устанавливаются баллоны при питании постов для газовой сварки горючим газом от баллонов? (возможны несколько вариантов ответа) | При питании постов для выполнения газопламенных работ от баллонов с газами баллоны устанавливаются в вертикальное положение в специальные стойки и прочно прикрепляются к ним хомутами или цепями. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_273_RU_1 | Чем оборудуются стойки от попадания масла на баллоны? | Стойки оборудуются навесами, предохраняющими баллоны от попадания на них масла. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_274_RU_1 | Что устанавливается между баллонными редукторами и инструментом при питании постов для выполнения работ от единичных баллонов? | При питании постов для выполнения газопламенных работ от единичных баллонов с газами между баллонными редукторами и инструментом (горелками и резаками) устанавливаются предохранительные устройства, в том числе пламегасящие. При этом баллоны устанавливаются в вертикальное положение и надежно закрепляются. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_275_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать для установки баллонов со сжатым кислородом на землю? (возможны несколько вариантов ответа) | При производстве ремонтных или монтажных работ баллоны со сжатым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с соблюдением следующих требований: 1) вентили баллонов располагаются выше башмаков баллонов, не допускается перекатывание баллонов; 2) верхние части баллонов размещаются на прокладках с вырезом, выполненных из дерева или иного материала, исключающего искрообразование. Не допускается эксплуатация в горизонтальном положении баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен). 3) вентили и редукторы, находящиеся на баллоне необходимо защитить от загрязнений и механических воздействий. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_276_RU_1 | Что не допускается при эксплуатации баллонов? (возможны несколько вариантов ответа) | При эксплуатации баллонов с газами не допускается расходовать находящийся в них газ полностью. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_277_RU_1 | Какое остаточное давление в баллоне должно быть, если иное не предусмотрено техническими условиями? | Для конкретного типа газа с учетом его свойств остаточное давление в баллоне устанавливается технической документацией организации-изготовителя баллонов и должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), если иное не предусмотрено техническими условиями на газ. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_278_RU_1 | Какие баллоны запрещается использовать? | ЗАПРЕЩЕНО использовать газовые баллоны с неисправными вентилями и с вентилями, пропускающими газ. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_279_RU_1 | Какие требования предъявляются для присоединения редуктора к газовому баллону? (возможны несколько вариантов ответа) | Присоединение редуктора к газовому баллону производится специальным ключом в искробезопасном исполнении, постоянно находящимся у работника. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_280_RU_1 | Что запрещается при открытом вентиле баллона? | ЗАПРЕЩЕНО подтягивать накидную гайку редуктора при открытом вентиле баллона. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_281_RU_1 | Каким ключом должен пользоваться работник для управления редуктора? | Для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором у работника должен быть специальный торцевой ключ в искробезопасном исполнении. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_282_RU_1 | Где должен находиться ключ во время работы? | Во время работы торцевой ключ для открывания вентеля ацетиленового баллона должен находиться на шпинделе вентиля баллона. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_283_RU_1 | Разрешается ли применение обычных гаечных ключей для открывания вентиля ацетиленового баллона? | ЗАПРЕЩЕНО применение обычных гаечных ключей для открывания вентиля ацетиленового баллона и для управления редуктором. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_284_RU_1 | При каком положении вентиля баллона осуществляется подтягивание сальников в случае обнаружения пропуска газа? | В случае обнаружения пропуска газа через сальник ацетиленового вентиля после присоединения редуктора подтягивание сальников производится при закрытом вентиле баллона. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_286_RU_1 | На сколько оборотов открывается клапан вентиля ацетиленового баллона для обеспечения быстрого перекрытия вентиля? | При проведении газопламенных работ клапан вентиля ацетиленового баллона открывается не более чем на 1 оборот для обеспечения быстрого перекрытия вентиля при возникновении воспламенения или обратного удара газа. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_287_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации шлангов? (возможны несколько вариантов ответа) | При эксплуатации шлангов необходимо соблюдать следующие требования: 1) шланги применяются в соответствии с их назначением: запрещается использование кислородных шлангов для подачи ацетилена, а ацетиленовых - для подачи кислорода; 2) при укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание, перегибание и передавливание какими-либо предметами; 3) при необходимости ремонта шланга его поврежденные участки вырезаются, а отдельные куски соединяются специальными ниппелями (кислородные рукава соединяют латунными ниппелями, ацетиленовые рукава - стальными). | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_288_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при стыковке шлангов? (возможны несколько вариантов ответа) | При эксплуатации шлангов необходимо соблюдать следующие требования: - Минимальная длина участка стыкуемого шланга должна быть не менее 3 м; количество стыков на шланге не должно быть более двух; - места присоединения шлангов тщательно проверяются работником на плотность перед началом работы и контролируются во время проведения газопламенных работ; - закрепление шлангов на присоединительных ниппелях инструмента и аппаратуры (горелок, резаков, редукторов) должно быть надежным, для этой цели применяются специальные хомуты. - не допускается попадание на шланги искр, а также воздействие огня и высоких температур; - не реже одного раза в месяц шланги подвергаются осмотру и испытанию в порядке, установленном локальным нормативным актом работодателя. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_289_RU_1 | Какое количество запаса газа допускается хранить на месте проведения керосинорезательных работ? | Допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_290_RU_1 | На каком расстоянии от места проведения огневых работ следует хранить горючее? | Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_291_RU_1 | Что необходимо проверять перед началом керосинорезательных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Необходимо проверять перед началом работ: - исправность арматуры бензо- и керосинореза; - плотность соединений шлангов на ниппелях; - исправность резьбы в накидных гайках и головках. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_292_RU_1 | На каком расстоянии от баллонов с кислородом и рабочего места должен располагаться бачок с горючим? | Бачок с горючим располагается на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_293_RU_1 | Какие бачки разрешается эксплуатировать при бензорезальтельных работах? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_294_RU_1 | Какие действия не разрешаются при выполнении керосинорезательных работ? | ЗАПРЕЩЕНО разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_295_RU_1 | Что не допускается при резке металла бензорезом? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО применять загрязненное или с примесью воды горючее. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_296_RU_1 | Каким требованиям должно соответствовать помещение, в котором размещены контейнеры с углекислым газом или газовые рампы? (возможны несколько вариантов ответа) | Помещение, где размещены контейнеры со сжиженным углекислым газом или газовые рампы, должно быть вентилируемым.Температура воздуха помещения не должна превышать 25 °C. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_297_RU_1 | Какое количество баллонов разрешается размещать на площадке подачи углекислого газа к сварочным постам? | На площадке подачи углекислого газа к сварочным постам допускается размещать не более 20 баллонов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_298_RU_1 | Что запрещается размещать на площадке подачи углекислого газа к сварочным постам? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО размещать на площадке подачи углекислого газа к сварочным постам посторонние предметы и горючие вещества. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_299_RU_1 | Какие требования предъявляются к помещениям, где размещены сосуды со сжиженным аргоном? (возможны несколько вариантов ответа) | Помещение, где размещены сосуды со сжиженным аргоном, контейнеры или рампы, не должно иметь технологического этажа (подвала) и углублений в покрытии пола более 0,5 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_300_RU_1 | В каком случае разрешено не закрывать вентили газовых баллонов и коллектор? | При замене пустых газовых баллонов на заполненные необходимо закрывать вентили газовых баллонов и коллектора. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_301_RU_1 | Допускается ли пропускание газа в местах соединений при рамповом размещении газовых баллонов? | ЗАПРЕЩЕНО пропускание газа в местах соединений при рамповом размещении газовых баллонов. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_302_RU_1 | Как осуществляется питание подогревателя при централизованном снабжении сварочных постов углекислым газом? (возможны несколько вариантов ответа) | Питание подогревателя (при централизованном снабжении сварочных постов углекислым газом от контейнеров или рамповой системы) осуществляется горячей водой или паром. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_303_RU_1 | Куда устанавливаются баллоны при сварке на открытых площадках в зимнее время? | При сварке на открытых площадках (вне цеха) в зимнее время баллоны с углекислым газом в целях предупреждения замерзания устанавливаются в утепленных помещениях. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_304_RU_1 | Как разрешается отогревать замерший баллон с углекислым газом? | ЗАПРЕЩЕНО отогревать замерзший баллон (или редуктор) с углекислым газом пламенем горелки или струей пара. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_305_RU_1 | Какие действия необходимы для отогревания баллона с углекислым газом? | Для отогревания баллона с углекислым газом (или редуктора) необходимо прекратить отбор газа из баллона, внести его в теплое помещение с температурой 20 - 25 °C и оставить до отепления. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_306_RU_1 | При какой температуре воды допускается отогревание замершего редуктора? | Допускается отогревание замерзшего редуктора водой с температурой не выше 25 °C. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_307_RU_1 | Что необходимо сделать для предотвращения замерзания углекислого газа в редукторе? | Для предотвращения замерзания углекислого газа в редукторе перед редуктором устанавливается подогреватель. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_308_RU_1 | Какое из утверждений не верно? | Электрическая спираль подогревателя газа, устанавливаемого к редуктору баллона с углекислым газом, не должна иметь контакта с газовым баллоном. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_309_RU_1 | Как осуществляется питание подогревателя при централизованном снабжении сварочных постов углекислым газом? (возможны несколько вариантов ответа) | Питание подогревателя осуществляется от электрической сети напряжением не выше 42 В и мощностью не более 70 Вт, исключающей возможность нагрева газового баллона. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_310_RU_1 | Какие действия разрешаются во время отбора газа из контейнера? | Во время отбора газа из контейнера запрещается: 1) производить ремонтные операции; 2) отогревать трубы и аппараты открытым огнем; 3) перегибать гибкие соединительные шланги; 4) производить подтяжку соединений под давлением. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_311_RU_1 | Какое из утверждений неверно при эксплуатации контейнера со сжиженным аргоном? | В процессе эксплуатации контейнера со сжиженным аргоном должны соблюдаться следующие требования: 1) опорожнение контейнера производится с помощью испарителя; 2) открытие и закрытие вентилей производится плавно, без толчков и ударов; 3) не допускается подтяжка болтов и сальников на вентилях и трубопроводах, находящихся под давлением; 4) отсоединение шлангов производится после полного испарения аргона; 5) не допускается попадание жидкого аргона на кожу работника во избежание обморожения; 6) при отсоединении шлангов работники не должны стоять напротив, так как возможен выброс из шланга газообразного или капельного аргона. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_311_RU_2 | Какое утверждение верно при эксплуатации контейнера со сжиженным аргоном? | В процессе эксплуатации контейнера со сжиженным аргоном должны соблюдаться следующие требования: 1) опорожнение контейнера производится с помощью испарителя; 2) открытие и закрытие вентилей производится плавно, без толчков и ударов; 3) не допускается подтяжка болтов и сальников на вентилях и трубопроводах, находящихся под давлением; 4) отсоединение шлангов производится после полного испарения аргона; 5) не допускается попадание жидкого аргона на кожу работника во избежание обморожения; 6) при отсоединении шлангов работники не должны стоять напротив, так как возможен выброс из шланга газообразного или капельного аргона. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_312_RU_1 | Какое требование к предохранительным клапанам является неверным? | В процессе эксплуатации контейнеров (сосудов-накопителей), рамп для централизованного обеспечения аргоном осуществляется контроль за исправностью всей предохранительной арматуры. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы, опломбированы и содержаться в чистоте. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_313_RU_1 | При какой температуре нагревания запрещено протирать растворителями кромки изделий? | ЗАПРЕЩЕНО протирать растворителями кромки изделий, нагретых до температуры выше 45 °C. При обезжиривании свариваемых поверхностей | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_314_RU_1 | Куда необходимо убирать использованные протирочные материалы? | Использованные протирочные материалы (тампоны) следует собирать в специальный сосуд из небьющегося и негорючего материала с плотно закрывающейся крышкой. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_315_RU_1 | Что нужно сделать с оборудованием для обезжиривания свариваемых поверхностей до его ремонта? | Чистку и ремонт оборудования для обезжиривания свариваемых поверхностей, содержащего остатки органических растворителей, необходимо производить после продувания его воздухом или паром до полного удаления паров растворителей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_316_RU_1 | Что необходимо сделать при продувке оборудования для предотвращения загрязнения воздуха? | При продувке включаются вентиляционные устройства, предотвращающие загрязнение воздуха помещения парами органических растворителей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_317_RU_1 | Что допускается при обезжиривании свариваемых поверхностей? | При обезжиривании свариваемых поверхностей над ваннами или столами и в верхней части шкафов устраиваются вентиляционные отсосы, корпуса ванн надежно заземляются. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_318_RU_1 | Как защищают конструкции из горючих материалов при проведении работ с применением паяльной лампы? (возможны несколько вариантов ответа) | При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.). | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_319_RU_1 | Как часто необходимо осуществлять проверки параметров паяльных ламп? | Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_320_RU_1 | Какое утверждение является неверным, если речь идет о проведении паяльных работ? | Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды. | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_321_RU_1 | Как необходимо хранить сварочные материалы? | Исходные материалы (металл, сварочная проволока, электроды, флюсы, жидкости, растворители) хранятся в крытых сухих помещениях в соответствии с требованиям технической документации организации-изготовителя на хранение конкретного материала. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_322_RU_1 | Что не допускается в складских помещениях? | ЗАПРЕЩЕНО наличие в воздухе складских помещений паров щелочей, кислот и других агрессивных веществ. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_323_RU_1 | От какого атмосферного воздействия должны быть защищены баллоны с горючими газами? | Баллоны с газами при их хранении защищаются от действия солнечных лучей и других источников тепла. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_324_RU_1 | На каком расстоянии от приборов отопления устанавливаются баллоны? | Баллоны, устанавливаемые в помещениях, размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от приборов отопления и не менее 5 м - от источников тепла с открытым огнем и печей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_325_RU_2 | На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем устанавливаются баллоны? | Баллоны, устанавливаемые в помещениях, размещаются на расстоянии не менее 1,5 м от приборов отопления и не менее 5 м - от источников тепла с открытым огнем и печей. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_326_RU_1 | Какова максимально допустимая высота штабеля при хранении баллонов в горизонтальном положении? | Высота штабеля при хранении баллонов в горизонтальном положенири не должна превышать 1,5 м. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_327_RU_1 | Какие требования предъявляются к клапанам баллонов? (возможны несколько вариантов ответа) | Клапаны (вентили) баллонов закрываются предохранительными колпаками и должны обращаться в одну сторону при хранении баллонов в горизонтальном положении | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_328_RU_1 | Отличаются ли требования обращения с порожними баллонами из-под кислорода от требований к наполненным баллонам? | При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как при обращении с наполненными баллонами. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_329_RU_1 | Где размещаются баллоны с газами по окончании работ? | По окончании работы баллоны с газами размещаются в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ посторонних лиц. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ОРЭГС_350_RU_1 | Что не допускается при обезжиривании свариваемых поверхностей? | Обезжиривание свариваемых поверхностей должно производиться безопасными водными смывками. | ПРИКАЗ от 11 декабря 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ | ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
RU_ПБ_1_RU_1 | Что относится к опасным факторам пожара? (возможны несколько вариантов ответа) | К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: - пламя и искры; - тепловой поток; - повышенная температура окружающей среды; - повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; - пониженная концентрация кислорода; - снижение видимости в дыму. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_2_RU_1 | Что такое пожар? | Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_3_RU_1 | Пожарная безопасность – это: | Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_4_RU_1 | Источник зажигания - это: | Источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_5_RU_1 | Что такое горение? | Горение - экзотермическая реакция горючего вещества с окислителем, сопровождающаяся пламенем и/или тлением, и/или выбросом дыма. | ГОСТ Р 57270-2016 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_6_RU_1 | Что такое окислители? | Окислители - вещества и материалы, способные вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая горение, а также увеличивать его интенсивность. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_7_RU_1 | Что такое взрыв? | Взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_8_RU_1 | Что такое взрывоопасная смесь? | Взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_9_RU_1 | Исключение образования горючей среды обеспечивается следующими способами: (возможны несколько вариантов ответа) | Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: - применение негорючих веществ и материалов; - ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; - использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; - изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); - поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; - понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; - поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; - механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; - установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; - применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; - удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_9_RU_2 | Исключение образования горючей среды обеспечивается следующими способами: (возможны несколько вариантов ответа) | Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: - применение негорючих веществ и материалов; - ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; - использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; - изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); - поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; - понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; - поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; - механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; - установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; - применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; - удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_9_RU_3 | Исключение образования горючей среды обеспечивается следующими способами: (возможны несколько вариантов ответа) | Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: - применение негорючих веществ и материалов; - ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; - использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; - изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); - поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; - понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; - поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; - механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; - установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; - применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; - удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_10_RU_1 | Какие устройства применяются &nbsp;для исключения образования в горючей среде источников зажигания? (возможны несколько вариантов ответа) | Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: - применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; - применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания; - применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества; - устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; - поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой; - применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений; - применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; - ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; - исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; - применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный; - применение и использование над поверхностью груза в грузовых танках морских судов системы инертных газов (СИГ) для вытеснения кислорода из свободного пространства до увстановленного технической документацией давления. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_10_RU_2 | Какие условия в горючей среде соблюдаются &nbsp;для исключения образования источников зажигания? (возможны несколько вариантов ответа) | Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: - применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; - применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания; - применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества; - устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; - поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой; - применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений; - применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; - ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; - исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; - применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный; - применение и использование над поверхностью груза в грузовых танках морских судов системы инертных газов (СИГ) для вытеснения кислорода из свободного пространства до увстановленного технической документацией давления. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_10_RU_3 | Какое оборудование и инструменты применяются для исключения образования в горючей среде источников зажигания? (возможны несколько вариантов ответа) | Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: - применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; - применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания; - применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества; - устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; - поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой; - применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений; - применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; - ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; - исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; - применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный; - применение и использование над поверхностью груза в грузовых танках морских судов системы инертных газов (СИГ) для вытеснения кислорода из свободного пространства до увстановленного технической документацией давления. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_11_RU_1 | Как осуществляется обучение мерам пожарной безопасности? (возможны несколько вариантов ответа) | Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_12_RU_1 | Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление с: (возможны несколько вариантов ответа) | Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с: - правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; - требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов; - мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; - правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; - обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами сообщения о пожарем, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики. | Охрана труда: Практическое пособие" (7-е издание) (Федоров П.М.) ("РИОР", "ИНФРА-М", 2025) | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_13_RU_1 | Перечислите все виды противопожарного инструктажа: | По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_16_RU_1 | Какие работники проходят обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области пожарной безопасности? (возможны несколько вариантов ответа) | 1. Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты: 1) руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - руководители организаций и граждане) на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. 2) ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителями организаций и гражданами; 3) лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 4) лица, замещающие должности специалистов по пожарной профилактике; 5) иные лица, определяемые руководителями организаций и гражданами. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_17_RU_1 | С кем проводится первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте ? | Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала трудовой или служебной деятельности на объектах защиты: 1) со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 2) с лицами, переведенными из другого подразделения; 3) с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой или служебной деятельности. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_18_RU_1 | Что включает первичный противопожарный инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | Требования к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте: 2.1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. 2.2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования 2.3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования. 2.4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара <8> (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи. 2.5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. 2.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии). 2.7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. 2.8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии). 2.9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_19_RU_1 | Как часто проводится повторный противопожарный инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_20_RU_1 | Когда проводится внеплановый противопожарный инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: -при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации; - при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации; - при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; - в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации; - по решению руководителя организации или назначенного им лица. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_20_RU_2 | Когда проводится внеплановый противопожарный инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: -при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации; - при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации; - при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; - в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации; - по решению руководителя организации или назначенного им лица. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_20_RU_3 | Когда проводится внеплановый противопожарный инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: -при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации; - при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации; - при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару; - в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации; - по решению руководителя организации или назначенного им лица. | МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 16 декабря 2024 года № 1120 Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_21_RU_1 | Когда проводится целевой противопожарный инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | Целевой противопожарный инструктаж проводится: - перед выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск - перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии; -в иных случаях, определяемых руководителями организаций и гражданами. | Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_22_RU_1 | Противопожарные тренировки - это: (возможны несколько вариантов ответа) | Противопожарные тренировки: - подготовка персонала объекта к действиям в условиях возникновения пожароопасных и иных чрезвычайных ситуациях за счет повышения тренировок, максимально приближенных к возможным реальным ситуациям, приобретение персоналом объектов устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь место при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуациях. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_23_RU_1 | Где в организации разрешено курение? | ЗАПРЕЩЕНО курение на территории и в помещениях складов, на объектах, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_25_RU_1 | Где запрещается стоянка автотранспорта? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩАЕТСЯ стоянка автотранспорта: - на крышках колодцев пожарных гидрантов - в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники - в пределах разворотных площадок - на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники -на пожарных пирсах. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_26_RU_1 | При каких условиях разрешено использовать для складирования противопожарные расстояния между зданиями? | ЗАПРЕЩЕНО использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_27_RU_1 | Как хранят одежду лиц, работающих c легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? | Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_28_RU_1 | Что является нарушением пожарной безопасности при эксплуатации помещений? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, обертывать электролампы и светильники горючими материалами; г) пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; д) использовать самодельные электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; е) размещать в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта; з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_28_RU_2 | Что является нарушением противопожарной безопасности при эксплуатации помещений? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, обертывать электролампы и светильники горючими материалами; г) пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; д) использовать самодельные электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; е) размещать в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта; з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_29_RU_1 | В каких случаях допустим перевод автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения с автоматического пуска на ручной? | ЗАПРЕЩЕНО переводить системы противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключать отдельные линии (зон) защиты, за исключением работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_31_RU_1 | Где запрещается размещать горючие и легковоспламеняющиеся вещества? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_32_RU_1 | При каких условиях допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных дверей? | ЗАПРЕЩЕНО устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_33_RU_1 | Какие действия надо предпринять при обнаружении пожара или признаков горения в помещении? (возможны несколько вариантов ответа) | При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо: а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_34_RU_1 | Для каких зданий и сооружений необходимо наличие &nbsp;планов эвакуации людей при пожаре? | В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_35_RU_1 | При наличии какого количества рабочих мест на этаже руководитель организации должен обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре? | На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_36_RU_1 | Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий&nbsp;должны быть: | Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_37_RU_1 | Установка каких конструкций является нарушением правил безопасной эвакуации людей при пожаре? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО: - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах); - устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии; - устанавливать вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства; -фиксировать самозакрывающиеся двери, а также снимать их; - изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_39_RU_1 | Что запрещено размещать в тамбурах эвакуационных выходов? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО устраивать в тамбурах эвакуационных выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_40_RU_1 | Кто обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, места размещение аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянок мобильных средств пожаротушения? | Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_41_RU_1 | Какие требования предъявляются к запорам дверей эвакуационных выходов? | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_42_RU_1 | Эвакуационное освещение должно: | Эвакуационное (аварийное) освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_43_RU_1 | Где производятся работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещении? | Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_44_RU_1 | Когда запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | ЗАПРЕЩЕНО проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_45_RU_1 | Как должны храниться легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °C? | Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 °C следует хранить в емкости из темного стекла в холодильнике. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_46_RU_1 | Оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость: | ЗАПРЕЩЕНО оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_47_RU_1 | В каком количестве легковоспламеняющиеся и горючие жидкости могут находиться на рабочем месте? | На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_48_RU_1 | Что необходимо сделать с тарой из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_49_RU_1 | Когда запрещено проводить отбор проб и замер уровня легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров? (возможны несколько вариантов ответа) | Отбор проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер их уровня следует производить в светлое время суток. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_50_RU_1 | Когда следует убрать неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с места работ? | По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_51_RU_1 | Что запрещается при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | ЗАПРЕЩЕНО при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений; б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования; в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом; г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; д) разжигать установки без их предварительной продувки; е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем; ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках; з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_52_RU_1 | Когда необходимо прекращать топку печей в зданиях и сооружениях? | Топка печей в зданиях и сооружениях должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_54_RU_1 | При наличии сквозных отверстий и щелей в газонепроницаемых стенах на объектах энергетики прокладка коммуникаций допускается с применением: | На объектах энергетики в газонепроницаемых стенах, отделяющих помещения с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок, не допускается наличие сквозных отверстий и щелей. Прокладка коммуникаций через такие стены допускается только с применением специальных устройств (сальников). | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_55_RU_1 | Какие действия запрещаются на электростанциях? | ЗАПРЕЩЕНО на электростанциях: - производить монтаж или ремонт оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции; - в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами; - для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_56_RU_1 | Когда необходимо проверять на электростанциях проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак? | На электростанциях поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_57_RU_1 | В каких случаях на электростанциях производится полное опорожнение бункеров сырого топлива? (возможны несколько вариантов ответа) | При переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования производится полное опорожнение бункеров сырого топлива. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_58_RU_1 | На каком минимальном расстоянии устанавливаются указатели ближайшего выхода в кабельных сооружениях? | В кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров устанавливаются указатели ближайшего выхода | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_59_RU_1 | На чем размещается схема движения до ближайшего выхода в кабельных сооружениях? | В кабельных сооружениях на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений устанавливаются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу). | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_60_RU_1 | В каком положении фиксируются двери секционных перегородок при эксплуатации кабельных сооружений? | При эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок фиксируются в закрытом положении. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_61_RU_1 | При обнаружении повреждений на огнезащитных кабельных покрытиях и кабельных проходках необходимо: | При эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные кабельные покрытия и кабельные проходки не должны иметь видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др.). При обнаружении таких мест принимаются меры по их ремонту и восстановлению. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_62_RU_1 | Какое требование противоречит правилам противопожарного режима для кабельных сооружений? | ЗАПРЕЩЕНО кабельных сооружениях: - прокладка бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова; - при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией; - в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке; - при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов - эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_63_RU_1 | Какие требования предъявляются к кабелям, прокладываемым от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств? (возможны несколько вариантов ответа) | Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_64_RU_1 | Чем должны быть оснащены линии электроснабжения помещений зданий и сооружений? | Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. | Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_65_RU_1 | При каких условиях запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать автомобили, перевозящие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированные в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованные исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_66_RU_1 | Как упаковываются пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре? (возможны несколько вариантов ответа) | Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_67_RU_1 | Как необходимо размещать ящики с кислотами при погрузке в вагоны? | При погрузке в вагоны ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_68_RU_1 | Чем должны обеспечиваться места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных веществ? (возможны несколько вариантов ответа) | Руководитель организации обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов: - специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими; - первичными средствами пожаротушения; - исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_70_RU_1 | Когда запрещено производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными веществами? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при: - работающих двигателях автомобилей; - во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_71_RU_1 | Что необходимо сделать перед заполнением резервуаров и цистерн жидкостью? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью необходимо проверить: - исправность имеющегося замерного устройства; - провести наружный осмотр присоединяемых рукавов.(Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене). | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_72_RU_1 | Что запрещается при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся жидкостей? | При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: - люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов; - запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; - арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_73_RU_1 | При каких условиях разрешено хранение каучука или материалов, получаемых путем вулканизации каучука, с другими материалами? | ЗАПРЕЩЕНО совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров. | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_74_RU_1 | Где допускается хранение нефтепродуктов в таре? | Хранение нефтепродуктов в таре допускается осуществлять в специально оборудованных зданиях или под навесом. | Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 "Об утверждении свода правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 155.13130.2014. Свод правил...") | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_75_RU_1 | На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки: | На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °C и ниже. | Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 "Об утверждении свода правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 155.13130.2014. Свод правил...") | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_76_RU_1 | На каком расстоянии от сплошных стен разливочных допускается размещать раздаточные резервуары объемом каждого до 25 м³ включительно и общей вместимостью не более 200 м³? | У сплошных (без проемов) стен разливочных на расстоянии не менее 2 м (снаружи здания) допускается размещать раздаточные резервуары объемом каждого до 25 м3 включительно и общей вместимостью не более 200 м3. Расстояния между раздаточными резервуарами следует принимать не менее 1 м. | Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 "Об утверждении свода правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 155.13130.2014. Свод правил...") | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_77_RU_1 | Где разрешается размещать резервуары для масел общей вместимостью не более 400 м3? | В одноэтажных зданиях разливочных и расфасовочных, предназначенных для налива масел, допускается размещать в подвальных помещениях резервуары для масел общей вместимостью не более 400 м3. | Приказ МЧС России от 26.12.2013 N 837 "Об утверждении свода правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 155.13130.2014. Свод правил...") | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_79_RU_1 | В каких контейнерах допускается хранение аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами? | На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_80_RU_1 | Каково минимальное расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров? | Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_81_RU_1 | Что запрещается применять в помещениях складов? | ЗАПРЕЩЕНО в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_82_RU_1 | Какова максимальная площадь одной секции при хранении горючих материалов на открытой площадке? | При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_83_RU_1 | Что запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? (возможны несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: - эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; - эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства; - наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований; - установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов; - переполнение резервуаров и цистерн; - отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов; - слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_84_RU_1 | Что запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: - дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей; - при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их отогрев производится только пожаробезопасными способами; - отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование; - хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться; - ЗАПРЕЩЕНО разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_85_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при хранении газа? (возможныs несколько вариантов ответа) | При хранении газа: - окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными устройствами из негорючих материалов; - при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов; - баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом; - размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей; - при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны; - в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды; - баллоны при обнаружении утечки из них газа должны убираться из помещения склада в безопасное место; - на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами; - баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону; - хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается; - помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_85_RU_2 | Какие требования необходимо соблюдать при хранении газа? (возможны несколько вариантов ответа) | При хранении газа: - окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными устройствами из негорючих материалов; - при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов; - баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом; - размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей; - при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны; - в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды; - баллоны при обнаружении утечки из них газа должны убираться из помещения склада в безопасное место; - на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами; - баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону; - хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается; - помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_86_RU_1 | Допускаются ли на складах (в парках) производственные процессы, не связанные с приемом, хранением и отгрузкой продуктов? | На складах (в парках) не допускаются какие-либо производственные процессы, не связанные с приемом, хранением и отгрузкой продуктов. | "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Рекомендации" (утв. ФГУ ВНИИПО МЧС РФ 24.05.2004) | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_87_RU_1 | Какова должна быть степень заполнения резервуаров АЗС топливом от их внутреннего геометрического объема? | Степень заполнения резервуаров топливом не должна превышать 95 процентов их внутреннего геометрического объема. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_88_RU_1 | Что необходимо делать после окончания обесшламливания? | После окончания обесшламливания шлам необходимо немедленно удалить с территории автозаправочных станций. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_89_RU_1 | Перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осуществления рециркуляции паров топлива при сливоналивных операциях: | ЗАПРЕЩЕНО перекрытие трубопровода деаэрации резервуара для осуществления рециркуляции паров топлива при сливоналивных операциях. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_91_RU_1 | Какие требования предъявляются к процессу выхода паров топлива в окружающее пространство? (возможны несколько вариантов) | Выход паров топлива в окружающее пространство должен быть исключен помимо трубопроводов деаэрации резервуаров (камер) или через дыхательный клапан автоцистерны с топливом. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_92_RU_1 | При каких условиях допускается одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из других резервуаров автозаправочной станции? | Одновременное наполнение резервуара для хранения топлива из автоцистерны и заправка транспортных средств топливом из других резервуаров автозаправочной станции допускается только на автозаправочных станциях с обособленным проездом для автоцистерны, оборудованной донным клапаном. | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2025 года № 90 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_93_RU_1 | Кто контролирует процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны? | Процесс наполнения резервуара топливом из автоцистерны должен контролироваться работниками автозаправочной станции и водителем автоцистерны. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_94_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при заправке транспортных средств топливом? (возможны несколько вариантов ответа) | При заправке транспортных средств топливом соблюдаются следующие требования: а) мототехника подается к топливораздаточным колонкам с заглушенными двигателями, пуск и остановка которых производится на расстоянии не менее 15 метров от топливозаправочных колонок, а автомобили - своим ходом; б) пролитые на землю нефтепродукты засыпают песком или удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправочной станции; в) расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть не менее 1 метра, при этом для каждого транспортного средства обеспечивается возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или иные визуальные указатели. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_95_RU_1 | Что запрещается на автозаправочной станции? (возможны несколько вариантов ответа) | На автозаправочной станции запрещается: - заправка транспортных средств с работающими двигателями; - проезд транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено технико-эксплуатационной документацией; - заполнение резервуаров топливом и заправка транспортных средств во время грозы и в случае проявления атмосферных разрядов; - работать в одежде и обуви, загрязненных топливом, использовать тару (емкости, канистры и др.) для заправки топливом, в процессе наполнения которой может возникнуть искра; - заправка транспортных средств, в которых находятся пассажиры (за исключением легковых автомобилей); - заправка транспортных средств с опасными грузами (взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, ядовитые и радиоактивные вещества и др.), за исключением специально предусмотренных для этого топливозаправочных пунктов; - въезд тракторов, не оборудованных искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, на территорию автозаправочной станции во время осуществления операции по приему, хранению или выдаче бензина. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_97_RU_1 | Разрешается ли использование автотопливозаправщиков в качестве передвижной автозаправочной станции? | ЗАПРЕЩЕНО использование в качестве передвижной автозаправочной станции автотопливозаправщиков и другой техники, не предназначенной для этих целей. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_100_RU_1 | Какие системы безопасности должны быть использованы на ТРК? | На АЗС должны использоваться ТРК, обеспечивающие автоматическую блокировку подачи топлива при номинальном заполнении топливного бака транспортного средства. | Приказ МЧС России от 05.05.2014 N 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 156.13130.2014. Свод правил...") | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_101_RU_1 | Что необходимо предусматривать для тушения пожара на АЗС? (возможны несколько вариантов ответа) | Для целей пожаротушения АЗС следует предусматривать: - первичные средства пожаротушения; - стационарные установки пожаротушения (в том числе автоматические); - наружный противопожарный водопровод или водоем (резервуар). | Приказ МЧС России от 05.05.2014 N 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 156.13130.2014. Свод правил...") | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_102_RU_1 | Какое действие не является обязательным при возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции? | При возникновении пожароопасных ситуаций на автозаправочной станции необходимо отключить электропитание технологической системы (кроме электропитания систем противоаварийной и противопожарной защиты), приостановить эксплуатацию объекта защиты, освободить его территорию от посетителей и транспортных средств и приступить к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_103_RU_1 | Что необходимо сделать при возникновении пожара на автозаправочной станции? | При возникновении пожара на автозаправочной станции необходимо немедленно вызвать подразделение пожарной охраны, привести в действие системы противопожарной защиты объекта и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПБ_104_RU_1 | При каких условиях допускается включение двигателей транспортных средств при утечке бензина на заправочном островке? | ЗАПРЕЩЕНО включение двигателей транспортных средств при утечке бензина на заправочном островке или на площадке для автоцистерны. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ПРР_1_RU_1 | Какие лица могут допускаться к погрузочно-разгрузочным работам? (возможны несколько вариантов ответа) | Возраст работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы - не моложе 18 лет | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_2_RU_1 | Какие виды медицинских осмотров предусмотрены для рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах? (возможны несколько вариантов ответа) | Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_3_RU_1 | К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие курс обучения и проверку знаний: (возможны несколько вариантов ответа) | К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, прошедшие курс обучения и проверку знаний по безопасности труда и оказанию первой помощи. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_4_RU_1 | Работники, допущенные к погрузке/разгрузке опасных грузов, должны проходить специальное обучение с последующей аттестацией по: | Работники, допущенные к погрузке/разгрузке опасных грузов, должны проходить специальное обучение безопасности труда с последующей аттестацией. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_5_RU_1 | Какой вид инструктажа следует проводить при производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами? | При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами, целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_6_RU_1 | В программу инструктажа по производству погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами должны быть включены следующие сведения: (возможны несколько вариантов ответа) | В программу инструктажа по производству погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры окащзания первой доврачебной помощи. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_7_RU_1 | Основными темами проверки знаний для инженерно-технических работников, ответственных за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, являются следующие: | Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний: - особенностей технологического процесса; - требований безопасности труда; - устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования; - пожарной безопасности и производственной санитарии | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_9_RU_1 | От чего зависит использование определенных видов средств индивидуальной защиты при выполнении погрузочно-разгрузочных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | При выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от вида груза и условий ведения работ. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_11_RU_1 | Что включает в себя подготовка рабочих мест к погрузочно-разгрузочным работам на постоянных площадках (перед выполнением работ): (возможны несколько вариантов ответа) | Перед выполнением работ на постоянных площадках проводится подготовка рабочих мест к работе: 1) погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды освобождаются от посторонних предметов, ликвидируются ямы, рытвины, скользкие места посыпаются противоскользящими средствами (например, песком или мелким шлаком); 2) проверяется и обеспечивается исправное состояние подъемников, люков, трапов в складских помещениях, расположенных в подвалах и полуподвалах; 3) проводится осмотр рабочих мест; 4) обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_12_RU_1 | Кому работник должен сообщить о выявленных перед началом производства погрузочно-разгрузочных работ недостатках и неисправностях? | О выявленных перед началом производства погрузочно-разгрузочных работ недостатках и неисправностях работник сообщает непосредственному руководителю работ. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_14_RU_1 | Какое расстояние устанавливается между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в колонну) и стоящими в ряд (по фронту) на погрузочно-разгрузочных площадках? | При размещении транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в колонну), устанавливается расстояние не менее 1 м, а между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту), - не менее 1,5 м. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_15_RU_1 | Какой интервал устанавливается между зданием и задним бортом транспортного средства, если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки вблизи здания? | Если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом транспортного средства устанавливается интервал не менее 0,8 м. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_16_RU_1 | Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно составлять: | Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно составлять не менее 1 м. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_17_RU_1 | Какая минимальная величина зазора должна быть обеспечена над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием штабелями груза? | Грузоподъемные машины устанавливаются так, чтобы при подъеме груза исключалось наклонное положение грузовых канатов и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_19_RU_1 | Что не допускается делать на площадках для укладки грузов? | На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы штабелей, проходов и проездов между ними. Не допускается размещать грузы в проходах и проездах | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_20_RU_1 | Чем должны быть оснащены места производства погрузочно-разгрузочных работ? (возможны несколько вариантов ответа) | Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оснащены необходимыми средствами коллективной защиты и знаками безопасности | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_22_RU_1 | При каких условиях выполняются погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи? | Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_23_RU_1 | При каких условиях разрешается установка и работа кранов стрелового типа в зоне ЛЭП на расстоянии менее 30 м от крайнего провода? (возможны несколько вариантов ответа) | Установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи осуществляются только по наряду-допуску в присутствии лица, ответственного за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_26_RU_1 | Что необходимо уложить на месте установки груза для удобства извлечения стропов из-под груза? | Опускать грузы разрешается на предварительно подготовленное место с исключением их падения, опрокидывания или сползания. Для удобства извлечения стропов из-под груза на месте его установки необходимо уложить прочные подкладки | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_27_RU_1 | Что необходимо сделать в случае неисправности механизма, когда нельзя опустить груз? | В случае неисправности механизма, когда нельзя опустить груз, место под подвешенным грузом ограждается и вывешиваются плакаты "Опасная зона", "Проход закрыт". | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_28_RU_1 | Что необходимо сделать прежде, чем использовать при выполнении погрузочно-разгрузочных работ электрооборудование? | Прежде чем использовать при выполнении погрузочно-разгрузочных работ оборудование и инструмент, необходимо путем внешнего осмотра убедиться в их исправности, при работе с электрооборудованием - в наличии защитного заземления. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_34_RU_1 | Какое состояние подъемно-транспортного оборудования/транспортного средства должно быть исключено при производстве погрузочно-разгрузочных работ? | Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключающем их самопроизвольное перемещение. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_35_RU_1 | Как закрываются выходы на рельсовые пути, галереи мостовых кранов, находящиеся в работе? | Выходы на рельсовые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты (оборудованы устройствами для запирания). | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_36_RU_1 | Чем должны быть оборудованы движущиеся части конвейеров, находящиеся на высоте менее 2,5 м от уровня пола и к которым не исключен доступ обслуживающего персонала и лиц, работающих вблизи конвейеров? | Движущиеся части конвейеров, находящиеся на высоте менее 2,5 м от уровня пола и к которым не исключен доступ обслуживающего персонала и лиц, работающих вблизи конвейеров, оборудуются ограждениями и знаками безопасности | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_37_RU_1 | Что должно быть ограждено в зоне возможного нахождения работников при проведении погрузочно-разгрузочных работ? | При проведении погрузочно-разгрузочных работ в зоне возможного нахождения работников ограждаются канаты, блоки и грузы натяжных устройств на высоту их перемещения, участок пола под ними, загрузочные и приемные устройства, а также нижние выступающие части конвейера, пересекающие проходы и проезды. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_39_RU_1 | В каком случае разрешается опускать груз на транспортное средство при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов? | При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов запрещается опускать груз на транспортное средство | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_40_RU_1 | В каком случае разрешается поднимать груз при нахождении работников в кузове или кабине транспортного средства при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов? | При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов запрещается поднимать груз при нахождении работников в кузове или кабине транспортного средства | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_41_RU_1 | Какую грузоподъемность машины не должна превышать масса груза при его перемещении? | При перемещении груза с помощью грузоподъемной машины масса груза не должна превышать паспортную грузоподъемность машины (у стреловых кранов - с учетом вылета стрелы, выносных опор, противовесов). | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_42_RU_1 | Разрешается ли производство погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза? | При производстве погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза, подъем груза производится только при непосредственном руководстве лица, ответственного за безопасное производство работ. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_43_RU_1 | При каких условиях не допускаются работы на грузоподъемной машине (кран, перегружатель кранового типа)? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускаются работы на грузоподъемной машине (кран, перегружатель кранового типа) при скорости ветра, превышающей значение, указанное в паспорте машины, а также при снегопаде, тумане, дожде, снижающих видимость в пределах рабочей зоны. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_44_RU_1 | При какой температуре воздуха работы на грузоподъемной машине не допускаются? | Не допускаются работы на грузоподъемной машине, если температура окружающего воздуха ниже значения, указанного в паспорте машины. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_45_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при перемещении груза на тележке? (возможны несколько вариантов ответа) | При перемещении груза на тележке необходимо соблюдать следующие требования: 1) груз на платформе тележки должен размещаться равномерно и занимать устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении; 2) борта тележки, оборудованной откидными бортами, находятся в закрытом состоянии; 3) скорость движения как груженой, так и порожней ручной тележки не должна превышать 5 км/ч; 4) прилагаемое работником усилие не должно превышать 15 кг; 5) при перемещении груза по наклонному полу вниз работник должен находиться сзади тележки. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_46_RU_1 | Какой груз запрещается перемещать на тележке? | Перемещать груз, превышающий предельную грузоподъемность тележки, запрещается. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_47_RU_1 | Что не допускается при работе с лебедками с ручным рычажным приводом? (возможны несколько вариантов ответа) | При работе с лебедками с ручным рычажным приводом не допускается: 1) находиться в плоскости качания рычага и под поднимаемым грузом; 2) применять удлиненный (против штатного) рычаг; 3) переводить рычаг из одного крайнего положения в другое рывками. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_48_RU_1 | Какие требования должны быть соблюдены при работе с лебедками? (возможны несколько вариантов ответа) | При работе с лебедками перемещаемый груз должен надежно крепиться к крюку, движение рукоятки обратного хода должно быть плавным, без рывков и заеданий; тяговый механизм и канат должны находиться на одной прямой. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_49_RU_1 | Исходя из каких требований необходимо выбирать место установки лебедки? (возможны несколько вариантов ответа) | Место установки лебедки необходимо выбирать исходя из следующих требований: 1) лебедка должна находиться вне зоны производства работ по подъему и перемещению груза; 2) место установки лебедки должно обеспечивать обзор зоны работы и визуальное наблюдение за поднимаемым (перемещаемым) грузом; 3) должно быть обеспечено надежное закрепление лебедки, крепление и правильное направление намотки каната на барабан лебедки; 4) канат, идущий к лебедке, не должен пересекать дорог и проходов для людей. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_50_RU_1 | Чем должна быть закреплена лебедка за колонну здания, за железобетонный или металлический ригель его перекрытия и другие элементы стены при установке лебедки в здании? | При установке лебедки в здании лебедка должна быть закреплена за колонну здания, за железобетонный или металлический ригель его перекрытия и другие элементы стены стальным канатом. При этом диаметр и число ветвей каната должны быть рассчитаны по грузоподъемности лебедки с коэффициентом запаса прочности не менее 6. Крепление должно производиться за раму лебедки, приваривать раму не допускается. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_51_RU_1 | Как крепится лебедка при установке на землю? (возможны несколько вариантов ответа) | При установке лебедки на земле ее необходимо крепить за якорь или через упор с противовесом. Устойчивость лебедки должна проверяться расчетом | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_52_RU_1 | Что из перечисленного НЕ допускается делать при установке ручной рычажной лебедки? (возможны несколько вариантов ответа) | Приваривать ручные рычажные лебедки к площадкам для обслуживания оборудования, крепить их к трубопроводам и их подвескам не допускается. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_53_RU_1 | В каких случаях НЕ допускается работа лебедок? (возможны несколько вариантов ответа) | Лебедки, при осмотре которых обнаружены дефекты, к работе не допускаются. Не допускается работа лебедок: 1) при ненадежном закреплении лебедки на рабочем месте; 2) при неисправности тормозов; 3) при неисправности привода; 4) при отсутствии ограждения привода; 5) при ненадежном закреплении каната на барабане или неправильной его навивке на барабан. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_54_RU_1 | Что не допускается при ручном управлении лебедкой? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускаются ручное управление лебедкой без рукавиц, ремонт или подтяжка крепежных деталей во время работы лебедки | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_55_RU_1 | Какие требования предъявляются к канатам в местах присоединения их к люльке и барабану лебедки? (возможны несколько вариантов ответа) | Канаты в местах присоединения их к люльке и барабану лебедки должны быть прочно закреплены. Движение канатов при подъеме и опускании люлек должно быть свободным. Трение канатов о выступающие конструкции не допускается | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_56_RU_1 | Что запрещается при подъеме груза электрической талью? (возможны несколько вариантов ответа) | При подъеме груза электрической талью запрещается доводить обойму крюка до концевого выключателя и пользоваться концевым выключателем для автоматической остановки подъема груза. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_57_RU_1 | Каким образом необходимо обезопасить пусковые аппараты подъемных сооружений управляемых с пола от несанкционированного использования недопущенных к управлению лиц? | Пусковые аппараты должны быть снабжены ключ-марками, либо запираться в ящик для исключения несанкционированного управления лицами, не допущенными к управлению ПС с пола. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_60_RU_1 | Какое отклонение грузового каната от вертикали допускается при подъеме груза? | Подтаскивание груза крючком или оттяжка поднимаемого груза электрическими талями не допускается. Отклонение грузового каната от вертикали при подъеме груза допускается не более чем на 5°. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_61_RU_1 | Как должен располагаться тяговый (сбегающий) конец каната по отношению к лебедке? | Тяговый (сбегающий) конец каната должен быть направлен к лебедке так, чтобы он не вызывал перекоса блока полиспаста. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_62_RU_1 | Какой параметр необходимо проверить при подборе блока по грузоподъемности? | При подборе блока по грузоподъемности необходимо проверять соответствие размеров ручья ролика диаметру каната. Диаметр ручья ролика должен быть больше диаметра каната на 1 - 3 мм | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_63_RU_1 | Что является не допустимым при подвешивании верхних неподвижных блоков полиспастов? (возможны несколько вариантов ответа) | При подвешивании верхних неподвижных блоков полиспастов необходимо избегать бокового опирания обоймы верхнего блока на ригель или балку. Перекос роликов верхнего блока по отношению к канату не допускается | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_64_RU_1 | Какие требования должны соблюдаться при оснастке полиспастов? (возможны несколько вариантов ответа) | При оснастке полиспастов должны соблюдаться следующие требования: 1) при четном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к неподвижному блоку; 2) при нечетном числе ниток полиспаста конец каната следует крепить к подвижному блоку. | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_65_RU_1 | В каком случае допускается работать с канатами грузоподъемных механизмов без СИЗ рук? | Работать с канатами без СИЗ рук не допускается | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_66_RU_1 | Какие мероприятия проводятся в отношении стальных канатов, которыми оснащены грузоподъемные механизмы? (возможны несколько вариантов ответа) | Стальные канаты, которыми оснащены грузоподъемные механизмы, проходят технические освидетельствования, включая испытания под нагрузкой, совместно с этими механизмами | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_69_RU_1 | Каковы предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей при погрузочно-разгрузочных работах для мужчин? | Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_69_RU_2 | Каковы предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей при погрузочно-разгрузочных работах женщин? | Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_70_RU_1 | Погрузка и разгрузка грузов какой массы производится с применением грузоподъемного оборудования (тельферов, лебедок, талей, блоков)? | Погрузка и разгрузка грузов массой от 50 кг до 500 кг должна производиться с применением грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков). | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_71_RU_1 | При каких условиях допускается ручная погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг? (возможны несколько вариантов ответа) | Погрузка и разгрузка грузов массой от 50 кг до 500 кг должна производиться с применением грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков). Ручная погрузка и разгрузка таких грузов допускается под руководством лица, назначенного работодателем ответственным за безопасное производство работ, и при условии, что нагрузка на одного работника не будет превышать 50 кг. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_72_RU_1 | Погрузка и разгрузка каких грузов производится только с помощью грузоподъемных машин? | Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг должна производиться с применением грузоподъемных машин. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_73_RU_1 | Какое расстояние при переноске грузов должен соблюдать сзади идущий работник относительно впереди идущего? | При переноске грузов сзади идущий работник соблюдает расстояние не менее 3 м от впереди идущего работника. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_74_RU_1 | Что не допускается при перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием? (возможны несколько вариантов ответа) | При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_75_RU_1 | При каком условии груз, грузозахватные приспособления и механизмы после окончания и в перерыве между погрузочно-разгрузочными работами могут оставаться в поднятом положении? | После окончания и в перерыве между погрузочно-разгрузочными работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не должны оставаться в поднятом положении. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_77_RU_1 | Что должно быть обозначено предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем? (возможны несколько вариантов ответа) | Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть обозначены предприятием - изготовителем продукции или грузоотправителем. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_79_RU_1 | На какую высоту необходимо приподнять груз перед подъемом для проверки правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости грузоподъемного механизма и надежности действия тормоза? | Перед подъемом груз необходимо приподнять на высоту не более 300 мм для проверки правильности строповки, равномерности натяжения стропов, устойчивости грузоподъемного механизма и надежности действия тормоза, и только после этого груз следует поднимать на требуемую высоту. Для исправления строповки груз должен быть опущен. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_80_RU_1 | Как необходимо производить подъем груза? (возможны несколько вариантов ответа) | Подъем груза необходимо производить плавно, без рывков и раскачивания, не допуская его задевания за окружающие предметы, не допуская закручивания стропов | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_82_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при погрузке и разгрузке грузов с применением конвейера? (возможны несколько вариантов ответа) | При погрузке и разгрузке грузов с применением конвейера необходимо соблюдать следующие требования: 1) укладка грузов обеспечивает равномерную загрузку рабочего органа конвейера и устойчивое положение груза; 2) подача и снятие груза с рабочего органа конвейера производится при помощи специальных подающих и приемных устройств. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_85_RU_1 | Какими правилами должен руководствоваться работник при строповке грузов? | При строповке грузов необходимо руководствоваться следующим: 1) масса и центр тяжести изделий заводской продукции указываются в технической документации завода-изготовителя; 2) масса станков, машин, механизмов и другого оборудования указывается на заводской табличке, прикрепленной к станине или раме станка или машины; 3) масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза указываются на обшивке груза; 4) строповка крупногабаритных грузов производится за специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузе места в зависимости от положения его центра тяжести. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_86_RU_1 | Каким способом производится погрузка и разгрузка сыпучих грузов? | При погрузке и разгрузке сыпучих грузов соблюдаются следующие требования: 1) погрузка и разгрузка сыпучих грузов производятся механизированным способом, исключающим, по возможности, загрязнение воздуха рабочей зоны. При невозможности исключения загрязнения воздуха рабочей зоны работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; 2) при погрузке сыпучих грузов из штабеля не допускается производство работ подкопом с образованием козырька с угрозой его обрушения; 3) при разгрузке сыпучих грузов из полувагонов люки открываются специальными приспособлениями, позволяющими работникам находиться на безопасном расстоянии от разгружаемого груза; 4) при разгрузке сыпучих грузов из полувагонов на путях, расположенных на высоте более 2,5 м (на эстакадах), открытие люков производится со специальных мостков; 5) при разгрузке бункеров, башен и других емкостей с сыпучими материалами в верхней части емкостей предусматриваются специальные устройства (решетки, люки, ограждения), исключающие возможность падения работников в емкости. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_87_RU_1 | Каким способом производится очистка поднятого кузова автомобиля-самосвала от остатков груза ? | Очистку поднятого кузова автомобиля-самосвала от остатков груза следует производить специальными скребками или лопатами с удлиненными ручками, находясь на разгрузочной площадке | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_88_RU_1 | Что запрещается делать для удаления остатков груза? (возможны несколько вариантов ответа) | Очищать кузов от остатков груза, находясь в кузове или на колесе автомобиля-самосвала, наносить удары по кузову, а также встряхивать кузов гидросистемой подъемника кузова для удаления остатков груза запрещается. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_89_RU_1 | Как производится погрузка-разгрузка груза в кузов транспортного средства? | Погрузка груза в кузов транспортного средства производится по направлению от кабины к заднему борту, разгрузка - в обратном порядке. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_90_RU_1 | Погрузка груза в транспортные средства производится таким образом, чтобы обеспечить: | Погрузка груза в транспортные средства производится таким образом, чтобы обеспечивалась возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_91_RU_1 | Как должен располагаться груз при погрузке навалом? (возможны несколько вариантов ответа) | При погрузке навалом груз располагается равномерно по всей площади пола кузова транспортного средства и не должен возвышаться над бортами кузова (стандартными или наращенными); | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_95_RU_1 | Каким образом осуществляется погрузка и разгрузка катно-бочковых грузов массой до 80 кг в случае, если пол складского помещения ниже уровня пола вагона / кузова транспортного средства? (возможны несколько вариантов ответа) | Если пол складского помещения расположен ниже уровня пола вагона или кузова транспортного средства, погрузка и разгрузка катно-бочковых грузов вручную при кантовании допускается по слегам или покатам двумя работниками при массе одной единицы груза не более 80 кг, а при массе более 80 кг необходимо применять канаты или погрузочные машины. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_96_RU_1 | Где относительно груза запрещается находиться при погрузке-разгрузке катно-бочковых грузов? (возможны несколько вариантов ответа) | Запрещается находиться перед скатываемыми грузами или сзади накатываемых по слегам (покатам) катно-бочковых грузов. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_97_RU_1 | Как должен быть расположен груз неправильной формы и сложной конфигурации (кроме грузов, которые не допускается кантовать) на транспортном средстве? | При погрузке груза неправильной формы и сложной конфигурации (кроме грузов, которые не допускается кантовать) груз располагается на транспортном средстве таким образом, чтобы центр тяжести занимал возможно низкое положение. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_98_RU_1 | Допускается ли при погрузке грузов в бочковой таре применение вместо клиньев других предметов? | При погрузке грузов в бочковой таре применение вместо клиньев других предметов не допускается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_99_RU_1 | Каким способом при погрузке грузов в бочковой таре размещают их в несколько рядов? | При погрузке грузов в бочковой таре в несколько рядов их накатывают по слегам или покатам боковой поверхностью. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_100_RU_1 | Каким образом устанавливаются бочки с жидким грузом? | Бочки с жидким грузом устанавливаются пробками вверх. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_101_RU_1 | Каковы правила установки бочек рядами? (возможны несколько вариантов ответа) | Каждый ряд бочек устанавливается на прокладках из досок и все крайние ряды подклиниваются клиньями. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_102_RU_1 | При каком условии разрешается грузить грузы в бочках, барабанах, рулонах вручную путем перекатывания или кантования? | Грузы в бочках, барабанах, рулонах (катно-бочковые грузы) допускается грузить вручную путем перекатывания или кантования при условии, что пол складского помещения находится на одном уровне с полом вагона или кузова транспортного средства. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_103_RU_1 | Какие требования предъявляются к размещению стеклянной тары с жидкостями в обрешетках? (возможны несколько вариантов ответа) | Стеклянная тара с жидкостями в обрешетках устанавливается стоя. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_110_RU_1 | Какие обязательные требования предъявляются к погрузке и разгрузке длинномерных грузов вручную? (возможны несколько вариантов ответа) | Погрузка и разгрузка вручную грузов, превышающих длину кузова транспортного средства на 2 м и более (далее - длинномерные грузы), требует обязательного применения оттяжек и выполняется не менее чем двумя работниками. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_111_RU_1 | На сколько градусов должен поворачиваться прицеп-роспуск в каждую сторону по отношению к транспортному средству при погрузке длинномерных грузов? | При погрузке длинномерных грузов на прицепы-роспуски необходимо оставлять зазор между задней стенкой кабины транспортного средства и грузом с таким расчетом, чтобы прицеп-роспуск мог свободно поворачиваться по отношению к транспортному средству на 90° в каждую сторону. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_112_RU_1 | В каком случае при погрузке и разгрузке применяют страховку длинномерных грузов канатами? | При погрузке и разгрузке длинномерных грузов, вес которых с учетом массы транспортного средства превышает установленные на территории Российской Федерации вес транспортного средства или нагрузку на ось транспортного средства (далее - длинномерные тяжеловесные грузы), применяют страховку груза канатами с соблюдением мер безопасности | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_113_RU_1 | Где запрещается находиться работнику при накатывании тяжеловесного длинномерного груза? | При накатывании тяжеловесного длинномерного груза запрещается находиться с противоположной стороны его движения | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_114_RU_1 | Где нельзя находиться при укладке тяжеловесного длинномерного груза в кузове транспортного средства? | При укладке тяжеловесного длинномерного груза в кузове транспортного средства нельзя находиться на торцовой стороне длинномера со стороны кабины транспортного средства. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_115_RU_1 | С помощью чего выполняется укладка тяжеловесного длинномерного груза в кузове транспортного средства? | Укладка тяжеловесного длинномерного груза в кузове транспортного средства выполняется с применением лома или ваги. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_116_RU_1 | Каковы обязательные действия стропальщика при разгрузке металлопроката в виде стержней круглого или квадратного сечения металла в пачках? (возможны несколько вариантов ответа) | При разгрузке металлопроката в виде стержней круглого или квадратного сечения металла в пачках применяются стропы с крюками и пакетирующие стропы. При этом пачка или стержни крепятся "на удавку". После поднятия пачки металла или стержней на высоту не более 1 м стропальщик должен убедиться в правильной строповке и отойти в безопасное место, определенное планом производства работ или технологической картой, и с этого места подать сигнал на подъем груза. Такой порядок соблюдается до окончания работы | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_117_RU_1 | Какие действия необходимо осуществить при разгрузке листового металла? (возможны несколько вариантов ответа) | При разгрузке металлопроката в виде листового металла необходимо: 1) подвести вспомогательный строп (подстропник) под груз, количество которого не должно превышать номинальную грузоподъемность крана 2) надеть петли стропа на крюк крана и слегка их натянуть подъемом крюка. Стропальщики при этом отходят в безопасное место, определенное планом производства работ или технологической картой. 3) по сигналу старшего стропальщика машинист крана приподнимает захваченный груз на высоту не более 0,5 м и в образовавшийся зазор стропальщики подводят основные стропы 4) груз опускается на место, а вспомогательный строп снимается с крюка и на него навешиваются основные стропы. Стропальщики отходят в безопасное место. 5) по сигналу старшего стропальщика машинист крана может переместить груз на место укладки. 6) укладка производится на подкладки или прокладки. Такой порядок соблюдается до окончания работы | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_118_RU_1 | Какие действия необходимо осуществить при разгрузке листового металла краном с магнитной шайбой? (возможны несколько вариантов ответа) | При разгрузке листового металла краном с магнитной шайбой необходимо: 1) указать машинисту крана место опускания магнитной шайбы на груз, после чего стропальщик должен отойти в безопасное, видимое машинисту крана место и дать команду на подъем груза; 2) груз поднимается выше борта полувагона на высоту не менее 0,5 м 3) перемещается и опускается над местом укладки на 1 м и с поправкой положения при помощи подручных средств (багра, оттяжки) груз укладывается в штабель. Такой порядок должен соблюдаться до окончания работы. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_120_RU_1 | Каким способом восстанавливается сыпучесть и обеспечивается разгрузка смерзшихся грузов? | Смерзшиеся грузы для восстановления сыпучести и обеспечения разгрузки подвергаются рыхлению. Такие грузы в зимний период следует защищать от смерзания. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_121_RU_1 | Что применяют для откалывания крупных глыб смерзшегося груза? | Откалывание крупных глыб смерзшегося груза должно производиться с помощью специального инструмента и приспособлений. Запрещается использовать подручные материалы. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_124_RU_1 | Каким образом удаляется зависший в процессе разгрузки порошкообразный материал? (возможны несколько вариантов ответа) | Зависший в процессе разгрузки порошкообразный материал надлежит удалять при помощи вибраторов или специальными лопатами (шуровками) с удлиненными ручками. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_125_RU_1 | При каких условиях разрешается постановка цистерны с порошкообразными материалами на опорные стойки? | Ставить цистерну с порошкообразными материалами на опорные стойки разрешается на ровной поверхности с твердым грунтом или с применением специальных прокладок. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_126_RU_1 | При какой температуре не допускаются ручные работы по разгрузке цемента? | Ручные работы по разгрузке цемента при его температуре +40 °C и выше не допускаются. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_127_RU_1 | Каким образом грузятся деревянные бочки с пластичными смазками емкостью 200 л и более? | Деревянные бочки с пластичными смазками емкостью 200 л грузятся в транспортное средство в два яруса, меньшей емкости - в три яруса. Бочки первого и второго ярусов устанавливаются на торец пробками вверх, а третий ярус из бочек меньшего объема - в накат. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_128_RU_1 | Каким образом устанавливаются бочки при погрузке в транспортное средство | При погрузке в транспортное средство бочки с пластичными смазками устанавливаются на торец пробками вверх и закрепляются для исключения перемещений при транспортировке. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_129_RU_1 | Каким образом при транспортировке закрепляются бочки, уложенные в накат? | Между ярусами бочек с пластичными смазками укладывается настил из досок, а бочки, уложенные в накат, закрепляются прокладками. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_130_RU_1 | В каких случаях разрешается ручная погрузка бочек с нефтепродуктами на транспортное средство? | Ручная погрузка бочек с нефтепродуктами на транспортное средство разрешается при массе бочек не более 100 кг и при накате по слегам с наклоном не более 30°. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_131_RU_1 | Что запрещается при разгрузке бункерных вагонов с нефтебитумом? | При разгрузке бункерных вагонов с нефтебитумом запрещается нахождение работников в зоне опрокидывания бункера. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_132_RU_1 | Как следует располагать колонны, сваи и другие длинномерные железобетонные изделия на площадке транспортного средства? | При погрузке железобетонной конструкции ее положение на транспортном средстве должно соответствовать или быть близким к ее рабочему положению в строящемся сооружении, за исключением колонн, свай и других длинномерных изделий, которые на грузовой площадке транспортного средства располагаются в горизонтальном положении | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_133_RU_1 | Как производится укладка железобетонных конструкций при погрузке на транспортное средство? | При погрузке на транспортное средство железобетонных конструкций их укладка производится на две поперечные деревянные подкладки из досок сечением не менее 40 x 100 мм. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_134_RU_1 | Какие требования применяются к прокладкам при многоярусной погрузке железобетонных конструкций? (возможны несколько вариантов ответа) | При многоярусной погрузке железобетонных конструкций подкладки и прокладки располагаются строго по одной вертикали всего штабеля. Подкладки и прокладки изготавливаются шириной не менее 25 мм и толщиной больше высоты захватных петель и других выступающих частей транспортируемых изделий. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_136_RU_1 | Какие требования предъявляются к подкладкам при погрузке сборных железобетонных конструкций на транспортное средство? | Погрузка сборных железобетонных конструкций на транспортное средство производится на подкладки, равные толщине пола транспортного средства и обеспечивающие возможность расстроповки и застроповки груза. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_137_RU_1 | Что запрещено при разгрузке и подъеме пакетов мелкоштучных стеновых материалов? (возможны несколько вариантов ответа) | Пакеты мелкоштучных стеновых материалов запрещается поднимать на поддонах к рабочим местам грузозахватными приспособлениями без ограждающих устройств, а также разгружать и поднимать на рабочие места стропами. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_138_RU_1 | Какие правила следует соблюдать при подъеме пакетов мелкоштучных стеновых материалов на поддонах трехстоечными подхватами-футлярами? (возможны несколько вариантов ответа) | При подъеме пакетов мелкоштучных стеновых материалов на поддонах трехстоечными подхватами - футлярами угол наклона задней стенки относительно вертикали составляет не менее 12°. После подъема груза на высоту не более 1 м надлежит осмотреть открытую сторону пакета и убрать неустойчиво лежащие кирпичи и их обломки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_139_RU_1 | Что обеспечивает безопасность подъема кирпичей без поддонов с помощью самозатягивающихся захватов? | При подъеме пакетов мелкоштучных стеновых материалов без поддонов с помощью самозатягивающихся захватов исключена опасность выпадения кирпичей при сомкнутых челюстях предохранительного устройства. Если челюсти не сомкнуты, захват с грузом опускается на площадку и до устранения неисправности работа прекращается. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_140_RU_1 | Как производится разгрузка кирпича вручную? | Разгрузка кирпича вручную производится на заранее подготовленные ровные площадки, очищенные в зимнее время от снега и льда. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_142_RU_1 | Что необходимо исключить при размещении и закреплении груза на транспортном средстве для безопасной транспортировки? (возможны несколько вариантов ответа) | При транспортировке груз размещается и закрепляется на транспортном средстве так, чтобы он не подвергал опасности водителя транспортного средства и окружающих, не ограничивал водителю обзор, не нарушал устойчивость транспортного средства, не закрывал световые и сигнальные приборы, номерные знаки и регистрационные номера транспортного средства, не препятствовал восприятию сигналов, подаваемых рукой | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_143_RU_1 | Что применяется при транспортировке тарно-штучных грузов? (возможны несколько вариантов ответа) | При транспортировке тарно-штучных грузов применяется пакетирование с применением поддонов, контейнеров и других пакетирующих средств. В пакетах грузы скрепляются между собой. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_144_RU_1 | При каком условии груз может выступать с поддона более чем на 20 мм, но не более чем на 70 мм с каждой стороны? | Груз на поддоне не должен выступать на расстояние более 20 мм с каждой стороны поддона; для ящиков длиной более 500 мм это расстояние допускается увеличивать до 70 мм | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_146_RU_1 | Какое правило должно соблюдаться при одновременной транспортировке грузов различной длины? | При одновременной транспортировке длинномерных грузов различной длины более короткие грузы располагаются сверху | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_147_RU_1 | Что запрещено при размещении длинномерного груза в кузове? (возможны несколько вариантов ответа) | Запрещается располагать длинномерный груз в кузове по диагонали, оставляя выступающие за боковые габариты транспортного средства концы, а также загораживать грузом двери кабины транспортного средства | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_148_RU_1 | Что следует предпринять для того, чтобы во время торможения или движения транспортного средства под уклон груз не надвигался на кабину транспортного средства? | Для того, чтобы во время торможения или движения транспортного средства под уклон груз не надвигался на кабину транспортного средства, груз располагается на транспортном средстве выше, чем на прицепе-роспуске на величину, равную деформации (осадке) рессор транспортного средства от груза | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_149_RU_1 | Какие конструкции и изделия устанавливаются в вертикальное положение для транспортировки? (возможны несколько вариантов ответа) | Крупноразмерные конструкции из легких бетонов, не рассчитанные для работы на изгиб, а также изделия толщиной менее 20 см для транспортировки устанавливаются в вертикальное положение | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_150_RU_1 | Как размещаются в транспортном средстве стеновые железобетонные панели для транспортировки в вертикальном положении? | При транспортировке стеновых железобетонных панелей в вертикальном положении панели укладываются всей опорной плоскостью на платформу транспортного средства или опираются на подкладки, расположенные на расстоянии не более 0,5 м друг от друга | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_151_RU_1 | Как размещаются в транспортном средстве стеновые железобетонные панели для транспортировки в наклонном положении? | При наклонном транспортном положении стеновые панели опираются нижней и боковой поверхностью на подкладки, расположенные друг от друга на расстоянии не более 0,5 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_152_RU_1 | Панели перекрытий опираются по местам установки закладных деталей: | При горизонтальном транспортном положении панели перекрытий опираются по местам установки закладных деталей | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_153_RU_1 | Каким образом в транспортном средстве крепятся панели, транспортируемые вертикально? | Панели, транспортируемые вертикально, крепятся с двух сторон, а при наклонном положении - с одной стороны, выше положения центра тяжести панели | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_154_RU_1 | В каком случае устанавливаются разделительные прокладки, предотвращающие соприкосновение панелей и возможное их повреждение от соударения или трения устанавливаются? | При одновременной транспортировке нескольких панелей между ними устанавливаются разделительные прокладки, предотвращающие соприкосновение панелей и возможное их повреждение от соударения или трения в процессе транспортировки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_155_RU_1 | Каким образом производится установка железобетонных ферм на транспортное средство для транспортировки? (возможны несколько вариантов ответа) | Железобетонные фермы для транспортировки устанавливаются на транспортное средство в вертикальное положение с опиранием по концам в местах установки закладных деталей или в узлах нижнего пояса, имеющих в этих местах более развитую арматурную сетку | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_156_RU_1 | Как транспортируются железобетонные плиты покрытий? (возможны несколько вариантов ответа) | Железобетонные плиты покрытий, перекрытий транспортируются в горизонтальном положении с опиранием в местах расположения закладных деталей. При транспортировке плиты могут укладываться стопой на подкладках толщиной, превышающей на 20 мм высоту монтажных петель | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_157_RU_1 | Каким образом транспортируются мелкоштучные стеновые материалы? (возможны несколько вариантов ответа) | Мелкоштучные стеновые материалы (кирпич, стеновые керамические камни, бетонные и мелкие шлакобетонные блоки, камни из известняков) транспортируются с применением пакетного способа на поддонах или инвентарных приспособлениях с использованием подъемно-транспортных средств общего назначения | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_158_RU_1 | Какой вид установки пакетов мелкоштучных стеновых материалов рекомендован для транспортировки в большегрузных автопоездах? | Размещение пакетов мелкоштучных стеновых материалов на транспортном средстве зависит от габаритов транспортного пакета и способа производства погрузочно-разгрузочных работ: 1) в кузовах автомобилей, полуприцепов и прицепов грузоподъемностью 5 т при применении на погрузке-разгрузке подхватов целесообразна одноленточная или Т-образная установка пакетов; 2) в большегрузных автопоездах - установка пакетов поперек кузова отдельными штабелями. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_158_RU_2 | Какой вид установки пакетов мелкоштучных стеновых материалов рекомендован для транспортировки в кузовах автомобилей, полуприцепов и прицепов грузоподъемностью до 5 т? (возможны несколько вариантов ответа) | Размещение пакетов мелкоштучных стеновых материалов на транспортном средстве зависит от габаритов транспортного пакета и способа производства погрузочно-разгрузочных работ: 1) в кузовах автомобилей, полуприцепов и прицепов грузоподъемностью 5 т при применении на погрузке-разгрузке подхватов целесообразна одноленточная или Т-образная установка пакетов; 2) в большегрузных автопоездах - установка пакетов поперек кузова отдельными штабелями. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_159_RU_1 | Каким образом организуется движение транспортных средств и погрузочных машин по площадкам буртового хранения? | Движение транспортных средств и погрузочных машин по площадкам буртового хранения организуется по утвержденным схемам без встречных потоков. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_160_RU_1 | Какой способ транспортировки работников разрешается? | Перевозка работников в кузове транспортного средства запрещается. Если необходима перевозка работников, то они располагаются в кабине транспортного средства. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_161_RU_1 | Что из перечисленного запрещено при транспортировке и перемещении грузов? | Запрещается ходить по уложенным грузам, обгонять впереди идущих работников (особенно в узких и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_162_RU_1 | Как необходимо двигаться работникам в группе при перемещении грузов вручную? | Если груз перемещается вручную группой работников, каждый должен идти в ногу со всеми | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_163_RU_1 | Как следует действовать работнику при перемещении катящихся грузов? | При перемещении катящихся грузов работнику надлежит находиться сзади перемещаемого груза, толкая его от себя | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_164_RU_1 | Какой должна быть масса груза, приходящаяся на одного работника, при перемещении вручную длинномерных грузов? | При перемещении вручную длинномерных грузов (бревна, балки, рельсы) используются специальные захваты, при этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не должна превышать 40 кг | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_168_RU_1 | Каковы требования безопасности при перемещении грузов погрузчиками с вилочными захватами? (возможны несколько вариантов ответа) | При перемещении грузов погрузчиками с вилочными захватами груз располагается равномерно относительно элементов захвата погрузчика. При этом груз приподнимается от пола на 300 - 400 мм. Максимальный уклон площадки при перемещении грузов погрузчиками не превышает величину угла наклона рамы погрузчика | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_169_RU_1 | Как производятся перемещение тары и установка ее в штабель погрузчиком с вилочными захватами? | Перемещение тары и установка ее в штабель погрузчиком с вилочными захватами производятся поштучно | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_170_RU_1 | Каким образом производится перемещение грузов больших размеров? (возможны несколько вариантов ответа) | Перемещение грузов больших размеров производится при движении погрузчика задним ходом и только в сопровождении работника, ответственного за безопасное производство работ, осуществляющего подачу предупредительных сигналов водителю погрузчика | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_172_RU_1 | Что запрещено во время подъема, опускания и перемещения контейнера? | Запрещается находиться на контейнере или внутри контейнера во время его подъема, опускания или перемещения, а также на рядом расположенных контейнерах | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_174_RU_1 | Что необходимо делать перед перемещением ящичных грузов? (возможны несколько вариантов ответа) | При перемещении ящичных грузов необходимо соблюдать следующие требования: 1) во избежание ранения рук каждый ящик необходимо предварительно осмотреть. Торчащие гвозди необходимо забить, концы железной обвязки - убрать заподлицо; 2) при необходимости снятия ящика с верха штабеля необходимо предварительно убедиться, что лежащий рядом груз занимает устойчивое положение и не может упасть; 3) перемещать груз по горизонтальной плоскости, толкая его за края, запрещается. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_175_RU_1 | Какие правила безопасности применяются при работе с лесоматериалом, обработанным антисептиками? (возможны несколько вариантов ответа) | Запрещается переносить на плечах лесоматериалы сразу после их обработки антисептиком. Работники без специальной одежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа к работам с лесоматериалом, обработанным антисептиками, не допускаются | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_176_RU_1 | Как следует перемещать тяжеловесные, но небольшие грузы по лестницам зданий? | Тяжеловесные, но небольшие по размерам грузы перемещаются по лестницам зданий с применением троса по доскам, уложенным на ступенях лестниц. Для облегчения перемещения под основание груза подкладываются катки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_177_RU_1 | Где запрещено находиться при перемещении тяжеловесного груза по лестницам с помощью троса? | Находиться на ступенях лестницы за поднимаемым или перед опускаемым при помощи троса тяжеловесным грузом запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_178_RU_1 | Что необходимо использовать во избежание опрокидывания тяжеловесного груза при его перемещении при помощи катков? | Тяжеловесные грузы перемещаются по горизонтальной поверхности при помощи катков. При этом путь перемещения очищается от всех посторонних предметов. Для подведения катков под груз применяются ломы или домкраты. Во избежание опрокидывания груза следует иметь дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_180_RU_1 | Как работники должны перемещать длинномерные грузы вручную? | Перемещение длинномерных грузов вручную производится работниками на одноименных плечах (правых или левых). Поднимать и опускать длинномерный груз необходимо по команде работника, ответственного за безопасное производство работ | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_181_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при перемещении груза на носилках? (возможны несколько вариантов ответа) | При перемещении груза на носилках обоим работникам необходимо идти "в ногу". Команду для опускания груза, переносимого на носилках, должен подавать работник, идущий сзади | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_182_RU_1 | Какая информация должна содержаться в технологических картах по размещению грузов? | Размещение грузов производится по технологическим картам с указанием мест размещения, размеров проходов и проездов | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_184_RU_1 | Какие требования действуют при размещении грузов на постоянное и временное хранение? | Размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_185_RU_1 | Какое минимальное расстояние должно быть между грузом и светильником? | Расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания составляет не менее 1 м, между грузом и светильником - не менее 0,5 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_185_RU_2 | Какое минимальное расстояние должно быть между грузом и стеной/перекрытием здания? | Расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания составляет не менее 1 м, между грузом и светильником - не менее 0,5 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_186_RU_1 | Какова должна быть ширина проездов между штабелями? | Высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м, при применении механизмов для подъема груза - 6 м. Ширина проездов между штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных машин | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_186_RU_2 | Какова максимальная высота штабеля при ручной/механической погрузке? | Высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м, при применении механизмов для подъема груза - 6 м. Ширина проездов между штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных машин | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_187_RU_1 | Как необходимо укладывать грузы в рваной таре? | Грузы в таре и кипах укладываются в устойчивые штабеля; грузы в мешках и кулях укладываются в штабеля в перевязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_187_RU_2 | Каким способом укладываются грузы в мешках и кулях? | Грузы в таре и кипах укладываются в устойчивые штабеля; грузы в мешках и кулях укладываются в штабеля в перевязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_187_RU_3 | Каким способом укладываются грузы в таре и кипах? | Грузы в таре и кипах укладываются в устойчивые штабеля; грузы в мешках и кулях укладываются в штабеля в перевязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_188_RU_1 | Определите минимальную ширину главного прохода в закрытых складских помещениях, где размещены ящики и кипы: | Ящики и кипы в закрытых складских помещениях размещаются с обеспечением ширины главного прохода не менее 3 - 5 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_189_RU_1 | Как следует укладывать и формировать грузы, хранящиеся навалом? | Грузы, хранящиеся навалом, размещаются в штабеля с крутизной откоса, соответствующей углу естественного откоса для данного материала. При необходимости такие штабеля огораживаются защитными решетками | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_190_RU_1 | Как должны укладываться крупногабаритные и тяжелые грузы? | Крупногабаритные и тяжеловесные грузы размещаются в один ряд на подкладках | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_191_RU_1 | Какие правила нужно учитывать при размещении грузов? | Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_192_RU_1 | В случае размещения груза вблизи железнодорожных и наземных крановых путей, определите минимальное расстояние между ним и гранью головки ближайшего к нему рельса, если высота штабеля до 1, 2 / выше 1,2 метра? | Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и наземных крановых путей, располагаются от наружной грани головки ближайшего к грузу рельса не ближе 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не менее 2,5 м при большей высоте штабеля | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_193_RU_1 | Какие меры следует предпринять при размещении грузов (кроме сыпучих) на площадках с покрытием? | При размещении грузов (кроме сыпучих) принимаются меры, предотвращающие защемление или примерзание их к покрытию площадки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_194_RU_1 | При каких условиях возможно размещение грузов вплотную к боковым стенам и стенам, противоположным входу, в складских помещениях до 100 метров? | При размещении грузов в складских помещениях площадью до 100 м2 допускается размещение грузов на стеллажах и навалом в штабелях вплотную к боковым стенам помещений и к стенам, противоположным входам в помещения, при условии отсутствия на стенах складских помещений навесной электроаппаратуры, систем управления пожаротушением, а также примыкающих к стенам люков в полу и кабельных каналов | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_195_RU_1 | Определите минимальную ширину ПРОХОДА&nbsp;между рядами или стеллажами металлопроката: | Проходы между рядами штабелей металлопроката или стеллажей составляют не менее 1 м, между штабелями или стеллажами в ряду - не менее 0,8 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_195_RU_2 | Определите минимальную ширину ПРОХОДА между штабелями или стеллажами металлопроката в ряду: | Проходы между рядами штабелей металлопроката или стеллажей составляют не менее 1 м, между штабелями или стеллажами в ряду - не менее 0,8 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_196_RU_1 | Каким образом необходимо укладывать металлопрокат в штабель? | Размещение металлопроката в штабель производится на предварительно уложенные на полу подкладки. Размещение металлопроката на пол складского помещения или на грунт площадки без подкладок не допускается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_197_RU_1 | Какова предельная высота штабеля или стеллажа металлопроката при ручном размещении? | Высота штабеля или стеллажа при ручном размещении металлопроката не превышает 1,5 м | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_198_RU_1 | Каким способом размещаются слитки и блюмы сечением 160 на 160 см и более? | Слитки и блюмы сечением 160 x 160 см и более размещаются на полу в штабеля или поштучно | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_199_RU_1 | Какова предельная высота штабеля металлопроката при крюковом/автоматизированном захвате груза? | Высота штабеля металлопроката не превышает 2 м при крюковом захвате и 4 м при автоматизированном захвате груза | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_200_RU_1 | Определите минимальную толщину металлической прокладки, которая укладывается между пачкам или связками металлопроката при размещении в штабель или на стеллаж: | При размещении металлопроката в штабель или на стеллаж между пачками и связками укладываются металлические квадратные прокладки толщиной не менее 40 мм для возможности освобождения из-под них стропов и большей устойчивости размещаемого груза. Концы прокладок не должны выступать за пределы штабеля или стеллажа более чем на 100 мм | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_201_RU_1 | Как определить максимально допустимую массу металлопроката, которую можно разместить на стеллаже? | Масса металлопроката, размещаемого на стеллажах, не превышает величину предельно допустимой нагрузки на них. Величина предельно допустимой нагрузки на полки стеллажа указывается на каждом стеллаже. Во избежание раскатывания металлопроката запрещается заполнение полок (ячеек) выше стоек стеллажа | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_201_RU_2 | Какие действия необходимо предпринять для избежания раскатывания металлопроката при размещении его на верхних полках стеллажа? | Масса металлопроката, размещаемого на стеллажах, не превышает величину предельно допустимой нагрузки на них. Величина предельно допустимой нагрузки на полки стеллажа указывается на каждом стеллаже. Во избежание раскатывания металлопроката запрещается заполнение полок (ячеек) выше стоек стеллажа | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_202_RU_1 | Каким образом необходимо размещать сортовой и фасонный прокат? | Сортовой и фасонный прокат размещаются в штабеля, елочные или стоечные стеллажи; трубы размещаются в штабеля рядами, разделенными прокладками | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_202_RU_2 | Определите способ, которым необходимо размещать трубы: | Сортовой и фасонный прокат размещаются в штабеля, елочные или стоечные стеллажи; трубы размещаются в штабеля рядами, разделенными прокладками | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_203_RU_1 | Как необходимо размещать металлоизделия, поступающие в катушках? | Металлоизделия, поступающие в катушках, укладываются на торец в закрытых помещениях на деревянном настиле не более чем в два яруса | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_204_RU_1 | Как необходимо размещать холоднокатаную ленту в стеллажах? | Лента холоднокатанная размещается на плоских деревянных поддонах в каркасные стеллажи. Размещение производится ярусами, причем каждый последующий ярус смещается относительно предыдущего на половину радиуса мотка. Третий ярус укладывается так же, как первый, четвертый - как второй и так далее. Мотки в верхнем ярусе на крайние места не размещаются | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_204_RU_2 | Какие существуют требования к размещению холоднокатаной ленты? | Лента холоднокатанная размещается на плоских деревянных поддонах в каркасные стеллажи. Размещение производится ярусами, причем каждый последующий ярус смещается относительно предыдущего на половину радиуса мотка. Третий ярус укладывается так же, как первый, четвертый - как второй и так далее. Мотки в верхнем ярусе на крайние места не размещаются | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_206_RU_1 | Какие есть требования к хранению электродов? | Электроды размещаются в сухом закрытом помещении в заводской упаковке на поддонах в каркасных стеллажах. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_208_RU_1 | Как необходимо оборудовать подштабельное основание при размещении лесоматериалов? | Для каждого штабеля оборудуется подштабельное основание из бревен-подкладок высотой не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см - при сухом. На слабых грунтах под бревна-подкладки укладывается сплошной настил из низкосортных бревен | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_209_RU_1 | Какое количество ярусов допускается при штабелировании жестких металлических и мягко загруженных контейнеров? | Жесткие металлические и мягкие загруженные контейнеры допускается штабелировать при хранении в три яруса | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_210_RU_1 | Каким образом необходимо размещать нефтепродукты масла и пластичные смазки в бочках при складировании на стеллажах? | При организации складирования нефтепродуктов масла и пластичные смазки в бочках размещаются на стеллаже не более чем в три яруса и по длине штабеля не более 10 бочек. Под бочки укладываются деревянные подкладки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_211_RU_1 | Как необходимо размещать бочки с нефтепродуктами при механизированной укладке? | При механизированной укладке бочек с нефтепродуктами предусматривается размещение бочек на каждом ярусе стеллажа в один ряд по высоте и в два ряда по ширине | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_212_RU_1 | Укажите верные критерии размещения в штабелях порожней тары из-под нефтепродуктов: | Порожняя тара из-под нефтепродуктов размещается в штабеля по длине не более 10 м, по ширине - 6 м, по высоте - 2 м. Расстояние от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытия складского помещения составляет не менее 0,5 м. Штабеля размещаются от стен на расстоянии не менее чем 1 м; разрыв между штабелями составляет не менее 2 м, а в штабеле через каждые два ряда бочек - 1 м. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_213_RU_1 | Что должны сделать стропальщик и машинист перед началом погрузочно-разгрузочных работ? | Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_215_RU_1 | Когда нельзя осуществлять погрузочно-разгрузочные работы опасных грузов? | Не допускается производство погрузочно-разгрузочных работ опасных грузов при неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на них маркировки и предупредительных надписей (знаков опасности) | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_216_RU_1 | Что необходимо сделать при загрязнении ядовитыми (токсичными) веществами мест погрузочно-разгрузочных работ, грузоподъемного оборудования, механизмов, инструментов, приспособлений? | Места производства погрузочно-разгрузочных работ, средства транспортировки, грузоподъемное оборудование, применяемые механизмы, инструмент и приспособления, загрязненные ядовитыми (токсичными) веществами, подвергаются очистке, мойке и обезвреживанию | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_217_RU_1 | Как производится погрузка или разгрузка опасного груза на или из транспортного средства? | Погрузка опасного груза на транспортное средство и его разгрузка из транспортного средства производятся только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, установленного на транспортном средстве и приводимого в действие двигателем транспортного средства. Водитель транспортного средства в этом случае находится у места управления насосом | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_219_RU_1 | Что запрещается при перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и легковоспламеняющихся жидкостей? (возможны несколько вариантов ответа) | При перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и легковоспламеняющихся жидкостей запрещается: 1) курить в кабине и вблизи транспортного средства, а также в местах нахождения опасных грузов, ожидающих погрузки или разгрузки, на расстоянии менее 10 м от них; 2) производить погрузку и разгрузку в общественных местах населенных пунктов без особого на то разрешения соответствующих органов надзора и контроля следующих веществ: безводной бромистоводородной кислоты, безводной фтористоводородной кислоты, сероводорода, хлора, двуокиси серы и двуокиси азота, хлорокиси углерода (фосгена). Если по какой-либо причине погрузка или разгрузка вышеуказанных веществ необходимы, то следует отделить упаковки с вышеуказанными веществами от других грузов и обеспечить их перемещение в горизонтальном положении, руководствуясь записями на ярлыках. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_220_RU_1 | С какими веществами запрещено грузить фтор? | Фтор не должен грузиться в транспортное средство вместе со взрывчатыми веществами, а также с предметами, заряженными взрывчатыми веществами | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_222_RU_1 | Для крепления грузовых мест с легковоспламеняющейся жидкостью запрещается применение: | Для крепления грузовых мест с легковоспламеняющейся жидкостью запрещается применение легковоспламеняемых материалов. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_223_RU_1 | Что необходимо сделать при погрузке баллонов в кузов транспортного средства ? | При погрузке баллонов в кузов транспортного средства более чем в один ряд применяются прокладки, предохраняющие баллоны от соприкосновения друг с другом. Перевозка баллонов без прокладок запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_224_RU_1 | При погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов запрещается: (возможны несколько вариантов ответа) | При погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов запрещается: 1) переносить баллоны на плечах и спине работника, кантовать и переваливать, волочить, бросать, толкать, ударять по баллонам, пользоваться при перемещении баллонов ломами; 2) допускать к работам работников в замасленной одежде, с замасленными грязными рукавицами; 3) курить и применять открытый огонь; 4) браться для переноски баллонов за вентили баллонов; 5) транспортировать баллоны без предохранительных колпаков на вентилях; 6) размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, горячих деталей и печей, оставлять их незащищенными от прямого воздействия солнечных лучей. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_226_RU_1 | Какие правила следует соблюдать при транспортировке сосудов со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом? (возможны несколько вариантов ответа) | Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом нельзя бросать или подвергать толчкам. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_227_RU_1 | Какое минимальное количество работников необходимо для осуществления погрузочно-разгрузочных работ бутылей с едкими веществами? | Погрузка и разгрузка бутылей с кислотами, щелочами и другими едкими веществами, установка их на транспортные средства производятся двумя работниками. Переноска бутылей с кислотами и другими едкими веществами на спине, плечах или в руках перед собой одним работником запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_229_RU_1 | Какие требования являются обязательными к местам разгрузки и погрузки кислот, щелочей и других едких веществ? (возможны несколько вариантов ответа) | Применение открытого огня и курение в местах разгрузки и погрузки кислот, щелочей и других едких веществ запрещаются | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_230_RU_1 | При каких условиях разрешается переноска бутылей с кислотой за ручки корзины? | Переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается только после предварительного осмотра и проверки состояния ручек и корзины и не менее чем двумя работниками | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_232_RU_1 | Какими грузоподъемными механизмами разрешается выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов с кислотами и другими химически активными веществами? | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов с кислотами и другими химически активными веществами грузоподъемными механизмами, за исключением лифтов и шахтоподъемников, запрещается | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_233_RU_1 | Как необходимо перемещать бочки, барабаны и ящики с едкими веществами? | Бочки, барабаны и ящики с едкими веществами необходимо перемещать на тележках | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРР_234_RU_1 | Когда не допускается проведение ПРР на судах? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускается проведение ПРР во время сильного снегопада, ливня, обледенения, тумана при видимости менее 100 м, если волнение превышает нормы, указанные в технических характеристиках судна | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_29_RU_1 | Какой груз не допускается поднимать? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускается поднимать груз неизвестной массы, а также защемленный, примерзший или зацепившийся. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_30_RU_1 | В каком случае съемные грузозахватные приспособления не допускаются к эксплуатации? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли) (далее - СГП), у которых: 1) отсутствует бирка (клеймо); 2) деформированы коуши; 3) имеются трещины на опрессовочных втулках; 4) имеются смещения каната в заплетке или втулках; 5) повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки; 6) крюки не имеют предохранительных замков; 7) имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ; 8) имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_31_RU_1 | Что не допускается при работе грузоподъемными механизмам? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускается при работе грузоподъемными механизмами: 1) оставлять груз в подвешенном состоянии; 2) поднимать, опускать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными механизмами; 3) производить подъем, перемещение грузов при недостаточной освещенности; 4) подтаскивать груз при наклонном положении грузовых канатов; 5) оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания, а также выравнивать его положение собственной массой; 6) освобождать с помощью грузоподъемного механизма защемленные грузом стропы, канаты, цепи; 7) работать с неисправными или выведенными из строя приборами безопасности и тормозной системы | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_32_RU_1 | Какому требованию должна отвечать грузоподъемность съемных грузозахватных приспособлений, применяемых для производства погрузочно-разгрузочных работ? | Для производства погрузочно-разгрузочных работ применяют съемные грузозахватные приспособления, соответствующие по грузоподъемности массе поднимаемого груза. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_33_RU_1 | При каких условиях допускается применение неисправных грузоподъемных машин и механизмов? | Не допускается применять неисправные грузоподъемные машины и механизмы, крюки, съемные грузозахватные приспособления, тележки, носилки, слеги, покаты, ломы, кирки, лопаты, багры (далее - оборудование и инструменты). | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_67_RU_1 | Когда подлежат осмотру канаты и стропы? | Канаты и стропы подлежат осмотру до и после использования, а также проведению обслуживания и периодических проверок в соответствии с эксплуатационной документацией | "ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ" | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_81_RU_1 | В каких случаях должны быть проверены устойчивость грузов и правильность их строповки? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов и правильность их строповки. | ГОСТ 12.3.009-76* | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_106_RU_1 | Что указывается на таре, за исключением специальной технологической информации? (возможны несколько вариантов ответа) | На таре, за исключением специальной технологической, указываются ее номер, назначение, собственная масса, максимальная масса груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_108_RU_1 | Какую тару запрещается применять при производстве погрузочно-разгрузочных работ? | При производстве погрузочно-разгрузочных работ запрещается применять тару, имеющую дефекты, обнаруженные при внешнем осмотре. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_109_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать при погрузке, разгрузке и размещении груза в таре? (возможны несколько вариантов ответа) | При погрузке, разгрузке и размещении груза в таре необходимо соблюдать следующие требования: 1) тара загружается не более номинальной массы брутто; 2) способы погрузки или разгрузки исключают появление остаточных деформаций тары; 3) груз, уложенный в тару, находится ниже уровня ее бортов; 4) открывающиеся стенки тары, уложенной в штабель, находятся в закрытом положении; 5) перемещение тары волоком и кантованием не допускается. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_165_RU_1 | Что необходимо сделать с грузом неизвестной массы перед его перемещением с помощью грузоподъемного оборудования? | Перемещение грузов неизвестной массы с помощью грузоподъемного оборудования производится после определения их фактической массы. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_166_RU_1 | Какой показатель не должна превышать масса груза, которую можно поднимать с помощью грузоподъемного оборудования? | Запрещается поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность используемого грузоподъемного оборудования. | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_173_RU_1 | Что необходимо сделать перед подъемом и перемещением груза? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед подъемом и перемещением груза проверяются устойчивость груза и правильность его строповки | Приказ от 28 октября 2020 г. N 753н ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_240_RU_1 | Возможные варианты оформления схем строповок, согласно требований Каркаса Безопасности? (возможно несколько вариантов ответа) | На месте/ объекте проведения работ (в т.ч. в электронном виде) имеется схема строповки для типового, либо конкретного груза, оформленная одним из следующих способов: – отдельно разработанная и утвержденная техническим руководителем предприятия либо лицом, уполномоченным распорядительным документом предприятия; – включенная в заводскую документацию на перемещаемый груз; – включенная в утвержденный план производства работ, в т.ч. с кранами; – включенная в утвержденную технологическую карту; – включенная в утвержденный наряд-допуск | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_241_RU_1 | Какая информация должна быть указана на схеме строповки при использовании стропов, согласно требований Каркаса Безопасности? (возможно несколько вариантов ответа) | На схеме строповки указаны: тип стропа(ов) (количество ветвей/ материал); угол между стропами/ ветвями стропа(ов)); способ строповки (графически/ текстовое описание) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_242_RU_1 | Какую грузоподъемность не должно превышать натяжение, создаваемое перемещаемым грузом на каждый строп? | Натяжение (нагрузка), создаваемое на каждый строп перемещаемым грузом не превышает грузоподъемность, указанную на заводском клейме/ бирке/ табличке стропа, что подтверждается расчетом, зафиксированным в ППРК/ технологической карте/ схеме строповки или устным обоснованием (при использовании двух и более стропов в схеме строповки груза) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_243_RU_1 | При наличии какого дефекта допустимо использовать стальной канат двойной свивки, то есть он не нуждается в отбраковке? | КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ СТРОПОВ (стальные канаты): 1.1. Имеется очевидное, явно-выраженное местное увеличение диаметра каната стропа 1.2. Число видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки превышает указанное ниже: 3d – 4 (число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной) 6d – 6 (число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной) 30d – 16 (число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной) 1.4. Имеется участок каната стропа с выдавленным сердечником 1.5. Присутствуют заломы, загибы и узлы каната | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_244_RU_1 | По каким из перечисленных ниже критериев производится отбраковка цепных стропов? (возможно несколько вариантов ответа) | КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ СТРОПОВ (ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ): 2.1. Имеются очевидные, явно-выраженные повреждения, деформации звеньев цепных стропов (истирание, уменьшению поперечного сечения, вытягивание, изгибы или коробления звеньев) 2.2. Имеются явно-выраженные изменения конструкции стропов (соединение звеньев сваркой, болтами и т.п.). | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_245_RU_1 | При наличии каких дефектов необходимо отбраковать текстильный строп? (возможно несколько вариантов ответа) | КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ СТРОПОВ (ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ): 3.1. Имеются загрязнения, не позволяющие выявить критичные повреждения стропов 3.2. Имеются поперечные порезы или разрывы ленты, явно видимые локальные утонения, (независимо от их размеров) 3.3. Имеются сквозные отверстия диаметром более 10% ширины ленты 3.4. Имеются продольные порезы или разрывы, повреждения от воздействия химических веществ и др.: а) длина которых превышает 50мм б) общая длина которых превышает 10% от длины ленты 3.5. Имеются узлы на несущих лентах стропов 3.6. Имеются расслоения на всю ширину стропа | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_246_RU_1 | Какие дефекты требуют отбраковки элементов стропов? (возможно несколько вариантов ответа) | КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ элементов СТРОПОВ: 4.1. Имеются трещины любых размеров и расположений 4.2. Имеются повреждения резьбовых соединений и других креплений 4.3. Имеются явные деформации элемента (крюк, коуши, замки крюка и т.д.) или элемент не заводского исполнения | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_247_RU_1 | Какому требованию должна соответствовать применяемая грузовая тара? | На применяемую грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт (протокол) об испытании тары | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_248_RU_1 | В каких случаях возможно дальнейшее использование грузовой тары без ее отбраковки? (возможно несколько вариантов ответа) | Грузовая тара не имеет видимых дефектов/ повреждений требующих ее отбраковки: - очевидные, явно-выраженные трещины, разрывы, сквозные коррозионные повреждения стенок/ днища/ сварных соединений; - очевидные, явно-выраженные повреждения, деформации или отсутствие строповочных элементов; - неработоспособность запорных/ фиксирующих устройств | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_249_RU_1 | Каким требованиям должна отвечать строповка груза? | Строповка груза выполнена в соответствии со схемой (соответствие по типу стропа(ов), углу между стропами/ ветвями стропа(ов), способу строповки) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_250_RU_1 | В каком случае при захвате груза карабин или замок на крюке может быть закрыт не полностью, согласно требований Каркаса Безопасности? | Захват груза выполнен надежно: замок(мки)/ карабин(ы) на крюке(ах) полностью закрыт(ы) (за исключением: случаев предусмотренных схемой строповки завода-изготовителя груза/ грузоподъемной операции по постановке арматуры (задвижки/ клапана/ вентиля) в испытательный стенд, при помощи строп с крюками, предназначенными для работы без запирающих устройств согласно заводской документации)/ петля затянута | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_251_RU_1 | Что является подтверждением проведения полного технического освидетельствования подъемного сооружения? | В паспорте подъемного сооружения имеется актуальная на момент инспекции запись о проведении полного технического освидетельствования, в том числе после проведенных ремонтов (проверка по паспорту/ копии/ фотографии) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_252_RU_1 | С какой периодичностью проводится частичное техническое освидетельствование подъемного сооружения с внесением записи в его паспорт? | В паспорте подъемного сооружения имеется актуальная на момент инспекции запись о проведении частичного технического освидетельствования (проверка по паспорту/ копии/ фотографии; если с момента проведения полного технического освидетельствования прошло более 12 месяцев) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_253_RU_1 | Что, согласно требованиям Каркаса Безопасности, свидетельствует о допуске подъемного сооружения к работе? | На подъемном сооружении имеется талон/ бирка цветового кодирования о допуске подъемного сооружения к работе | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_254_RU_1 | Каким, согласно требованиям Каркаса Безопасности, должен быть цвет талона/ бирки о допуске подъемного сооружения к работе? | Цвет талона/ бирки о допуске подъемного сооружения к работе соответствует цветовой кодировке, предусмотренной на текущий квартал, с учетом переходного периода (15 календарных дней) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_255_RU_1 | Как, согласно требованиям Каркаса Безопасности, подтверждается наличие ограничителя высоты подъема крюка подъемного сооружения при отсутствии возможности подтвердить его визуально? | Подъемное сооружение имеет ограничитель высоты подъема крюка, что подтверждается визуально или паспортными данными подъемного сооружения (при отсутствии возможности подтвердить визуально; если подъемное сооружение оборудовано грузовой лебедкой) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_256_RU_1 | Чем подтверждается, согласно требованиям Каркаса Безопасности, что ограничитель высоты подъема крюка включен и работает во время выполнения подъемных операций подъемным сооружением с грузовой лебедкой? | Ограничитель высоты подъема крюка включен и работает во время выполнения подъемных операций (имитации подъемных операций) подъемным сооружением, что подтверждается его фактическим срабатыванием (если подъемное сооружение оборудовано грузовой лебедкой) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_257_RU_1 | Какими способами, согласно требованиям Каркаса Безопасности, можно подтвердить, что подъемное сооружение имеет ограничитель грузоподъемности? (возможно несколько вариантов ответа) | Подъемное сооружение имеет ограничитель грузоподъемности, что подтверждается визуально или паспортными данными подъемного сооружения (при отсутствии возможности подтвердить визуально) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_258_RU_1 | Чем подтверждается, согласно требованиям Каркаса Безопасности, что ограничитель грузоподъемности подъемного сооружения включен и работает, при отсутствии возможности подтвердить это визуально? | Ограничитель грузоподъемности включен и работает во время выполнения подъемных операций (имитации подъемных операций) подъемным сооружением, что подтверждается визуально или соответствующей записью в действующем акте проведенного технического освидетельствования/ проверки работоспособности (при отсутствии возможности подтвердить визуально) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_259_RU_1 | Какими способами, согласно требованиям Каркаса Безопасности, можно подтвердить, что подъемное сооружение имеет устройство защиты от касания с воздушными ЛЭП? (возможно несколько вариантов ответа) | Подъемное сооружение имеет устройство защиты от касания с воздушными ЛЭП, что подтверждается визуально или паспортными данными подъемного сооружения (при отсутствии возможности подтвердить визуально | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_260_RU_1 | Вам необходимо убедиться, что устройство защиты от касания с ЛЭП включено и работает во время выполнения подъемных операций подъемным сооружением, однако, у Вас нет возможности подтвердить это визуально. Какой еще источник информации Вы можете использовать, согласно требованиям Каркаса Безопасности? | Устройство защиты от касания с ЛЭП включено и работает во время выполнения подъемных операций (имитации подъемных операций) подъемным сооружением, что подтверждается визуально или соответствующей записью в действующем акте проведенного технического освидетельствования/ проверки работоспособности (при отсутствии возможности подтвердить визуально) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_261_RU_1 | В каком случае допустимы явно видимые изменения конструкции грузоподъемной и опорной частей подъемного сооружения, не предусмотренные заводом-изготовителем? | Подъемное сооружение не имеет явных видимых изменений конструкции грузоподъемной и опорной части, не предусмотренных заводом-изготовителем, или представлено зарегистрированное в Ростехнадзоре заключение экспертизы промышленной безопасности на имеющиеся изменения | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_262_RU_1 | Какие из перечисленных явно видимых дефектов подъемного сооружения требуют запрета его эксплуатации? (возможно несколько вариантов ответа) | Подъемное сооружение не имеет явных видимых дефектов, требующих запрета его эксплуатации: 1. Сорваны или отсутствуют пломбы, установленные заводом-изготовителем или сервисным центром на блоке индикации прибора безопасности 2. Неисправность гидросистемы ПС (наличие протечек гидравлической жидкости: отсутствует видимая течь (подтверждается образованием нового подтека после протирки ветошью) гидравлической жидкости) 3. Наличие явно видимых трещин и вмятин на стреле/ мосту/ опорах ПС 4. Неисправность крюков: - трещины и надрывы на поверхности - износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка 5. Имеются дефекты (трещины/ изломы) тела и зубчатых поверхностей поворотного основания | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_263_RU_1 | Какие документы необходимо иметь на месте проведения работ с кранами? | На месте проведения работ с кранами имеется утвержденный план производства работ (ППР) или утвержденная технологическая карта | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_264_RU_1 | Какая информация, согласно требованиям Каркаса Безопасности, о применяемом подъемном сооружении должна быть указана в плане производства работ / технологической карте? | В ППР или технологической карте указаны буквенное обозначение и первые 3 (три) цифры индекса применяемого подъемного сооружения (Пример: КС-537) или марка и модель применяемого подъемного сооружения | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_265_RU_1 | Каким, согласно требованиям Каркаса Безопасности, должно быть расстояние от оси ближайших выносных опор подъемного сооружения до основания откоса траншеи/ котлована/ выемки/ канавы/ отсыпанной территории? | Расстояние от оси ближайших выносных опор подъемного сооружения до основания откоса траншеи/ котлована/ выемки/ канавы/ отсыпанной территории соответствует или превышает указанное в ППР/ технологической карте | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_266_RU_1 | Каким, согласно требованиям Каркаса Безопасности, должно быть минимальное расстояние от оси ближайших выносных опор подъемного сооружения до основания откоса траншеи глубиной 4 метра? | Минимальное расстояние (в метрах) от оси ближайших выносных опор подъемного сооружения до основания откоса траншеи/ котлована/ выемки/ канавы/ отсыпанной территории: Глубина траншеи/ котлована/ выемки/ канавы/ отсыпанной территории, м - Минимальное расстояние, м 1 - 1,5 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_267_RU_1 | Каким образом, согласно требованиям Каркаса Безопасности, допускается устанавливать подъемное сооружение? (возможны несколько вариантов ответа) | Подъемное сооружение установлено на все выносные/ стационарные опоры или в соответствии с порядком, определенным инструкцией/ руководством по эксплуатации подъемного сооружения | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_268_RU_1 | Каково требование, согласно требованиям Каркаса Безопасности, по установке выносных/ стационарных опор подъемного сооружения на любые площадки, за исключением бетонных? | Каждая выносная/ стационарная опора подъемного сооружения установлена на подкладку (допускается не устанавливать подкладки на площадку с бетонным покрытием) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_269_RU_1 | Каково, согласно требованиям Каркаса Безопасности, максимальное количество подкладок, устанавливаемых под каждой выносной / стационарной опорой подъемного сооружения? | Под каждой выносной/ стационарной опорой установлено не более одной подкладки | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_270_RU_1 | В каких, согласно требованиям Каркаса Безопасности, документах могут быть указаны требуемые размеры каждой подкладки выносной/ стационарной опоры подъемного сооружения? | Размеры (длина и ширина или диаметр) каждой подкладки выносной/ стационарной опоры соответствуют или превышают указанные в ППР/ технологической карте/ паспорте/ инструкции/ руководстве по эксплуатации подъемного сооружения | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_271_RU_1 | Какое предельное значение не должен превышать угол наклона подъемного сооружения, установленного на выносные опоры? | Угол наклона подъемного сооружения, установленного на выносные опоры, не превышает предельного значения, указанного в руководстве по эксплуатации | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_272_RU_1 | Чему, должны соответствовать настройки прибора безопасности / ограничителя грузоподъемности по установке противовеса? | Настройки прибора безопасности/ ограничителя грузоподъемности по установке противовеса соответствуют фактической установке противовеса и его массе на подъемном сооружении | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_273_RU_1 | Чему должны соответствовать настройки прибора безопасности / ограничителя грузоподъемности по установке гуська? | Настройки прибора безопасности/ ограничителя грузоподъемности по установке гуська соответствуют фактической установке гуська и его длине на подъемном сооружении | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_274_RU_1 | Чему должны соответствовать настройки прибора безопасности / ограничителя грузоподъемности по установке опорного контура на подъемном сооружении? | Настройки прибора безопасности/ ограничителя грузоподъемности по установке опорного контура соответствуют фактической установке выносных/ стационарных опор (в т.ч. по количеству и длине вылета опор) на подъемном сооружении | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_275_RU_1 | Какому параметру должны соответствовать настройки прибора безопасности / ограничителя грузоподъемности по выбору кратности полиспаста на подъемном сооружении? | Настройки прибора безопасности/ ограничителя грузоподъемности по выбору кратности полиспаста соответствуют фактической запасовке полиспаста грузовыми канатами на подъемном сооружении | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_276_RU_1 | Какому требованию должны соответствовать все выносные/ стационарные опоры подъемного сооружения? | На всех выносных/ стационарных опорах подъемного сооружения отсутствуют явно видимые трещины и деформации | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_277_RU_1 | Каково требование, согласно требованиям Каркаса Безопасности, к гидравлическим системам выносных/ стационарных опор подъемного сооружения? | На гидравлических системах выносных/ стационарных опор подъемного сооружения отсутствует видимая течь (подтверждается образованием нового подтека после протирки ветошью) гидравлической жидкости | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_ПРРКБ_278_RU_1 | Что, согласно требованиям Каркаса Безопасности, относится к дефектам подкладок выносных / стационарных опор, запрещающих их эксплуатацию? (возможно несколько вариантов ответа) | Все подкладки выносных/ стационарных опор не имеют явных видимых разрушений: сквозные трещины/ разрывы/ расслоения; отрыв части подкладки (уменьшение площади опоры) | Паспорт барьеров ГРУЗ | ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
RU_РВ_1_RU_1 | Что относится к работам на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | К работам на высоте относятся работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_1_RU_2 | При каких условиях работы, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, являются работами на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | К работам на высоте относятся работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_1_RU_3 | На каком расстоянии от неограждённых перепадов по высоте 1,8 м, работы, проводящиеся на площадке, могут быть отнесены к работам на высоте? | К работам на высоте относятся работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_1_RU_4 | При какой высоте защитных ограждений рабочих площадок (при условии перепадов по высоте 1,8 м) выполняемые работы будут считаться работами на высоте? | К работам на высоте относятся работы, при которых: а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м; б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_3_RU_1 | С какого возраста допускаются лица к работам на высоте? | К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_4_RU_1 | Чем должен быть подтвержден уровень квалификации работника, выполняющего работы на высоте? | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_4_RU_2 | Квалификация работников, выполняющих работы на высоте, должна: | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_5_RU_1 | Какие формы обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте не допускаются? (возможны несколько вариантов ответа): | Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в заочной форме, а также исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, проведение практических занятий по освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, а также прохождения стажировки в режиме самоподготовки работником не допускается | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_6_RU_1 | Что должны знать работники, впервые допускаемые к работам на высоте? (возможны несколько вариантов ответа): | Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в том числе, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более должны: а) знать инструкции по охране труда при проведении работ на высоте; б) знать общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе; в) знать производственные инструкции; г) знать условия труда на рабочем месте; д) знать обстоятельства и характерные причины несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях (на предприятиях), случаи производственных травм, полученных при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, пожаре; способы применения имеющихся на участке средств тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения, схемами и маршрутами эвакуации в аварийной ситуации; е) знать основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте; ж) знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности); з) знать и уметь применять безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_7_RU_1 | Какими практическими навыками должны обладать работники, впервые допускаемые к работам на высоте? (возможны несколько вариантов ответа): | Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны обладать практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадавшим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, их осмотром до и после использования | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_8_RU_1 | Какими знаниями должны обладать работники 1 группы по безопасности работ на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | Работники 1 группы по безопасности работ на высоте дополнительно должны: а) знать методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; б) знать и уметь применять основы техники эвакуации и спасения; в) обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_9_RU_1 | Какими знаниями должны обладать работники 2 группы по безопасности работ на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | Работники 2 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы по безопасности работ на высоте, должны быть ознакомлены с: а) требованиями норм, правил, стандартов и регламентов по охране труда и безопасности работ; порядком расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний; б) правилами и требованиями пользования, применения, эксплуатации, выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации средств защиты; в) организацией и содержанием рабочих мест; средствами коллективной защиты, ограждениями, знаками безопасности. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_10_RU_1 | Какой минимальный опыт работы на высоте должны иметь работники 2 группы по безопасности работ на высоте ? | Работники 2 группы по безопасности работ на высоте должны иметь опыт работы на высоте более 1 года, уметь осуществлять непосредственное руководство работами, осуществлять надзор за членами бригады, проводить спасательные мероприятия, организовывать безопасную транспортировку пострадавшего, а так же обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшему. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_11_RU_1 | Какими знаниями должны обладать работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям по знаниям, предъявляемым к работникам 2 группы? (возможны несколько вариантов ответа) | Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополнение к требованиям по знаниям, предъявляемым к работникам 2 группы по безопасности работ на высоте, должны: а) обладать полным представлением о рисках падения и уметь проводить осмотр рабочего места; б) знать соответствующие работам правила, требования по охране труда; в) знать мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; г) уметь организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; д) уметь четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников; е) уметь обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи; ж) обладать знаниями по проведению инспекции СИЗ. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_12_RU_1 | Какие требования предъявляются к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте? | Требования, предъявляемые к работникам 3 группы по безопасности работ на высоте: старше 21 года, опыт выполнения работ на высоте более 2-х лет. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_13_RU_1 | Как часто необходимо проводить периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте? | Периодическое обучение работников 1 и 2 групп безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 3 года. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_14_RU_1 | Как часто необходимо проводить периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте? | Периодическое обучение работников 3 группы безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте осуществляется не реже 1 раза в 5 лет. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_15_RU_1 | В каком случае удостоверение о допуске к работам на высоте остается действительным? (возможны несколько вариантов ответа) | Удостоверение остается действительным, если изменилась фамилия работника или произошло переименование организации без изменения условий труда работника, а также в случае перевода работника на другую должность, при котором его обязанности по организации работ и (или) выполнению работ на высоте остаются прежними и не требуют дополнительных знаний | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_16_RU_1 | При выполнении каких работ на высоте работникам выдается личная книжка учета? | Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте. Личная книжка учета работ на высоте удостоверяет количество отработанных часов при работе на высоте; время, потраченное на подготовку оборудования и средств защиты, обследование и испытание оборудования, обследование и подготовку рабочего места; сведения о максимальной высоте, на которой проводилась работа и наименование высотного объекта. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_16_RU_2 | Какую информацию удоствоверяет личная книжка учета работ на высоте? (возможны несколько вариантов ответа): | Работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается личная книжка учета работ на высоте. Личная книжка учета работ на высоте удостоверяет количество отработанных часов при работе на высоте; время, потраченное на подготовку оборудования и средств защиты, обследование и испытание оборудования, обследование и подготовку рабочего места; сведения о максимальной высоте, на которой проводилась работа и наименование высотного объекта. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_17_RU_1 | Когда работодатель должен провести стажировку работникам, выполняющим работы на высоте, а также работникам 1 и 2 групп? | Работникам, выполняющим работы на высоте, в том числе с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также работникам 1 и 2 групп, при успешном окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и получении удостоверения работодатель до начала проведения ими работ на высоте обеспечивает проведение стажировки. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_19_RU_1 | Какова минимальная продолжительность стажировки по работам на высоте? | Продолжительность стажировки устанавливается работодателем , исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_20_RU_1 | Какой минимальный практический опыт работы на высоте должен быть у руководителя стажировки для работников, выполняющих работы на высоте? | Руководитель стажировки для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, назначается работодателем из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_21_RU_1 | Какую группу по работам на высоте должен иметь руководитель стажировки? | Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назначается работодателем из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы на высоте при наличии у него 2 группы не менее 1 года. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_22_RU_1 | Какое максимальное количество работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки? | К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено более двух работников одновременно | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_23_RU_1 | Как часто необходимо проводить периодическую проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у работников 1 и 2 группы, без обучения? | Периодическая проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте у работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, а также у работников 1 и 2 группы проводится без обучения не реже 1 раза в год. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_24_RU_1 | Допускается ли выполнение работ на высоте на открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более? | Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием соответствующих мероприятий по безопасности работ на высоте при указанных в наряде-допуске особых условий проведения работ, в том числе: а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_24_RU_2 | В каких случаях допускается выполнение работ на высоте при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ | Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием соответствующих мероприятий по безопасности работ на высоте при указанных в наряде-допуске особых условий проведения работ, в том числе: а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_24_RU_3 | При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием соответствующих мероприятий по безопасности в случае монтажа (демонтажа) конструкций с большой парусностью? | Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием соответствующих мероприятий по безопасности работ на высоте при указанных в наряде-допуске особых условий проведения работ, в том числе: а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_25_RU_1 | Какое действие не является обязательным для должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте? | Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано: а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку, утверждение и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте или ППР на высоте; оформление нарядов-допусков; б) организовывать хранение, выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку; в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, периодической проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте, стажировки, проведение соответствующих инструктажей по охране труда; г) вести личные книжки учета работ на высоте с применением систем канатного доступа. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_26_RU_1 | Когда необходимо провести осмотр рабочего места для выявления риска, связанного с возможным падением работника с высоты? | До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_27_RU_1 | Кто проводит осмотр рабочего места на высоте? | Осмотр рабочего места на высоте проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя (производителя) работ. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_28_RU_1 | Какие причины возможного падения работника должны быть выявлены при осмотре рабочего места? (возможны несколько вариантов ответа) | При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе: а) ненадежность анкерных устройств; б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ; в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты; г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание; д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_30_RU_1 | Что не относится к опасным факторам, обусловленным местоположением анкерных устройств? | Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств: а) фактор падения; б) фактор отсутствия запаса высоты ; в) фактор маятника при падении | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_32_RU_1 | При совмещении работ по одной вертикали на каком максимальном расстоянии от нижерасположенного рабочего места должны быть установлены защитные устройства (настилы, сетки, козырьки)? | При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_35_RU_1 | Какие требования необходимо соблюдать посторонним лицам при входе на площадки производства работ на высоте, расположенные вне огороженной территории? (возможны несколько вариантов ответа) | Вход посторонних лиц на площадки производства работ на высоте, расположенные вне огороженной территории организации разрешается в сопровождении работника организации, в защитной каске и с использованием необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих специфике рабочей зоны и определенных локальными документами организации. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_36_RU_1 | Что необходимо применять для проведения работ на высоте по установке и снятию средств ограждений и защиты? | Работы на высоте по установке и снятию средств ограждений и защиты должны осуществляться с применением страховочных систем. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_37_RU_1 | Какие требования предъявляются к приему и размещению материалов и конструкций на рабочих местах, находящихся на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок, на которых производится размещение указанного груза | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_39_RU_1 | Какие требования предъявляются к рабочим местам, находящимся на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны. После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления не допускается | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_40_RU_1 | При выполнении работ на высоте проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте на расстоянии: | При выполнении работ на высоте проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте на расстоянии менее 0,7 м. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_42_RU_1 | Какое требование предъявляется к воздействию нагрузок на перекрытие от размещенных материалов и оборудования при расположении на перекрытии рабочего места на высоте? | При расположении рабочих мест на высоте на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_43_RU_1 | Какова минимальная ширина одиночных проходов к рабочим местам на высоте? | Проходы на площадках и рабочих местах на высоте должны отвечать следующим требованиям: а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в свету) - не менее 1,8 м; б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_43_RU_2 | Каково минимальное расстояние от пола прохода до элементов перекрытия на рабочих местах на высоте? | Проходы на площадках и рабочих местах на высоте должны отвечать следующим требованиям: а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в свету) - не менее 1,8 м; б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_43_RU_3 | При подъеме/ спуске на какую высоту лестницы или скобы должны быть оборудованы системами безопасности? | Проходы на площадках и рабочих местах на высоте должны отвечать следующим требованиям: а) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (далее - высота в свету) - не менее 1,8 м; б) лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы системами безопасности. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_44_RU_1 | Что необходимо использовать для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое? | Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков с защитными ограждениями должны применяться страховочные системы с анкерными устройствами, использующие горизонтальные анкерные (жесткие или гибкие) анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 15° к горизонту | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_45_RU_1 | В каком случае допускается использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции лесов и подмостей? | Использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции лесов и подмостей не допускается без документального подтверждения этими изготовителями их взаимной совместимости | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_46_RU_1 | Какова максимальная масса сборочных единиц лесов при ручной сборке? | Масса сборочных единиц лесов при ручной сборке не должна быть более 28 кг. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_47_RU_1 | Какова максимальная масса сборочных единиц лесов при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками)? | Масса сборочных элементов при монтаже средств подмащивания на земле или перекрытии (с последующей установкой их в рабочее положение монтажными кранами, лебедками) должна быть не более 50 кг | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_49_RU_1 | Что необходимо применять для крепления лесов к внутренней стороне стенки металлических вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на объектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции? | Для крепления лесов к внутренней стороне стенки металлических вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на объектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции должны применяться магнитные захваты. Крепление магнитных захватов к лесам допускается как к вертикальным и горизонтальным элементам лесов. Крепление магнитных зацепов к лесам выполняется с помощью соединительных элементов (карабинов) или аналогичных соединительных элементов, выдерживающих нагрузку не менее 600 кгс Крепление магнитных захватов выполняется с третьего яруса резервуара, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_49_RU_2 | К каким элементам лесов допускается крепление магнитных захватов? | Для крепления лесов к внутренней стороне стенки металлических вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на объектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции должны применяться магнитные захваты. Крепление магнитных захватов к лесам допускается как к вертикальным и горизонтальным элементам лесов. Крепление магнитных зацепов к лесам выполняется с помощью соединительных элементов (карабинов) или аналогичных соединительных элементов, выдерживающих нагрузку не менее 600 кгс Крепление магнитных захватов выполняется с третьего яруса резервуара, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_49_RU_3 | Какую нагрузку должны выдерживать соединительные элементы (карабины) при креплении магнитных зацепов к лесам? | Для крепления лесов к внутренней стороне стенки металлических вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на объектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции должны применяться магнитные захваты. Крепление магнитных захватов к лесам допускается как к вертикальным и горизонтальным элементам лесов. Крепление магнитных зацепов к лесам выполняется с помощью соединительных элементов (карабинов) или аналогичных соединительных элементов, выдерживающих нагрузку не менее 600 кгс Крепление магнитных захватов выполняется с третьего яруса резервуара, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м2 проекции поверхности лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_50_RU_1 | Какое требование в отношении лесов и их элементов указано неверно? | Леса и их элементы: а) должны обеспечивать безопасность работников во время их монтажа, эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте; б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению; в) металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами. г) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться; д) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости; е) должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы элемента. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_50_RU_2 | Чем должны быть оборудованы металлические и деревянные леса на открытом воздухе? | Леса и их элементы: а) должны обеспечивать безопасность работников во время их монтажа, эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте; б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению; в) металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами. г) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться; д) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости; е) должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы элемента. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_51_RU_1 | При какой высоте лесов необходимо использовать не менее 2-х настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний)? | Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний). | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_52_RU_1 | На каком расстоянии по высоте от рабочего настила должен быть расположен настил на рабочих местах, расположенных на лесах высотой 6 м и более, примыкающих к зданию? | Рабочие места, расположенные на лесах высотой 6м и более, примыкающих к зданию или сооружению, должны быть защищены сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_53_RU_1 | В каком случае допускаются работы в нескольких ярусах лесов по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними? | Работы в нескольких ярусах лесов по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_55_RU_1 | На каком расстоянии друг от друга леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей? | Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_55_RU_2 | Сколько лестниц устанавливается на лесах длиной менее 40 м? | Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_55_RU_3 | К чему должен быть прикреплен верхний конец лестницы или трапа? | Леса оборудуются лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах длиной менее 40 м устанавливается не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляется за поперечины лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_56_RU_1 | Какой максимальный угол наклона к горизонтальной поверхности должен быть у лестниц на лесах для подъема и спуска людей? | Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждаются. Угол наклона лестниц должен быть не более 75° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_58_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от габарита транспортных средств устанавливают средства подмащивания вблизи проездов? | Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_59_RU_1 | На каком расстоянии против направления движения транспорта необходимо выставлять предупреждающие знаки при установке средств подмащивания на проезжей части дороги? | При установке средств подмащивания на проезжей части дороги необходимо выставить предупреждающие знаки на расстоянии 50 м против направления движения транспорта. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_60_RU_1 | Как часто ответственный исполнитель (производитель) работ на высоте должен осматривать леса? | Ответственный исполнитель (производитель) работ на высоте осматривает леса перед началом работ каждой рабочей смены | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_61_RU_1 | Как часто лицо, назначенное ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, должно осматривать леса? | Лицо, назначенное ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, осматривает леса не реже 1 раза в 10 рабочих смен. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_62_RU_1 | Кто осуществляет текущий осмотр люльки? | Текущий осмотр люльки осуществляется ежедневно перед началом выполнения работ непосредственно работником, осуществляющим ее эксплуатацию. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_62_RU_2 | Когда необходимо осуществлять текущий осмотр люльки? | Текущий осмотр люльки осуществляется ежедневно перед началом выполнения работ непосредственно работником, осуществляющим ее эксплуатацию. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_63_RU_1 | Как часто необходимо осуществлять периодический осмотр люльки? | Периодический осмотр в процессе эксплуатации люльки проводиться лицом, ответственным за ее безопасную эксплуатацию, через каждые 10 рабочих дней. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_64_RU_1 | Что не выявляется при осмотре лесов и подмостей? | При осмотре лесов и подмостей устанавливается: а) наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов (подмостей) и анкерных устройств, влияющих на их прочность и устойчивость; б) прочность и устойчивость лесов (подмостей); в) наличие необходимых ограждений; г) пригодность лесов (подмостей) для дальнейшей работы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_65_RU_1 | В каком случае допускается работа со случайных подставок? | Работа со случайных подставок не допускается. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_66_RU_1 | Какие требования предъявляются к защитным козырькам над лесами? | Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_66_RU_2 | Какая минимальная высота проходов в здание при наличии лесов, оборудованных защитными козырьками? | Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20° в сторону лесов. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_67_RU_1 | Каким должен быть размер ячеек у защитной сетки, которой закрывается фасад лесов в местах прохода людей, при организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания | При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 x 5 мм. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_67_RU_2 | Чем оборудуются места прохода людей при организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания? | При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуются сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 x 5 мм. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_68_RU_1 | При какой максимальной скорости ветра не допускается передвижение средств подмащивания? | При эксплуатации передвижных средств подмащивания (в том числе шарнирно-рычажных вышек) необходимо выполнять следующие требования: а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции изготовителя для этого типа средств подмащивания; б) передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается; в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть работников г) при скорости ветра более 12 м/с или температуре наружного воздуха ниже -20 °C работа на шарнирно-рычажной вышке не допускается, секции вышки должны быть опущены. д) запрещается: перегружать средства подмащивания, выполнять ремонтные операции, открывать двери средств подмащивания и находиться на стреловых частях во время работы на высоте, работать при отсутствии или неправильной установке страховочной гайки в приводах подъема секции. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_68_RU_2 | При каких погодных условиях не допускается работа на шарнирно-рыжачной вышке? (возможны несколько вариантов ответа) | При эксплуатации передвижных средств подмащивания (в том числе шарнирно-рычажных вышек) необходимо выполнять следующие требования: а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции изготовителя для этого типа средств подмащивания; б) передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается; в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть работников г) при скорости ветра более 12 м/с или температуре наружного воздуха ниже -20 °C работа на шарнирно-рычажной вышке не допускается, секции вышки должны быть опущены. д) запрещается: перегружать средства подмащивания, выполнять ремонтные операции, открывать двери средств подмащивания и находиться на стреловых частях во время работы на высоте, работать при отсутствии или неправильной установке страховочной гайки в приводах подъема секции. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_68_RU_3 | Что запрещается при эксплуатации передвижных средств подмащивания? (возможны несколько вариантов ответа) | При эксплуатации передвижных средств подмащивания (в том числе шарнирно-рычажных вышек) необходимо выполнять следующие требования: а) уклон поверхности, по которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции изготовителя для этого типа средств подмащивания; б) передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается; в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть работников г) при скорости ветра более 12 м/с или температуре наружного воздуха ниже -20 °C работа на шарнирно-рычажной вышке не допускается, секции вышки должны быть опущены. д) запрещается: перегружать средства подмащивания, выполнять ремонтные операции, открывать двери средств подмащивания и находиться на стреловых частях во время работы на высоте, работать при отсутствии или неправильной установке страховочной гайки в приводах подъема секции. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_70_RU_1 | Сколько человек могут находиться одновременно в люльке? | ЗАПРЕЩЕНО Нахождение в люльке более двух работников | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_71_RU_1 | Что из ниже перечисленного списка допускается при эксплуатации люлек? | При эксплуатации люлек запрещается: 1) соединение двух люлек в одну; 2) переход на высоте из одной люльки в другую; 3) применение бочек с водой в качестве балласта для лебедок; 4) допуск к лебедкам посторонних лиц; 5) использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей; 6) вход в люльку и выход из нее допускаются только при нахождении люльки на земле; 7) люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, должны быть опущены на землю, с подъемных ручных лебедок сняты рукоятки, будки электрических лебедок должны быть заперты на замок | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_71_RU_2 | Что запрещается при эксплуатации люлек? (возможны несколько вариантов ответа) | При эксплуатации люлек запрещается: 1) соединение двух люлек в одну; 2) переход на высоте из одной люльки в другую; 3) применение бочек с водой в качестве балласта для лебедок; 4) допуск к лебедкам посторонних лиц; 5) использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей; 6) вход в люльку и выход из нее допускаются только при нахождении люльки на земле; 7) люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, должны быть опущены на землю, с подъемных ручных лебедок сняты рукоятки, будки электрических лебедок должны быть заперты на замок | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_72_RU_1 | Когда проводится осмотр и проверка состояния люлек, передвижных лесов и канатов? | Ежедневно перед проведением работ на высоте проводится осмотр и проверяется состояние люлек, передвижных лесов и канатов, проводится испытание по имитации обрыва рабочего каната. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_73_RU_1 | В каком случае допускается нахождение работников на перемещаемых лесах? | Нахождение работников на перемещаемых лесах не допускается. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_74_RU_1 | Что не относится к видам системы обеспечения безопасности работ на высоте? | Системы обеспечения безопасности работ на высоте делятся на следующие виды: удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные системы, системы спасения и эвакуации. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_75_RU_1 | Что должна учитывать система обеспечения безопасности работ на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны: а) соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы; б) учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника; в) с помощью систем регулирования и фиксирования, а также подбором размерного ряда соответствовать, росту и размерам работника. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_76_RU_1 | Для чего предназначены системы обеспечения безопасности работ на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | Системы обеспечения безопасности работ на высоте предназначены: а) для удерживания работника таким образом, что падение с высоты предотвращается (системы удерживания или позиционирования); б) для безопасной остановки падения (страховочная система) и уменьшения тяжести последствий остановки падения; в) для спасения и эвакуации. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_77_RU_1 | Из чего состоят системы обеспечения безопасности работ на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | Системы обеспечения безопасности работ на высоте состоят из: а) анкерного устройства; б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положении сидя, спасательной); в) соединительной подсистемы (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии, устройство для позиционирования на канатах). | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_78_RU_1 | Какую нагрузку должен выдерживать структурный анкер, не являющийся частью анкерного устройства? | Структурный анкер, не являющийся частью анкерного устройства, должен выдерживать нагрузку, указанную изготовителем присоединяемой к нему системы обеспечения безопасности работы на высоте. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_79_RU_1 | Допускается ли использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве? | Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_80_RU_1 | Что необходимо исключить в рабочей зоне ограничением длины стропа или максимальной длины вытяжного каната при использовании удерживающих систем? (возможны несколько вариантов ответа) | При использовании удерживающих систем, ограничением длины стропа или максимальной длины вытяжного каната должны быть исключены в рабочей зоне зоны возможного падения с высоты, а также участки с поверхностью из хрупкого материала, открываемые люки или отверстия. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_81_RU_1 | Что можно использовать в качестве привязи в удерживающих системах? | В качестве привязи в удерживающих системах возможно использование всех подходящих привязей под данный вид работ. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_82_RU_1 | Что можно использовать в качестве стропов соединительной подсистемы удерживающей системы? | В качестве стропов соединительной подсистемы удерживающей системы могут использоваться любые подходящие стропы, в том числе для позиционирования постоянной или регулируемой длины, эластичные стропы, стропы с амортизатором и средства защиты втягивающего типа | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_83_RU_1 | Для чего используются системы позиционирования? | Системы позиционирования используются в случаях, когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для обеспечения комфортной работы в подпоре, при этом сводится к минимуму риск падения ниже точки опоры путем принятия рабочим определенной рабочей позы | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_85_RU_1 | Что применяется в качестве соединительной подсистемы в системе позиционирования? (возможны несколько вариантов ответа) | В качестве соединительной подсистемы системы позиционирования должны использоваться стропы для позиционирования постоянной или регулируемой длины, но могут использоваться средства защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_86_RU_1 | В каком случае используются страховочные системы при работе на высоте? | Страховочные системы используются в случае выявления по результатам осмотра рабочего места риска падения ниже точки опоры работника, потерявшего контакт с опорной поверхностью, при этом их использование сводит к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_87_RU_1 | Что может быть использовано в качестве привязи в страховочных системах? | В качестве привязи в страховочных системах используется страховочная привязь. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_88_RU_1 | При каком условии допускается использование безлямочнях предохранительных поясов при работе на высоте? | Использование безлямочных предохранительных поясов в страховочных поясах запрещено ввиду риска травмирования или смерти вследствие ударного воздействия на позвоночник работника при остановке падения, выпадения работника из предохранительного пояса или невозможности длительного статичного пребывания работника в предохранительном поясе в состоянии зависания. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_89_RU_1 | Что входит в состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы? | В состав соединительно-амортизирующей подсистемы страховочной системы входит амортизатор или устройство функционально его заменяющее. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_90_RU_1 | Из чего может быть выполнена соединительно-амортизирующая подсистема? (возможны несколько вариантов ответа) | Соединительно-амортизирующая подсистема может быть выполнена из стропов, средства защиты втягивающего типа или средств защиты ползункового типа на гибких или жестких анкерных линиях. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_91_RU_1 | Что должно обеспечить предписанное расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы? (возможны несколько вариантов ответа) | Предписанное в технологических картах, ППР на высоте или наряде-допуске расположение типа и места установки анкерного устройства страховочной системы должно: а) обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работника непосредственно во время падения (например, из-за ударов об элементы объекта) и (или) в момент остановки падения (например, из-за воздействия, остановившего падение); б) исключить или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения; в) обеспечить свободное пространство под работником после остановки падения: при использовании в качестве соединительно-амортизирующей подсистемы стропа с амортизатором - с учетом роста работника, длины стропа, длины сработавшего амортизатора и всех соединительных элементов, при использовании средства защиты втягивающего типа - с учетом страховочного участка. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_92_RU_1 | За какое время необходимо освободить работника из состояния зависания в страховочной системе после падения? | Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания, план эвакуации должен предусматривать мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок, но не более 10 минут, освободить работника от зависания. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_93_RU_1 | Что не входит в состав систем спасения и эвакуации? | В состав систем спасения и эвакуации должны входить: а) дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства, в том числе использующие анкерные линии; б) резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и (или) страховочные системы; в) необходимые средства подъема и (или) спуска, в зависимости от плана спасения и (или) эвакуации (например, лебедки, блоки, спасательные подъемные устройства, устройства с ручным или автоматическим спуском, подъемники); г) носилки, шины, средства иммобилизации; д) аптечка для оказания первой помощи. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_104_RU_1 | На каких плоскостях с каким углом наклона применяется система канатного доступа?(возможны несколько вариантов ответа) | Для подъема и спуска работника по вертикальной (более 70° к горизонту) и наклонной (более 30° к горизонту) плоскостям, а также выполнения работ в состоянии подвеса в безопорном пространстве применяется система канатного доступа | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_105_RU_1 | Из чего состоит страховочная система при выполнение работ с использованием систем канатного доступа?(возможны несколько вариантов ответа) | Работы с использованием систем канатного доступа производятся с использованием страховочной системы, состоящей из анкерного устройства, страховочной привязи, соединительной подсистемы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_106_RU_1 | Из чего состоит соединительная подсистема страховочной системы при выполнении работ на высоте с использованием систем канатного доступа? (возможны несколько вариантов ответа) | При выполнении работ на высоте с использованием систем канатного доступа, соединительная подсистема страховочной системы состоит из: - гибкой или жесткой анкерной линии - амортизатора - стропов - канатов - карабинов | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_107_RU_1 | Допускается ли использование одного каната одновременно для страховочной системы и для системы канатного доступа? | Не допускается использование одного каната одновременно для страховочной системы и для системы канатного доступа. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_108_RU_1 | Допускается ли использование одного анкерного устройства одновременно для системы канатного доступа и страховочной системы? | Система канатного доступа и страховочная система должны иметь отдельные анкерные устройства. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_109_RU_1 | Какую нагрузку должен выдерживать структурный анкер, в случае закрепления системы канатного доступа к нему ? | Структурный анкер, в случае закрепления системы канатного доступа к нему, должен выдерживать максимальную нагрузку, указанную изготовителями компонентов данной системы | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_111_RU_1 | Что при производстве работ на высоте должны иметь все закрепленные одним концом канаты во избежание возможности при спуске миновать конец каната? | Все закрепленные одним концом канаты (гибкие анкерные линии) должны иметь конечные ограничители, например, узел, во избежание возможности при спуске миновать конец каната. В соответствии с рекомендациями изготовителей СИЗ ограничитель на канате может быть совмещен с утяжелителем | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_112_RU_1 | Допускается ли использование узлов для крепления соединительной подсистемы к анкерному устройству в системах канатного доступа? | Использование узлов для крепления соединительной подсистемы к анкерному устройству в системах канатного доступа недопустимо | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_113_RU_1 | Через какое время при работе на высоте с использованием системы канатного доступа должно использоваться рабочее сидение? | При продолжительности работы с использованием системы канатного доступа более 30 минут должно использоваться рабочее сиденье | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_115_RU_1 | Кто осуществляет допуск после перерыва при выполнении работ на высоте? | Члены бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без ответственного исполнителя (производителя) работ | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_116_RU_1 | В каком случае оформляется допуск после перерыва при выполнении работ на высоте в наряде-допуске? | Допуск после перерыва при выполнении работ на высоте выполняет ответственный исполнитель (производитель) работ без оформления в наряде-допуске | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_117_RU_1 | При каком условии используется самостраховка или обеспечение безопасности вторым работником? | Самостраховка или обеспечение безопасности снизу вторым работником (страхующим) с фактором падения не более 2, осуществляется при отсутствии возможности организовать страховочную систему с расположением ее анкерного устройства сверху (фактор падения 0). | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_118_RU_1 | Какую группу должен иметь работник при использовании самостраховки и обеспечивать своими действиями непрерывность страховки? | При использовании самостраховки работник должен иметь 2 группу и обеспечивать своими действиями непрерывность страховки. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_119_RU_1 | Какой алгоритм крепления тормозной системы с динамическим канатом к независимому анкерному устройству? | Для обеспечения безопасности при перемещении поднимающегося (спускающегося) по конструкциям и высотным объектам работника вторым работником (страхующим) должно быть оборудовано независимое анкерное устройство, к которому крепится тормозная система с канатом, снабженным устройством амортизации рывка. Один конец каната соединяется со страховочной привязью поднимающегося (спускающегося) работника, а второй удерживается страхующим, обеспечивая надежное удержание первого работника без провисания (ослабления) каната. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_119_RU_2 | Что должен организовать страхующий для обеспечения безопасности при перемещении поднимающегося (спускающегося) работника? | Для обеспечения безопасности при перемещении поднимающегося (спускающегося) по конструкциям и высотным объектам работника вторым работником (страхующим) должно быть оборудовано независимое анкерное устройство, к которому крепится тормозная система с канатом, снабженным устройством амортизации рывка. Один конец каната соединяется со страховочной привязью поднимающегося (спускающегося) работника, а второй удерживается страхующим, обеспечивая надежное удержание первого работника без провисания (ослабления) каната. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_120_RU_1 | Через какое расстояние необходимо устанавливать анкерные устройства с соединителями при обеспечении безопасности работ на высоте страхующим снизу? | При подъеме по элементам конструкций в случаях, когда обеспечение безопасности страхующим осуществляется снизу, поднимающийся работник должен через каждые 2 - 3 м устанавливать на элементы конструкции дополнительные анкерные устройства с соединительным элементом и пропускать через них канат. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_122_RU_1 | Какую группу должен иметь работник, выполняющий функции страхующего? | Работник, выполняющий функции страхующего, должен иметь 2 группу | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_123_RU_1 | Какие анкерные устройства должны использоваться в составе страховочных систем для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое? | Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое должны применяться страховочные системы, в составе которых используются анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_124_RU_1 | С помощью чего должны крепиться анкерные линии к конструктивным элементам здания, сооружения? | Анкерные линии должны крепиться к конструктивным элементам здания, сооружения с помощью концевых, промежуточных и угловых анкеров (где применимо). | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_125_RU_1 | С помощью какого устройства должно производиться натяжение каната при использовании его в конструкции анкерной линии ? | При использовании в конструкции анкерной линии каната, его натяжение при установке должно производиться с помощью устройства натяжения, а подтверждение правильного натяжения - с помощью индикатора, подтверждающего правильное натяжения | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_127_RU_1 | В каком положении следует устанавливать анкерное устройство, включающее гибкую или жесткую анкерную линию ? | Анкерное устройство, включающее гибкую или жесткую анкерную линию, следует устанавливать в положение (в том числе при переходе работающего по нижним поясам ферм и ригелям), при котором расположение направляющей анкерной линии, обеспечивает минимальный фактор падения и учитывает существующий запас высоты. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_128_RU_1 | Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок для установки их на земле? | На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_129_RU_1 | Какие основные требования предъявляются к конструкциям приставных лестниц и стремянок для установки их на гладких опорных поверхностях? | При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_131_RU_1 | Чем должны быть оснащены верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам? | Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_133_RU_1 | Когда следует устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции? | При выполнении работ на высоте устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до подъема конструкций. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_134_RU_1 | Какая должна быть длина от верхнего конца лестницы до ступени, где находится работникк, чтобы обеспечить возможность его работы в положении стоя ? | При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_135_RU_1 | Когда допускается применять приставные лестницы без рабочих площадок? (возможны несколько вариантов ответа): | При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_136_RU_1 | Когда допускается применять приставные лестницы без рабочих площадок? (возможны несколько вариантов ответа): | Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или для выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_137_RU_1 | Что запрещается при работе с использованием приставной лестницы или стремянок? | При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент; г) устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_138_RU_1 | В каких случаях не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте?(возможны несколько вариантов ответа) | При работе на высоте не допускается работать на переносных лестницах и стремянках без соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте: а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами; б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ; г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_139_RU_1 | Допускается ли установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток? | Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять другие средства подмащивания. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_141_RU_1 | Как обеспечивают безопасность при подъеме одного работника, в случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу? | При подъеме одного работника, в случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять другой работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_142_RU_1 | В какую сторону должны быть направлены наконечники лестницы при перемещении ее двумя работниками ? | При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_143_RU_1 | На каком минимальном расстоянии от земли должен быть приподнят передний конец лестницы при переноске ее в наклонном положении одним работником? | При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_144_RU_1 | Какой минимальной ширины должны быть трапы с поперечными планками для упора ног, устанавливаемые для прохода работников, выполняющих работы на крыше зданий с уклоном более 20°? | Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_147_RU_1 | В каких документах определяются состав и порядок установки систем обеспечения безопасноти при выполнении работ на крыше с применением трапов? (возможны несколько вариантов ответа) | Состав и порядок установки систем обеспечения безопасноcти при выполнении работ на крыше с применением трапов определяются в технологической карте, ППР на высоте или наряде допуске. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_150_RU_1 | Что должно быть нанесено на подножке когтя, лаза? (возможны несколько вариантов ответа) | На подножке когтя, лаза должны быть нанесены: а) товарный знак изготовителя; б) номер; в) дата изготовления. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_151_RU_1 | Когда подлежат осмотру когти и лазы? | Когти и лазы подлежат осмотру до и после использования | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_152_RU_1 | В каких из перечисленных случаях запрещается использовать когти и лазы при производстве работ на высоте? | Запрещается использовать когти и лазы для подъема на обледенелые опоры, при наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях опор линий, создающих нерасчетную нагрузку на опоры, а также при температуре воздуха ниже допустимой, указанной в инструкции по эксплуатации изготовителя когтей или лаз | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_153_RU_1 | Какой вес должны иметь инструменты, инвентарь, приспособления и материалы, подвешеные на отдельном канате с независимым анкерным устройством? | Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_154_RU_1 | Допустимо ли оставлять оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент после окончания работы на высоте? | После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_155_RU_1 | Разрешается ли укладка балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подбивка потолков, а также укладка накатов с приставных лестниц? | Укладка балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подбивка потолков, а также укладка накатов с приставных лестниц запрещаются. Указанные работы необходимо выполнять с подмостей | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_156_RU_1 | Как необходимо соединять щиты или доски временных настилов, уложенные на балки междуэтажных или чердачных перекрытий? | Щиты или доски временных настилов, уложенные на балки междуэтажных или чердачных перекрытий, необходимо соединять впритык, а место их стыкования располагать по осям балок. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_157_RU_1 | Что из перечисленного не допускается при установке деревянных конструкций на высоте? (возможны несколько вариантов ответа) | При установке на высоте деревянных конструкций не допускается: а) рубить, тесать, производить иную обработку деталей и пиломатериалов или изготовление деталей конструкций на подмостях и возведенных конструкциях (за исключением пригонки деталей по месту); б) подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными приспособлениями и материалами; в) ставить подмости, приставные лестницы, стремянки на накаты или на подшивку потолка; г) ходить и стоять на накатах и потолочной подшивке. д) разбирать леса, подмости и настилы способом обрушения и валки; е) накапливать на подмостях пиломатериалы, бревна, обрабатываемые детали. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_158_RU_1 | Какая должна быть минимальная ширина временного настила с ограждением в указанных местах для прохода по накатам и потолочной подшивке? | Для прохода по накатам и потолочной подшивке работников в указанных местах необходимо укладывать на балки временные настилы шириной не менее 0,8 м с ограждениями | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_159_RU_1 | Какие дополнительные вредные производственные факторы действуют на работников при выполнении кровельных работ? | При выполнении кровельных работ должны быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие воздействие на работников дополнительных опасных и вредных производственных факторов, к которым относятся: а) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования; б) высокая температура битумных мастик; в) пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов, разбавителей, растворителей; г) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; д) недостаточная освещенность рабочей зоны; е) опасность поражения электрическим током; ж) шум и вибрация. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_160_RU_1 | Что необходимо сделать перед началом выполнения кровельных работ?(возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом выполнения кровельных работ необходимо: а) оградить токоведущие части электрических сетей и (или) электрооборудования, расположенное на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту ведения работ, а при выполнении работ ближе 2,5 м от токоведущих частей, работы проводить электротехническим персоналом, с выполнением организационных и технических мероприятий; б) проверить прочность стропил; в) определить места установки анкерных устройств, определить трассировку соединительной подсистемы; г) выполнить установку анкерных устройств и убедиться в их надежности; д) подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше; е) обеспечить работников средствами защиты от падения с высоты, специальной одеждой и обувью, защитными касками; ж) все монтажные, вентиляционные и прочие проемы на крышах зданий и сооружений должны быть закрыты настилами и ограждены. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_160_RU_2 | Что необходимо сделать перед началом выполнения кровельных работ?(возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом выполнения кровельных работ необходимо: а) оградить токоведущие части электрических сетей и (или) электрооборудования, расположенное на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту ведения работ, а при выполнении работ ближе 2,5 м от токоведущих частей, работы проводить электротехническим персоналом, с выполнением организационных и технических мероприятий; б) проверить прочность стропил; в) определить места установки анкерных устройств, определить трассировку соединительной подсистемы; г) выполнить установку анкерных устройств и убедиться в их надежности; д) подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше; е) обеспечить работников средствами защиты от падения с высоты, специальной одеждой и обувью, защитными касками; ж) все монтажные, вентиляционные и прочие проемы на крышах зданий и сооружений должны быть закрыты настилами и ограждены. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_160_RU_3 | Что необходимо сделать перед началом выполнения кровельных работ?(возможны несколько вариантов ответа) | Перед началом выполнения кровельных работ необходимо: а) оградить токоведущие части электрических сетей и (или) электрооборудования, расположенное на расстоянии по горизонтали и (или) вертикали 2,5 м и ближе к месту ведения работ, а при выполнении работ ближе 2,5 м от токоведущих частей, работы проводить электротехническим персоналом, с выполнением организационных и технических мероприятий; б) проверить прочность стропил; в) определить места установки анкерных устройств, определить трассировку соединительной подсистемы; г) выполнить установку анкерных устройств и убедиться в их надежности; д) подготовить переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше; е) обеспечить работников средствами защиты от падения с высоты, специальной одеждой и обувью, защитными касками; ж) все монтажные, вентиляционные и прочие проемы на крышах зданий и сооружений должны быть закрыты настилами и ограждены. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_161_RU_1 | Что не допускается использовать для подъема на кровлю и спуска с нее? | Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_162_RU_1 | Как следует подавать на рабочие места элементы и детали кровель?(возможны несколько вариантов ответа) | Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы, следует подавать на рабочие места в заготовленном виде, в специальной таре. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_163_RU_1 | Допускается ли заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше? | Заготовка элементов и деталей кровель непосредственно на крыше не допускается. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_164_RU_1 | Сколько эвакуационных выходов должно быть при производстве кровельных работ? | Места производства кровельных работ обеспечиваются не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), телефонной или другой связью, а также первичными средствами пожаротушения. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_165_RU_1 | Какое минимальное расстояние должно быть между звеньями при выполнении кровельных работ? | При выполнении кровельных работ несколькими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_166_RU_1 | При выполнении кровельных работ несколькими звеньями нанесение горячей мастики на основание не должно опережать приклейку рубероида более чем: | При выполнении кровельных работ несколькими звеньями нанесение горячей мастики на основание не должно опережать приклейку рубероида более чем на 1 м. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_167_RU_1 | Допускается ли работа одного звена над другим по вертикали при выполнении кровельных работ ? | Работа одного звена над другим по вертикали при выполнении кровельных работ не допускается | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_168_RU_1 | Допускается ли при подъеме на дымовую трубу браться за верхнюю последнюю скобу и становиться на нее? | При подъеме на дымовую трубу запрещается браться за верхнюю последнюю скобу и становиться на нее. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_169_RU_1 | На каком расстоянии располагается площадка верхнего яруса лесов на дымовой трубе относительно верха трубы? | Площадка верхнего яруса лесов на дымовой трубе должна быть ниже не менее 0,65 м от верха дымовой трубы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_170_RU_1 | Какое максимальное расстояние допустимо между стеной трубы и внутренним краем рабочей площадки? | Расстояние между стеной трубы и внутренним краем рабочей площадки должно быть не более 200 мм. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_172_RU_1 | На какой высоте устанавливают защитный козырек, если в отсутствии лесов на дымовой трубе выявлена опасность травмирования работников падающими предметами? | Если в отсутствии лесов на дымовой трубе выявлена опасность травмирования работников падающими предметами, на высоте 2,5 - 3 м необходимо установить защитный козырек шириной не менее 2 м с двойным настилом досок толщиной не менее 40 мм, с уклоном к трубе и бортовой доской высотой не менее 150 мм. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_174_RU_1 | Как следует осуществлять сварку арматуры на высоте? | Сварку арматуры на высоте следует осуществлять с инвентарных подмостей или лесов. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_175_RU_1 | Какая должна быть ширина настила, уложенного на арматурный каркас, при производстве бетонных работ? | Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_176_RU_1 | Какую минимальную ширину рабочих настилов с ограждениями необходимо предусматривать при устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов? | При устройстве сборной опалубки стен, ригелей и сводов необходимо предусматривать устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_177_RU_1 | Какие требования безопасности применяются к опалубке перекрытий? (возможны несколько вариантов ответа) | Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_178_RU_1 | Каким должно быть максимальное расстояние между нижней кромкой бункера ии поверхностью, на которую укладывается бетон, при укладке бетона из бункера? | При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены ППР на высоте | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_180_RU_1 | Что из перечисленного необходимо сделать перед кладкой стен последующего этажа? (возможны несколько вариантов ответа) | Не допускается кладка стен последующего этажа без установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_181_RU_1 | Допускается ли кладка стены при нахождении на ней? | Не допускается кладка стены, находясь на ней. Особые условия производства работ устанавливаются ППР на высоте. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_182_RU_1 | На какой высоте устанавливается второй ряд наружных защитных козырьков при выполнении каменных работ? | При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей по всему периметру здания устраивается ряд наружных защитных козырьков на высоте не более 6 м от земли и сохраняется до полного окончания кладки стен, а второй ряд должен устанавливаться на высоте 6 - 7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6 - 7 м | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_183_RU_1 | Что из перечисленного обеспечивает безопасность работ при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий? (возможны несколько вариантов ответа) | Безопасность работ при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, плафонов светильников, световых фонарей) обеспечивается: а) выбором средств и способов доступа к остеклению (подмости, леса, вышки, люльки, площадки, стремянки с рабочей площадкой или системы канатного доступа); б) применением средств коллективной и индивидуальной защиты, удерживающих и страховочных систем, специальной одежды, специальной обуви, при наличии спасательно-эвакуационных средств; в) организацией рабочих мест; г) компетентностью работников; д) выбором средств очистки стекол (сухие, полусухие, мокрые) и способов очистки (ручной, механизированный); е) выбором моющего состава, выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_183_RU_2 | Что из перечисленного обеспечивает безопасность работ при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий? (возможны несколько вариантов ответа) | Безопасность работ при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, плафонов светильников, световых фонарей) обеспечивается: а) выбором средств и способов доступа к остеклению (подмости, леса, вышки, люльки, площадки, стремянки с рабочей площадкой или системы канатного доступа); б) применением средств коллективной и индивидуальной защиты, удерживающих и страховочных систем, специальной одежды, специальной обуви, при наличии спасательно-эвакуационных средств; в) организацией рабочих мест; г) компетентностью работников; д) выбором средств очистки стекол (сухие, полусухие, мокрые) и способов очистки (ручной, механизированный); е) выбором моющего состава, выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_184_RU_1 | Что из перечисленного не допускается при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий? (возможны несколько вариантов ответа) | При производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий на высоте не допускается: а) опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов; б) производить остекление, мойку и протирку стеклянных поверхностей на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно; в) оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы профильного стекла; г) производить остекление крыш и фонарей без устройства под местом производства работ дощатой или брезентовой площадки, препятствующей падению стекол и инструмента (при отсутствии площадки опасная зона должна ограждаться или охраняться); д) протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг; е) протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло и толчками; ж) при использовании свободностоящих средств подмащивания проводить работы в одиночку и без соответствующих страховочных систем; з) проводить работы в темное время суток | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_184_RU_2 | Что из перечисленного не допускается при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий? (возможны несколько вариантов ответа) | При производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий на высоте не допускается: а) опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов; б) производить остекление, мойку и протирку стеклянных поверхностей на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно; в) оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы профильного стекла; г) производить остекление крыш и фонарей без устройства под местом производства работ дощатой или брезентовой площадки, препятствующей падению стекол и инструмента (при отсутствии площадки опасная зона должна ограждаться или охраняться); д) протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг; е) протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло и толчками; ж) при использовании свободностоящих средств подмащивания проводить работы в одиночку и без соответствующих страховочных систем; з) проводить работы в темное время суток | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_184_RU_3 | Что из перечисленного не допускается при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий? (возможны несколько вариантов ответа) | При производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий на высоте не допускается: а) опирать приставные лестницы на стекла и горбыльковые бруски переплетов оконных проемов; б) производить остекление, мойку и протирку стеклянных поверхностей на нескольких ярусах по одной вертикали одновременно; в) оставлять в проеме незакрепленные стеклянные листы или элементы профильного стекла; г) производить остекление крыш и фонарей без устройства под местом производства работ дощатой или брезентовой площадки, препятствующей падению стекол и инструмента (при отсутствии площадки опасная зона должна ограждаться или охраняться); д) протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг; е) протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на стекло и толчками; ж) при использовании свободностоящих средств подмащивания проводить работы в одиночку и без соответствующих страховочных систем; з) проводить работы в темное время суток | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_185_RU_1 | Какая допускается температура воды для мытья остекления? | Температура воды для мытья остекления не должна превышать 60 °C | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_188_RU_1 | Когда работники , выполняющие стекольные работы на высоте и работы по очистке остекления зданий, должны проходить внеплановый инструктаж? (возможны несколько вариантов ответа) | При изменении технологии работ, оборудования, приспособлений и инструментов, моющих составов и других факторов, влияющих на безопасные условия труда, а также при нарушении требований охраны труда или перерыве в работе на высоте 30 календарных дней работники, выполняющие стекольные работы на высоте и работы по очистке остекления зданий на высоте, должны проходить внеплановый инструктаж. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_189_RU_1 | Как часто работники, выполняющие стекольные работы на высоте и работы по очистке остекления зданий, проходят повторный инструктаж? | Повторный инструктаж работники, выполняющие стекольные работы на высоте и работы по очистке остекления зданий на высоте, проходят не реже одного раза в квартал. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_191_RU_1 | Какие требования предъявляются к ножкам конструкции специальных средств подмащивания на лестничных маршах при отделочных работах? | На лестничных маршах отделочные работы следует производить со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_192_RU_1 | Какие требования предъявляются к производству работ на высоте на антенно-мачтовых сооружениях? | При работе на антенно-мачтовых сооружениях должны выполняться следующие требования: а) работники должны иметь группу по электробезопасности не ниже III; б) перед подъемом на антенно-мачтовые сооружения должны быть отключены сигнальное освещение мачты, прогрев антенн и на коммутационные аппараты вывешены плакаты "Не включать. Работают люди". | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_193_RU_1 | При каких условиях в наряде-допуске указываются дополнительные меры безопасности при подъеме работников на антенно-мачтовые сооружения? (возможны несколько вариантов ответа) | Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не допускается при не снятом напряжении выше 50 В переменного тока, а также без наряда допуска с указанными в нем дополнительными мерами, обеспечивающими безопасность работника, в следующих случаях: а) во время грозы и при ее приближении; б) при гололеде, дожде, снегопаде, тумане; в) в темное время суток или при недостаточном освещении; г) при скорости ветра более 12 м/с. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_193_RU_2 | При каком напряжении не допускается подъем работников на антенно-мачтовые сооружения? | Подъем работников на антенно-мачтовые сооружения не допускается при не снятом напряжении выше 50 В переменного тока, а также без наряда допуска с указанными в нем дополнительными мерами, обеспечивающими безопасность работника, в следующих случаях: а) во время грозы и при ее приближении; б) при гололеде, дожде, снегопаде, тумане; в) в темное время суток или при недостаточном освещении; г) при скорости ветра более 12 м/с. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_196_RU_1 | В каком составе не допускается работа над водой? | При работе над водой не допускается работа в одиночку. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_197_RU_1 | Какими мерами безопасности должны обеспечиваться работы над поверхностными водными объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии ближе 2 м от береговой линии ? (возможны несколько вариантов ответа) | При выполнении работ над поверхностными водными объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии ближе 2 м от береговой линии должны обеспечиваться следующие меры безопасности: а) предупреждение падения людей в воду; б) обеспечение спасательными плавсредствами, которые соответствуют требованиям технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_198_RU_1 | Какие работы относятся к работам на высоте в ограниченном и замкнутом пространстве? | К работам на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах (далее - ОЗП) относятся работы в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_199_RU_1 | Чем должны быть оборудованы люки и отверстия , чтобы исключить возможность падения в них работников при работе на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах? | При работе на высоте в ограниченных и замкнутых пространствах люки и отверстия доступа сверху должны быть оборудованы защитными ограждениями, исключающими возможность падения в них работников | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_200_RU_1 | Какие системы используются при выполнение работ с люлек строительных и фасадных подъемников? (возможны несколько вариантов ответа) | Выполнение работ с люлек строительных подъемников (вышки) и фасадных подъемников в соответствии с осмотром рабочего места осуществляется с использованием удерживающих или страховочных систем. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_201_RU_1 | При какой высоте расположения рабочих мест грузоподъемных механизмов они должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения)? | Рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные выше 5 м, должны обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения) | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_202_RU_1 | Чему должны соответствовать места установки грузоподъемных механизмов и режимы их работы? (возможны несколько вариантов ответа) | Места установки грузоподъемных механизмов и режимы их работы должны соответствовать ППР на высоте или технологической карте | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_203_RU_1 | Какая информация должна быть указана на видном месте на платформе или клети подъемника, предназначенного или разрешенного для подъема людей? | На платформе или клети подъемника, предназначенного или разрешенного для подъема людей, на видном месте должно быть указано максимальное количество человек, поднимаемых одновременно | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_209_RU_1 | При каких условиях работники НЕ допускаются к работе на высоте? (возможно несколько вариантов ответа) | Работники без положенных СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_210_RU_1 | Какому требованию должна соответствовать точка крепления соединительно-амортизирующей подсистемы? | Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина соединительно-амортизирующей подсистемы | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_211_RU_1 | В каком случае можно продолжать использовать страховочную привязь, то есть ее не нужно отбраковывать? | Критерии отбраковки страховочной привязи: - Имеются узлы, порезы и иные механические повреждения (отверстия, порывы, неравномерность ширины полотна, расслоения и пр.) лент силовой конструкции и текстильных точек присоединения. - Ленты силовой конструкции не имеют одинаковую эластичность (гибкость) по всей длине. - Имеются механические повреждения нитей силовой прошивки (обрезанные; истёртые; оборванные; выпучивание нитей). - Индикаторы срыва имеют видимые следы срабатывания. - Отсутствует бирка завода-изготовителя. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_211_RU_2 | В каком случае сотруднику разрешено продолжать использовать страховочную привязь, то есть ее не нужно отбраковывать? | Критерии отбраковки страховочной привязи: - Имеются узлы, порезы и иные механические повреждения (отверстия, порывы, неравномерность ширины полотна, расслоения и пр.) лент силовой конструкции и текстильных точек присоединения. - Ленты силовой конструкции не имеют одинаковую эластичность (гибкость) по всей длине. - Имеются механические повреждения нитей силовой прошивки (обрезанные; истёртые; оборванные; выпучивание нитей). - Индикаторы срыва имеют видимые следы срабатывания. - Отсутствует бирка завода-изготовителя. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_212_RU_1 | В каких случаях Вы отбракуете текстильную / канатную стропу? (возможно несколько вариантов ответа) | Критерии отбраковки строп текстильных, канатных: -Имеются загрязнения, не позволяющие выявить критичные повреждения стропов, в том числе нанесение лакокрасочных составов. -Имеются выпучивание нитей, поперечные порезы или разрывы ленты (каната) и явно видимые локальные утоньшения (независимо от их размеров). -Имеются узлы, порезы и иные механические, химические, термические повреждения (отверстия, порывы, неравномерность ширины текстильного стропа, расслоения, видимые оплавления, разъедания химическими веществами и пр.). -Имеются узлы на несущих лентах стропов. -Имеются расслоения стропа или волнистость каната. -Отсутствует бирка завода-изготовителя. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_213_RU_1 | В каком случае необходимо отбраковать карабин страховочной привязи и соединительно-амортизирующей подсистемы? (возможно несколько вариантов ответа) | Критерии отбраковки соединительных, регулирующих металлических элементов и карабинов страховочной привязи и соединительно-амортизирующей подсистемы: - На крепежных элементах (скобы, пряжки, шлевки или элементы на пересечении ремней) привязи имеются деформации, значительные следы коррозии или трещины. - Имеются повреждения резьбовых соединений и других креплений. - Имеются явные деформации элемента (крюк, коуши, замки крюка и т.д.) или элемент не заводского исполнения. - Отсутствует затвор карабина. - Заклинивший затвор запирающего механизма карабина. - Запирающий механизм карабина не возвращается в исходное положение и не предотвращает случайное открытие затвора. - Поврежден индикатор поломки карабина (деформирован, шляпка индикатора прижата к кольцу карабина). - Имеются признаки ремонта или внесения изменения в конструкцию устройства. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_213_RU_2 | В каком случае можно продолжать использовать соединительные/регулирующие металлические элементы страховочной привязи, то есть они не должны быть отбракованы? | Критерии отбраковки соединительных, регулирующих металлических элементов и карабинов страховочной привязи и соединительно-амортизирующей подсистемы: - На крепежных элементах (скобы, пряжки, шлевки или элементы на пересечении ремней) привязи имеются деформации, значительные следы коррозии или трещины. - Имеются повреждения резьбовых соединений и других креплений. - Имеются явные деформации элемента (крюк, коуши, замки крюка и т.д.) или элемент не заводского исполнения. - Отсутствует затвор карабина. - Заклинивший затвор запирающего механизма карабина. - Запирающий механизм карабина не возвращается в исходное положение и не предотвращает случайное открытие затвора. - Поврежден индикатор поломки карабина (деформирован, шляпка индикатора прижата к кольцу карабина). - Имеются признаки ремонта или внесения изменения в конструкцию устройства. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_214_RU_1 | Что из перечисленного ниже является критерием отбраковки точек крепления? | Критерии отбраковки точек крепления: - Имеются видимые трещины, изломы, деформации | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_215_RU_1 | В каком случае необходимо отбраковать гибкую анкерную линию, если Вы заметили ее вздутие или появление грыжи? | Критерии отбраковки гибкой анкерной линии: - Видимая деформация (вздутие; грыжи), механические повреждения. - Очевидное, уменьшение диаметра троса. - Волнистость (расплетение) или залом троса. - Визуально определяемые повреждения устройства для натяжения и крепления каната. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_216_RU_1 | Что необходимо сделать с блок-роликом в случае, если он заклинил или на нем появилась трещина? | Критерии отбраковки Блок-ролика: - Трещины, явная деформация, неработающие замки, заклинившие ролики. - Имеются признаки ремонта или внесения изменения в конструкцию устройства. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_217_RU_1 | Что из перечисленного ниже НЕ ЯВЛЯЕТСЯ критерием для отбраковки амортизатора? | Критерии отбраковки амортизатора: - Чехол амортизатора сорван, имеет видимые механические повреждения, порезы, трещины, разрывы. - Под чехлом есть признаки влаги, грязи или плесени. - Видимая деформация (изогнут, сплющен и пр.), порезы, трещины, оборваны силовые нити амортизатора. - Видимый срыв амортизатора (элементы амортизатора выходят за границы чехла). | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_218_RU_1 | При наличии каких признаков Вы продолжите использовать блокирующее устройство втягивающего типа, т.е. не отбракуете его? (возможно несколько вариантов ответа) | Критерии отбраковки блокирующего устройства втягивающего типа: - Механические повреждение корпуса (трещины, вмятины и т.п.). - Неспособность стропа/троса свободно вытягиваться и втягиваться, останавливаться (блокироваться) при резком приложении нагрузки. - Имеются признаки ремонта или внесения изменения в конструкцию устройства. - Замятие стропа/троса, увеличение или уменьшение его диаметра или длины. - Отсутствует бирка завода-изготовителя. | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_219_RU_1 | Каким способом соединительно-амортизирующая подсистема должна быть закреплена на страховочной привязи работника? | Соединительно-амортизирующая подсистема закреплена на страховочной привязи работника через специально для этого предназначенные места (замки, пряжки, кольца, карабины), предусмотренные заводом-изготовителем | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_220_RU_1 | В каком случае Вы можете застегнуть элементы страховочной привязи НЕ НА ВСЕ застёжки и пряжки, предусмотренные заводом-изготовителем? | Все элементы страховочной привязи застегнуты на все застежки/ пряжки, предусмотренные заводом-изготовителем | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_221_RU_1 | Какой вид работ допускается проводить без выдачи оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ? | Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_222_RU_1 | Какие ответственные лица назначаются в обязательном порядке при выполнении работ на высоте с оформлением наряда-допуска? (возможно несколько вариантов ответа) | Для организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначаются: а) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов; б) ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов; в) ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих). | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_223_RU_1 | Каковы обязанности ответственного руководителя работ при выполнении работ на высоте по наряду-допуску? (возможно несколько вариантов ответа) | Ответственный руководитель работ обязан: а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску; б) ознакомиться под подпись с ППР на высоте, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ; в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте; г) дать указание ответственному исполнителю (производителю) работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений; д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте или в технологических картах СИЗ от падения с высоты, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ; е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске; ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ на высоте, проводить целевой инструктаж членов бригады под их подпись в наряде-допуске; з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности; и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ на высоте; к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ на высоте, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании; л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ; м) остановить работы при выявлении дополнительных вредных и опасных производственных факторов (в соответствии с пунктом 54 Правил), не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады (в соответствии с пунктом 54 Правил) до оформления нового наряда-допуска; н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов; о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_224_RU_1 | Что из перечисленного ниже НЕ ОТНОСИТСЯ к действиям ответственного исполнителя (производителя) работ по отношению к бригаде? | Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить бригаду с места работы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_224_RU_2 | Что должен сделать ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей? | Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить бригаду с места работы. | ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_225_RU_1 | В какой момент система удержания или страховочная система должна быть закреплена к точке крепления? | Система удержания или страховочная система закреплена в любой момент времени к точке крепления (анкерные линии, несущие конструкции, структурные анкера) | Барьер РВ.01 Руководство эксплуатации СИЗ | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_226_RU_1 | Каким образом, согласно требованиям Каркаса Безопасности, оформляется наряд-допуск на проведение работы в ДО ГПН? | Наряд-допуск на проведение работы оформлен в электронном виде (1СПБ:ЭНД и иные системы ЭНД; если наряд-допуск выдается ДО) | Барьер РВ.01 Обучающий материал по требованиям ГПН | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_227_RU_1 | Что, согласно требованиям Каркаса Безопасности, может использоваться в качестве анкерных точек? | Используются в качестве анкерных точек закрепленные конструкции зданий, сооружений, конструктивных элементов оборудования (балки, фермы, ригеля и т.п.) | Барьер РВ.01 Обучающий материал по требованиям ГПН | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_РВ_228_RU_1 | Что, согласно требованиям Каркаса Безопасности, запрещается использовать в качестве точек крепления? (возможно несколько вариантов ответа) | Не допускается использование в качестве точек крепления: - водосточной трубы; - трубопровода с резьбовыми соединениями; - кабелепровода; - кабельного лотка; - сварной трубы диаметром менее 5 см; - крюка/ каната и соединительных элементов каната грузоподъемного механизма (в т.ч. лебедки) | Барьер РВ.01 Обучающий материал по требованиям ГПН | РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
RU_ЭЛБ_1_RU_1 | Чему должны быть обучены все работники, допускаемые к выполнению работ в электроустановках? (возможно несколько вариантов ответа) | Персонал должен быть обучен: - безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках; - оказанию первой помощи пострадавшему на производстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_2_RU_1 | Какой персонал должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока? | Электротехнический персонал должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_5_RU_1 | У кого должно находиться удостоверение работника о проверке знаний правил работы в электроустановках во время выполнения им рабочих обязанностей? | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках должно постоянно находиться у работника во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих работников. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_6_RU_1 | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене? | Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене в случае изменения должности работника. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_7_RU_1 | Кому должен сообщить работник о неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты в случае, если он не имеет права принять меры по устранению? | Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_9_RU_1 | Какому персоналу присваивается 1 группа по электробезопасности? | Неэлектротехническому персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_10_RU_1 | Какой персонал назначается распоряжением руководителя для присвоения 1 группы по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответов) | Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_11_RU_1 | С какого возраста работнику можно присваивать III группу по электробезопасности? | ЗАПРЕЩЕНО присваивать III группу по электробезопасности работникам, не достигшим 18-летнего возраста. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_13_RU_1 | Что должен знать персонал со II группой по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответов) | Персонал со II группой по электробезопасности должен: - иметь элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. - иметь отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям. - знать основные меры предосторожности при работах в электроустановках. - обладать практическими навыками оказания первой помощи пострадавшим. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_14_RU_1 | Какая минимальная продолжительность обучения работников с основным общим или&nbsp;со средним общим образованием&nbsp;для присвоения II группы по электробезопасности в образовательной организации? | Для присвоения II группы по электробезопасности, работники с основным общим или со средним общим образованием должны пройти обучение в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_15_RU_1 | Что должен знать персонал с III группой по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответов) | Персонал с III группой по электробезопасности должен знать: - элементарные правила в общей электротехнике; - электроустановки и порядок их технического обслуживания; - общие правила охраны труда и специальные требования, касающиеся выполняемой работы; - правила по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи пострадавшим на производстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_16_RU_1 | Что должен уметь персонал с III группой по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответов) | Персонал с III группой по электробезопасности должен уметь: - обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках; - оказать первую помощь пострадавшим на производстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_17_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с основным общим образованием для перехода со второй группы электробезопасности на третью? | Для присвоения III группы по электробезопасности, работники с основным общим образованием должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 3 месяцев в группе II по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_18_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника со средним общим, начальным профессиональным или высшим (техническим) образованием для перехода со второй группы электробезопасности на третью? | Для присвоения III группы по электробезопасности, работники с средним общим образованием, начальным профессиональным или высшим (техническим) образованием должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 2 месяцев в группе II по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_19_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода со второй группы электробезопасности на третью? | Для присвоения III группы по электробезопасности, работники с высшим (техническим) образованием в области электроэнергетики должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 1 месяца в группе II по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_20_RU_1 | Что должен знать персонал с IV группой по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответов) | Персонал с IV группой по электробезопасности должен знать: - электротехнику в объеме среднего профессионального образования; - опасности при работах в электроустановках; - правила электробезопасности в объеме занимаемой должности; - схемы электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; - правила по освобождению пострадавшего от действия электрического тока, правила оказания первой помощи. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_21_RU_1 | Что должен уметь персонал с IV группой по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответов) | Персонал с IV группой по электробезопасности должен уметь: - проводить инструктаж; - организовывать безопасное проведение работ; - осуществлять надзор за членами бригады; - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; - обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_22_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с основным общим образованием для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? | Для присвоения IV группы по электробезопасности, работники с основным общим образованием должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 6 месяцев в группе III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_23_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника со средним общим образованием, начальным профессиональным или высшим (техническим) для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? | Для присвоения IV группы по электробезопасности, работники с средним общим образованием, начальным профессиональным или высшим (техническим) образованием должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 3 месяцев в группе III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_24_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? | Для присвоения IV группы по электробезопасности, работники с высшим (техническим) образованием в области электроэнергетики должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 2 месяцев в группе III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_25_RU_1 | Что должен знать персонал с V группой по электробезопасности? | Персонал с V группой по электробезопасности должен знать: - схемы электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства; - правила электробезопасности, технической эксплуатации, устройства электроустановок и правила пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_26_RU_1 | Что должен уметь персонал с V группой по электробезопасности? | Персонал с V группой по электробезопасности должен уметь: - организовать безопасное проведение работ; - осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения; - четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников; - обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_28_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника со средним общим образованием для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую? | Для присвоения V группы по электробезопасности, работники со средним общим образованием должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 12 месяцев в группе IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_29_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим (техническим) образованием для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую? | Для присвоения V группы по электробезопасности, работники с высшим (техническим) образованием должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 6 месяцев в группе IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_30_RU_1 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую? | Для присвоения V группы по электробезопасности, работники с высшим (техническим) образованием в области электроэнергетики должны иметь стаж работы в электроустановках не менее 3 месяцев в группе IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_32_RU_1 | Какие работы в электроустановках относятся к специальным? (возможно несколько вариантов ответа) | К специальным работам в электроустановках относятся: - работы на высоте; - работы под напряжением на токоведущих частях; - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром); - работы под наведенным напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_33_RU_1 | Что служит основанием для допуска работников к выполнению специальных работ в электроустановках? | Допуск работников к выполнению специальных работ в электроустановках возможен только после обучения выполнению специального вида работ и проверки знаний требований безопасности при проведении специального вида работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_34_RU_1 | Что является подтверждением права на проведение специальных работ? | Подтверждением права на проведение специальных работ является запись в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_35_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа административно-технического персонала в случаях предоставления им прав оперативного (оперативно-ремонтного) персонала на оперативное обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В? | Оперативное обслуживание электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), из числа: - оперативного персонала; - оперативно-ремонтного персонала; -административно-технического персонала в случаях предоставления соответствующих прав оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, имеющие V группу по электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В, IV группу по электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_36_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь оперативный персонал, чтобы иметь право на дежурстве единолично осматривать электроустановки до 1000В? | Единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, осуществляющий оперативное обслуживание данной электроустановки, находящийся на дежурстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_37_RU_1 | С какой группой по электробезопасности работник из числа административно-технического персонала имеет право выполнять единоличный осмотр электроустановки напряжением выше 1000 В? | При эксплуатации электроустановки напряжением выше 1000 В единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_38_RU_1 | С какой группой по электробезопасности работник из числа административно-технического персонала имеет право выполнять единоличный осмотр электроустановки напряжением до 1000 В? | При эксплуатации электроустановки напряжением до 1000 В единоличный осмотр электроустановки, электротехнической части технологического оборудования имеет право выполнять работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_39_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV, остальные работники в смене - группу не ниже III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_40_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? | В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу по электробезопасности не ниже III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_41_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь оперативный персонал, обслуживающий электроустановку с правом единоличного осмотра, в сопровождении которого работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в данную электроустановку напряжением выше 1000 В? | Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки напряжением выше 1000 В в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV по электробезопасности, имеющего право единоличного осмотра. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_42_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь оперативный персонал, обслуживающий электроустановку с правом единоличного осмотра, в сопровождении которого работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в данную электроустановку напряжением до 1000 В? | Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться для осмотра в электроустановки напряжением до 1000 В в сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу III по электробезопасности, имеющего право единоличного осмотра. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_44_RU_1 | Что разрешается делать при осмотре электроустановок? | При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_48_RU_1 | На какое минимальное расстояние можно приближаться к месту замыкания в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ для оперативных переключений в закрытом распределительном устройстве? | При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение, с обязательным использованием электрозащитных средств. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_49_RU_1 | На какое минимальное расстояние можно приближаться к месту замыкания в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ для оперативных переключений в открытом распределительном устройстве? | При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение, с обязательным использованием электрозащитных средств. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_50_RU_1 | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? | При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_51_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, единолично выполняющий осмотр воздушных линий электропередачи в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях? | Осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор разрешаеться выполнять одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности, по распоряжению. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_52_RU_1 | На какое расстояние запрещается приближаться работникам с инструментами и приспособлениями к находящимся под напряжением токоведущим частям при осмотрах воздушных линий напряжением до 1 кВ ? | ЗАПРЕЩЕНО при осмотрах ВЛ напряжением до 1 кВ приближение работников и применяемых ими инструментов и приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 0,6 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_53_RU_1 | Какое допустимое расстояние между механизмами, подъемными сооружениями, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов и токоведущими частями электроустановки, находящимися под напряжением, при перемещении техники и грузов в электроустановках (ВЛ до 1 кВ)? | ЗАПРЕЩЕНО при перемещении техники и грузов в электроустановках (ВЛ напряжением до 1 кВ) приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек в рабочем и транспортном положении к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 1,0 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_55_RU_1 | На какое расстояние запрещено приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек, к находящимся под напряжением токоведущим частям при перемещении техники и грузов в электроустановках до 1 кВ (кроме ВЛ)? | ЗАПРЕЩЕНО при перемещении техники и грузов в электроустановках до 1 кВ (кроме ВЛ) приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек в рабочем и транспортном положении к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 1,0 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_56_RU_1 | На какое минимальное расстояние можно приближаться работникам и применяемым ими инструментам и приспособлениями к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям при осмотрах электроустановок напряжением от 1 до 35 кВ? | ЗАПРЕЩЕНО при осмотрах электроустановок напряжением от 1 до 35 кВ приближение работников и применяемых ими инструментов и приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 0,6 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_57_RU_1 | На какое минимальное расстояние возможно приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек в рабочем и транспортном положении к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям в электроустановках напряжением от 1 до 35 кВ? | ЗАПРЕЩЕНО при перемещении техники и грузов в электроустановках напряжением от 1 до 35 кВ приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек в рабочем и транспортном положении к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 1,0 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_58_RU_1 | Возможно ли приближение работников к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям при осмотрах электроустановок напряжением 110 кВ? | ЗАПРЕЩЕНО при осмотрах электроустановок напряжением 110 кВ приближение работников к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 1,0 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_59_RU_1 | На какое расстояние запрещено приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек (в т.ч. стропов, грузозахватных приспособлений и грузов) в рабочем и транспортном положении к находящимся под напряжением токоведущим частям при перемещении техники и грузов в электроустановках напряжением 110 кВ? | ЗАПРЕЩЕНО при перемещении техники и грузов в электроустановках напряжением 110 кВ приближение механизмов, подъемных сооружений и вышек (в т.ч. стропов, грузозахватных приспособлений и грузов) в рабочем и транспортном положении к находящимся под напряжением неогражденным или неизолированным токоведущим частям на расстояние менее 1,5 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_60_RU_1 | В каких случаях можно снимать и устанавливать предохранители в электроустановках? (возможно несколько вариантов ответов) | Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_62_RU_1 | Какие предохранители НЕ допускается заменять под напряжением и под нагрузкой? | Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять следующие три вида предохранителей: - предохранители во вторичных системах, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов и устройствах связи; - предохранители трансформаторов напряжения; - предохранители пробочного типа. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_64_RU_1 | Кто должен обеспечить порядок и организацию хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе электронных ключей) от электроустановок? | Руководитель организации (обособленного подразделения) должен обеспечить порядок и организацию хранения, учета, выдачи и возврата ключей (в том числе электронных ключей) от электроустановок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_65_RU_1 | Какой персонал должен вести учет ключей от электроустановок? | Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_66_RU_1 | Какой персонал может вести учет ключей от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала? | В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_67_RU_1 | Ключи от электроустановок должны: | Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_68_RU_1 | Сколько минимальных комплектов ключей от электроустановок должны быть запасными? | Один комплект ключей от электроустановок должен быть запасным. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_69_RU_1 | Что должно быть обязательно указано в журнале учета выдачи и возврата ключей? (возможно несколько вариантов ответов) | Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, предусматривающей: - дату, время выдачи и возврата ключей; - номер или наименование ключа; - наименование помещения; - подпись работника, выдавшего ключ; - подпись работника, получившего ключ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_70_RU_1 | Как оформляется передача ключей от электроустановок с круглосуточным обслуживанием оперативным персоналом по смене? | Ключи от электроустановок, оперативное обслуживание которых осуществляется круглосуточно оперативным персоналом, должны передаваться по смене с оформлением в оперативном журнале. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_71_RU_1 | Кому должны выдаваться ключи от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать? | Ключи от электроустановок должны выдаваться: - работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит выполнить осмотр; - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит выполнять допуск или работать; - оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_72_RU_1 | Что такое «Наряд-допуск»? | Наряд-допуск - задание на производство работы, определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы, рекомендуемый образец которого предусмотрен Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_73_RU_1 | На основании каких документов должны проводиться работы в действующих электроустановках? | Работы в действующих электроустановках должны проводиться: - по наряд-допуску; - по распоряжению; - на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_74_RU_1 | Что запрещено делать при проведении работ в электроустановках, которые определены нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? | ЗАПРЕЩЕНО самовольно проводить работы в действующих электроустановках, а также расширять рабочие места и объем задания, определенные нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_75_RU_1 | Кто может согласовывать выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду? | Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_76_RU_1 | Кому разрешается передавать указания по телефону указания о согласовании работ в месте проведения работ по другому наряду-допуску? | Указания о согласовании работ в месте проведения работ по другому наряду-допуску разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным допускающему или ответственному руководителю работ, или производителю работ, который в наряде-допуске заверяет своей подписью согласование и указывает фамилию и инициалы работника, давшего указание о согласовании. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_77_RU_1 | Когда оформляется согласование выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду? | Согласование выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_77_RU_2 | Где ставится надпись «Согласовано» при согласовании выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду? | Согласование выполнения работ в месте проведения работ по другому наряду оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда-допуска, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_78_RU_1 | Какие работы должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ, утвержденным руководителем организации или техническим руководителем субъекта электроэнергетики? (возможно несколько вариантов ответов) | Капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения должны выполняться по технологическим картам или проекту производства работ, утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения) или техническим руководителем субъекта электроэнергетики. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_79_RU_1 | Чем регламентируется порядок выполнения работы на линиях под наведенным напряжением? | ЗАПРЕЩЕНО выполнять работы на линиях под наведенным напряжением без технологических карт или проекта производства работ, утвержденных руководителем организации (обособленного подразделения) или техническим руководителем субъекта электроэнергетики. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_80_RU_1 | Какой документ необходимо иметь для выполнения работы в открытых распределительных устройствах (ОРУ) на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов (тросов), находящихся под напряжением? | ЗАПРЕЩЕНО выполнять работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов (тросов), находящихся под напряжением, без проекта производсва работ, утвержденного руководителем организации (обособленного подразделения) или техническим руководителем субъекта электроэнергетики. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_81_RU_1 | При каких условиях допускается работа под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В? | В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_82_RU_1 | Что запрещено при работе в электроустановках напряжением до 1000 В под напряжением? (возможно несколько вариантов ответов) | ЗАПРЕЩЕНО в электроустановках напряжением до 1000 В работать в одежде с короткими или засученными рукавами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_84_RU_1 | В каком случае запрещено работать в электроустановках в согнутом положении? | ЗАПРЕЩЕНО в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее минимально установленного расстояния. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_85_RU_1 | Как запрещено располагаться работнику относительно неогражденных токоведущих частей? (возможно несколько вариантов ответов) | ЗАПРЕЩЕНО при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим сторонам от него. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_87_RU_1 | В каких случаях допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением? | ЗАПРЕЩЕНО прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_89_RU_1 | При каком условии вводится полный запрет на проведение работ в действующих электроустановках? | ЗАПРЕЩЕНО работать в неосвещенных местах в действующих электроустановках | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_92_RU_1 | В каком случае запрещено передвижение моста и тележки мостового крана во время технического обслуживания осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов ? | ЗАПРЕЩЕНО передвижение моста и тележки мостового крана при нахождении работников на тележке мостового крана во время технического обслуживания осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_93_RU_1 | При каком условии допускается техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов с тележки мостового крана? | Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых должен иметь группу III и выполнять соответствующую работу, а второй - находиться вблизи работающего и контролировать соблюдение им необходимых мер безопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_94_RU_1 | Что необходимо сделать перед подъемом на тележку мостового крана при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? | Перед подъемом на тележку мостового крана необходимо снять напряжение с троллейных проводов электропитания механизмов грузовой тележки мостового крана. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_95_RU_1 | Что допустимо при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? | При техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, работать с тележки мостового крана следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_96_RU_1 | Кто может дать команду крановщику мостового крана для перемещения моста или тележки крана при работах по техническому обслуживанию осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов? | Передвигать мост или тележку мостового крана крановщик должен только по команде производителя работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_97_RU_1 | Где допустимо располагаться работникам при передвижении мостового крана в ходе технического обслуживания осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов? (возможно несколько вариантов ответа) | При техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, при передвижении мостового крана работники должны размещаться в кабине мостового крана или на настиле моста. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_98_RU_1 | Что необходимо выполнить перед разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на воздушной линии электропередачи и воздушной линии связи? | На ВЛ и ВЛС перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) необходимо уравнять потенциалы этих участков. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_99_RU_1 | Каким путем осуществляется уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС перед соединением или разрывом? | Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС перед соединением или разрывом осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_100_RU_1 | Какие мероприятия НЕ относятся к организационным мероприятиям обеспечивающим безопасность работ в электроустановках? | Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: - оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; - допуск к работе; - надзор во время работы; - оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_102_RU_1 | За что отвечает работник, выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение? | Работник, выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение является ответственным за: - достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности; - качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ; - соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде-допуске, выполняемой работе; - проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_103_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа административно-технического персонала для предоставления права выдачи нарядов-допусков и распоряжений при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В? | При эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В право выдачи нарядов-допусков и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_104_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа административно-технического персонала для предоставления им права выдачи нарядов-допусков и распоряжений при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В? | При эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В право выдачи нарядов-допусков и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_105_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала для получения права выдачи наряд-допусков при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий в случае отсутствия работников, имеющих такое право? | В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов-допусков и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV по электробезопасности, находящимися непосредственно на территории объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электроэнергии. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_106_RU_1 | Каким образом оперативному персоналу оформляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий? | Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов-допусков и распоряжений при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий должно быть оформлено ОРД организации (обособленного подразделения). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_107_RU_1 | За что НЕ несет ответственность работник, дающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работе? | Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск, является ответственным за: - выдачу команд по отключению и заземлению линий электропередачи и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения; - самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении; - соответствие и достаточность предусмотренных нарядом-допуском (распоряжением) мер по отключению и заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановок; - координацию времени и места работ допущенных бригад, в том числе за учет бригад; за получение информации от допускающих о полном окончании работ всех допущенных к работам в электроустановке бригад и возможности включения электроустановки в работу. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_108_RU_1 | Какой работник отвечает за получение подтверждения о выполнении технических мероприятий по отключению и заземлению оборудования вне своего технологического управления от диспетчерского персонала? | В случае, когда работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск, не является лицом, в технологическом управлении которого находится ЛЭП и оборудование, указанный работник отвечает за получение подтверждения о выполненных технических мероприятиях по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования от диспетчерского персонала или оперативного персонала, в чьем диспетчерском или технологическом управлении находится ЛЭП и оборудование. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_109_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь оперативный персонал, имеющий право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск? | Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу по электробезопасности не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации (обособленного подразделения). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_110_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа административно-технического персонала, имеющие право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск? | Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск разрешается предоставлять работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу по электробезопасности не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации (обособленного подразделения). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_111_RU_1 | Что НЕ входит в обязанности ответственного руководителя работ? | Ответственный руководитель работ является ответственным за: - выполнение указанных в наряде-допуске мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность; - принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ; - полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ; - организацию безопасного ведения работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_112_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа административно-технического персонала, назначающиеся ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением выше 1000 В назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_113_RU_1 | Какую минимальную группу по электробезопасности должны иметь работники из числа административно-технического персонала, назначающиеся ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением до 1000 В? | Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением до 1000 В назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_114_RU_1 | При выполнении каких работ выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ: - в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин; - на ВЛ, КВЛ и КЛ; - на всех электроустановках напряжением до 1000 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_115_RU_1 | При выполнении каких работ обязательно необходимо назначить ответственного руководителя работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ на ВЛ: - по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ; - в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ; - по подключению вновь сооруженной ВЛ; - по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ; - на отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением; - при одновременной работе двух и более бригад в электроустановке; - по пофазному ремонту ВЛ. - под наведенным напряжением; - без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли; - без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время проведения работ без изоляции человека от земли и использовании специального инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ во вторичных системах, приборах учета электроэнергии, средствах диспетчерского и технологического управления, автоматизированных системах диспетчерского управления и на ВЛИ 0,38 кВ. с использованием механизмов и подъемных сооружений; - в ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей; - на КЛ и кабельных линиях связи в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта; - при одновременной работе двух и более бригад в электроустановке; - на оборудовании и установках средств связи, средств диспетчерского и технологического управления, по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой необслуживаемых усилительных пунктов или необслуживаемых регенерационных пунктов, на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_116_RU_1 | Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работ при работах в электроустановках? | Необходимость назначения ответственного руководителя работ при работах в электроустановках определяет работник, выдающий наряд-допуск, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_117_RU_1 | Кем является работник из числа электротехнического персонала, производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их подготовке, и инструктирующий членов бригады? | Допускающий - работник из числа электротехнического персонала, производящий подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их подготовке, инструктирующий членов бригады и осуществляющий допуск к работе. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_118_RU_1 | За что отвечает допускающий к работам в электроустановках? | Допускающий, является ответственным за: - правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде-допуске или распоряжении, характеру и месту работы; - за правильный допуск к работе; - за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_119_RU_1 | Из числа какого персонала должны назначаться допускающие к работам в электроустановках? | Допускающие должны назначаться из числа оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_120_RU_1 | Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа ремонтного персонала в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами? | На ВЛ (линейном участке КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_121_RU_1 | В каком случае отвественный руководитель или производитель работ из ремонтного персонала имеет право выполнять обязанности допускающего при выполнении работ на КЛ? | На КЛ (кабельных участках КВЛ) всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ (кабельный участок КВЛ). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_122_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением выше 1000 В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_123_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В? | В электроустановках напряжением до 1000 В допускающий должен иметь группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_124_RU_1 | Из числа какого персонала назначается производитель работ? + электротехнического − электротехнологического − неэлектротехнического | Производитель работ назначается из числа электротехнического персонала | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_125_RU_1 | За что НЕ отвечает производитель работ? | Производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением до 1000 В должен иметь группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_126_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением выше 1000 В? | Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III по электробезопасности при работе в электроустановках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_127_RU_1 | Какую минимальную группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением до 1000 В? | Производитель работ, выполняемых по наряду-допуску в электроустановках напряжением до 1000 В должен иметь группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_128_RU_1 | При выполнении каких работ производитель работ должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответа) | При выполнении работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_129_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 1000В? | Производитель работ, выполняемых по распоряжению, должен иметь группу III по электробезопасности при работе в электроустановках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_130_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель неотложных работ (из числа оперативного персонала) в электроустановках напряжением выше 1000 В, выполняемых по распоряжению? | Производитель неотложных работ в электроустановках напряжением выше 1000 В, выполняемых по распоряжению, должен быть из числа оперативного персонала и иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_131_RU_1 | Какие группы по электробезопасности и категории персонала должны иметь два работника, проводящие работы с использованием электроизмерительных клещей в электроустановках напряжением выше 1000 В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: один , имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой- имеющий группу III по электробезопасности (из числа ремонтного персонала) | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_132_RU_1 | Кем является работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках? | Наблюдающий - работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самостоятельного производства работ в электроустановках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_133_RU_1 | За что НЕ отвечает наблюдающий? (возможно несколько вариантов ответа) | Наблюдающий отвечает за: - за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, указанным в наряде-допуске; - четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; - наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; - безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_134_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь наблюдающий за работами в элетроустановках до 1000В? | Наблюдающим назначается работник, имеющий группу не ниже III по электробезопасности, а в случае проведения неотложных работ наблюдающий из числа оперативного персонала, осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_136_RU_1 | Какие обязанности имеет право выполнять допускающий из числа оперативного персонала? | Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности члена бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_137_RU_1 | Чьи обязанности на ВЛ всех уровней напряжения ответственный руководитель или производитель работ из числа ремонтного персонала может выполнять для подготовки рабочего места, когда требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами? | На ВЛ всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_138_RU_1 | Какую дополнительную обязанность НЕ может совмещать работник, выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала? | Выдающему наряд-допуск, отдающему распоряжение разрешается совмещать одну из следующих дополнительных обязанностей: ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_139_RU_1 | Совмещение чьих дополнительных обязанностей НЕДОПУСТИМО для выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе? | Выдающему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе разрешается совмещать одну из следующих дополнительных обязанностей: выдающего наряд-допуска, отдающего распоряжение, ответственного руководителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_140_RU_1 | Какую дополнительную обязанность может совмещать отвественный руководитель работ? | Ответственному руководителю работ разрешается совмещать одну из следующих дополнительных обязанностей: производителя работ, допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_141_RU_1 | Какую дополнительную обязанность может совмещать производитель работ из числа оперативно-ремонтного персонала в электроустановках с простой наглядной схемой? | Производителю работ из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала разрешается совмещать обязанности допускающего (в электроустановках с простой наглядной схемой). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_142_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, чтобы совмещать обязанности допускающего, когда подготовка рабочего места не требует выполнения отключений и заземления части электроустановки выше 1000В? | Производителю работ, имеющему группу IV по электробезопасности, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, средства измерений, приборы учета и вторичные цепи, разрешается совмещать обязанности допускающего, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_143_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, руководимой производителем работ? | Член бригады, руководимой производителем работ, при выполнении работ должен иметь группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_144_RU_1 | Какую группу по электробезопасности при выполнении работ на ВЛ напряжением выше 1000 В под потенциалом провода (с непосредственным касанием токоведущих частей), должен иметь член бригады, руководимой производителем работ? | Член бригады, руководимой производителем работ, при выполнении работ на ВЛ напряжением выше 1000 В под потенциалом провода (с непосредственным касанием токоведущих частей), должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_145_RU_1 | В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве можно привлекать к работе в бригаде по наряду-допуску по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала? | Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала разрешено привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением распоряжения или наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_146_RU_1 | Кому на руки выдается наряд-допуск? | Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и выдается на руки производителю работ (или наблюдающему) и допускающему. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_147_RU_1 | Сколько экземпляров наряда-допуска нужно оформить при передаче наряда по телефону, радио, факсимильным или электронным письмом? | При передаче по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (за исключением случая, когда производитель работ назначается одновременно допускающим). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_148_RU_1 | Сколько экземпляров наряда-допуска распечатывает и заполняет принимающий его в электронном виде, телефонограммой или факсом работник? | При заполнении наряда допуска в трёх экземплярах работник, выдающий наряд-допуск, оформляет один экземпляр, передает его посредством телефона, радио, факсимильного письма или электронного документа и оставляет его у себя, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиограммы, факса или электронного письма, распечатывает и (или) заполняет два экземпляра наряда-допуска и, после подтверждения со стороны выдающего наряд-допуск правильности его оформления, указывает на месте подписи выдающего наряд-допуск его фамилию и инициалы, подтверждая правильность оформления наряда-допуска своей подписью и указывает способ передачи наряда-допуска (по телефону, радио, факсимильным письмом или электронным документом). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_149_RU_1 | Кому выдающий наряд-допуск имеет право выдать сразу несколько нарядов-допусков и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним? (возможно несколько вариантов ответа) | Выдающий наряд-допуск имеет право допускающему и производителю работ или допускающему и наблюдающему выдать сразу несколько нарядов-допусков и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_150_RU_1 | Как оформляется наряд-допуск при совместном производстве нескольких видов работ? | При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_151_RU_1 | На какое максимальное количество календарных дней со дня начала работы разрешается выдавать наряд-допуск? | Выдавать наряд-допуск разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_152_RU_1 | На какой срок разрешается продлевать наряд-допуск? | Наряд-допуск разрешается продлевать 1 раз на срок не более 15 календарных дней. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_154_RU_1 | На какое максимальное количество календарных дней (рабочих смен) выдается наряд-допуск при выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок? | При выполнении работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок наряд-допуск выдается на срок не более 1 календарного дня (рабочей смены). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_155_RU_1 | Что необходимо сделать для продления работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок ? | При необходимости выполнения работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок в последующие дни (рабочую смену) оформляется новый наряд-допуск. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_156_RU_1 | Кто может продлевать наряд-допуск на работы в электроустановке? | Продлевать наряд-допуск имеет право работник, выдавший наряд-допуск, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_157_RU_1 | Кому допустима передача разрешений на продление наряда-допуска по телефону, радио или с нарочным? | Разрешение на продление наряда-допуска передается по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю работ, производителю работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_158_RU_1 | В каком документе допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ оформляет продление наряда-допуска, осуществленного по телефону, радио или с нарочным? | В случае продления наряда допуска по телефону, радио или с нарочным допускающий, ответственный руководитель работ, производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд-допуск. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_159_RU_1 | В течение какого срока должны храниться наряд-допуски, работы по которым полностью закончены? | Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 1 года, после чего могут быть уничтожены. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_160_RU_1 | При каком условии наряд-допуск хранится более 1 года? | Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_161_RU_1 | Каким персоналом фиксируется наряд-допуск в журнале учета при допуске бригады на рабочее место? | Наряд-допуск фиксируется в журнале учета при допуске бригады на рабочее место оперативным персоналом, в чью зону ответственности оперативно-технологического управления входит это рабочее место. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_162_RU_1 | Какой персонал ведет записи по закрытию, хранению и ликвидации наряда-допуска? | Записи по закрытию наряда-допуска, хранению наряда-допуска и ликвидации возлагаются на оперативный персонал, в чью зону ответственности оперативно-технологического управления входит это рабочее место. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_163_RU_1 | Каким образом ведется учет производства работ по нарядам-допускам? | Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_164_RU_1 | Где регистрируется факт допуска к работе по нарядам-допускам? | Факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном журнале. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_165_RU_1 | Выберите документ, где в хронологическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок, выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены (дежурства)? | Оперативный журнал - документ, в котором в хронологическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок, выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения, выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации, приемка и сдача смены (дежурства). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_166_RU_1 | Какие виды допусков должны отражаться записью в оперативном журнале при выполнении работ по наряду-допуску? | При выполнении работ по наряду-допуску в оперативном журнале производится запись о первичном и ежедневных допусках к работе. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_167_RU_1 | Какие есть требования к оформлению инструктажа, проведенного с использованием средств связи, при работах по распоряжению? | При работах по распоряжению, если инструктаж проводится с использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух журналах учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_168_RU_1 | Какой срок хранения журнала учета работ по наряд-допускам и распоряжениям со дня окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению? | Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_169_RU_1 | Кто должен организовать работу бригады так, чтобы вести постоянный контроль за членами бригады при выполнении работ на нескольких рабочих местах? | При выполнении работ на нескольких рабочих местах производитель работ должен так организовать работу бригады, чтобы вести постоянный контроль за членами бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_170_RU_1 | На какое число присоединений допускается выдавать наряд-допуск в электроустановках выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов воздушной линии электропередачи и кабельной линии, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением)? | В электроустановках напряжением выше 1000 В, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с вводов ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты до 1000 В могут оставаться под напряжением), допускается выдавать один наряд-допуск для одновременной работы на сборных шинах и всех присоединениях. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_171_RU_1 | Для выполнения каких работ допускается выдавать один наряд-допуск в электроустановках до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей? | В электроустановках напряжением до 1000 В при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей допускается выдавать один наряд-допуск на выполнение работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_172_RU_1 | Каким образом допускается оформлять наряд-допуск для работы при выводе в ремонт агрегатов и отдельных технологических установок? | При выводе в ремонт агрегатов и отдельных технологических установок допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех или части электродвигателях этих агрегатов, установок и один наряд-допуск для работ в РУ на всех или части присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов, установок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_173_RU_1 | В каких случаях допускается выдавать один наряд-допуск для работы на электродвигателях? | Выдавать один наряд-допуск допускается только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_176_RU_1 | Каким образом оформляется наряд-допуск для работы в РУ напряжением 3-110 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций при выводе в ремонт одной из секций с присоединениями полностью? | В РУ напряжением 3-110 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций при выводе в ремонт одной из секций с присоединениями полностью разрешается выдавать один наряд-допуск для работы на шинах и на всех (или части) присоединениях этой секции, а также рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам в пределах этой секции. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_177_RU_1 | При проведении каких работ допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки ? (возможно несколько вариантов ответа) | Один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки допускается выдавать при: - прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи; -ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе когда их приводы находятся в другом помещении; -ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане; - ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_178_RU_1 | При каком условии не требуется оформление перевода с одного рабочего места на другое при выдачи одного наряда допуска для одновременного или поочередного выполнения работ в электроустановках? | В случае выдачи одного наряда-допуска для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одной электроустановки разрешается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам без оформление перевода с одного рабочего места на другое. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_180_RU_1 | При каком условии разрешено выполнять подготовку к включению любого из присоединений до полного окончания работ по наряду-допуску? | ЗАПРЕЩЕНО до полного окончания работ по наряду выполнять подготовку к включению любого из присоединений, в том числе опробование электродвигателей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_181_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь член бригады, чтобы выполнять работы отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения бригады? | В случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам допускается пребывание одного или нескольких членов бригады, имеющих группу III, отдельно от производителя работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_182_RU_1 | Что относится к обязанностям производителя работ по отношению к членам бригады, которым предстоит находиться отдельно от него? (возможно несколько вариантов ответа) | Членов бригады, которым предстоит находиться отдельно от производителя работ, последний должен привести на рабочие места и проинструктировать о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_183_RU_1 | Каким образом допускается оформлять наряд-допуск для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции? | Допускается выдавать один наряд-допуск для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_184_RU_1 | Какие работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции не относятся к однотипным? | К однотипным работам на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции относятся: - протирка изоляторов; - подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла; - переключение ответвлений обмоток трансформаторов; - проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; - испытание повышенным напряжением от постороннего источника; - проверка изоляторов измерительной штангой; - отыскание места повреждения КЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_185_RU_1 | Какой срок действия наряда-допуска на проведение однотипных работ на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции? | Срок действия наряда-допуска на проведение однотипных работ на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции составляет 1 сутки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_187_RU_1 | Когда разрешается включать в работу каждую из подстанций при проведении однотипных работ? | Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_188_RU_1 | Кто выдает наряд-допуск на работы на участках ВЛ, расположенных на территории РУ? | Работа на участках ВЛ, расположенных на территории РУ, должна проводиться по нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_189_RU_1 | Кто имеет право проводить бригаду к концевой опоре на участках ВЛ, расположенных на территории РУ? | При работе на участках ВЛ, расположенных на территории РУ, местный оперативный персонал РУ при работе на концевой опоре должен проинструктировать бригаду, провести ее к этой опоре. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_190_RU_1 | В каком случае производитель работ имеет право получить ключ от РУ и проходить к концевой опоре на участках ВЛ, расположенных на территории РУ? | При работе на участках ВЛ, расположенных на территории РУ, в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, производителю работ линейной бригады разрешается получить ключ от РУ и самостоятельно проходить к опоре. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_191_RU_1 | Кто должен выполнять допуск линейной бригады при работе на порталах ОРУ, зданиях ЗРУ, крышах комплектных распределительных устройств наружной установки? | При работе на порталах ОРУ, зданиях ЗРУ, крышах комплектных распределительных устройств наружной установки допуск линейной бригады с необходимым оформлением в наряде-допуске должен выполнять допускающий из числа оперативного персонала, обслуживающего РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_193_RU_1 | Какой персонал может выдавать наряды-допуски для работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ? | Работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ, должны выполняться по нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_196_RU_1 | Какой персонал может выдавать наряды-допуски для работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ? | Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_199_RU_1 | Кто выдает наряды-допуски на работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях, расположенных в РУ? | Работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях проводятся по нарядам-допускам, выданными работниками, обслуживающими РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_202_RU_1 | В каких случаях не допускается выдача одного наряда-допуска на несколько ВЛ (цепей)? | Допускается выдача одного наряда-допуска на несколько ВЛ (цепей) в следующих случаях: - при работах, когда напряжение снято со всех цепей многоцепной ВЛ, или при работах под напряжением, когда напряжение не снимается ни с одной цепи многоцепной ВЛ; - при работах на ВЛ в местах их пересечения; - при работах на ВЛ напряжением до 1000 В, выполняемых поочередно, если трансформаторные пункты или комплектные трансформаторные пункты, от которых они питаются, отключены; - при однотипных работах на нетоковедущих частях нескольких ВЛ, не требующих их отключения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_203_RU_1 | Что должно быть указано в наряд-допуске при проведении ремонта на ВЛ? (возможно несколько вариантов ответа) | В наряде-допуске должно быть указано, находится ли ремонтируемая ВЛ под наведенным напряжением, а также ВЛ, пересекающие ремонтируемую линию, которые требуется отключить и заземлить. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_204_RU_1 | Кем должно быть подтверждено отключение ВЛ в случае ее принадлежности другим организациям? | В случае принадлежности ВЛ другим организациям их отключение должно быть подтверждено оперативным персоналом владельца ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_205_RU_1 | Какова максимальная протяженность участка отключенной ВЛ, на котором допускается рассредоточение бригады? | На отключенных ВЛ допускается рассредоточение бригады на участке протяженностью не более 2 км | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_206_RU_1 | При каких работах по наряду-допуску не требуется оформлять перевод бригады с одного рабочего места на другое? | При работах по одному наряду-допуску на разных участках, опорах ВЛ перевод бригады с одного рабочего места на другое в наряде-допуске не оформляется. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_207_RU_1 | Каким образом производятся исправления в наряде-допуске? | Записи в наряде-допуске для работы в электроустановках должны быть разборчивыми. Заполнение наряда-допуска карандашом и исправление текста не допускается. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_209_RU_1 | Что указывается при регистрации работников в наряде-допуске? | Кроме фамилий работников, указываемых в наряде-допуске, указываются их инициалы и группа по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_211_RU_1 | Какой параметр электроустановки указывается в таблице наряд допуска «мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ»? | В наряде-допуске указываются диспетчерские наименования (обозначения) электроустановок, присоединений, оборудования, а также при необходимости дополнительно их месторасположение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_212_RU_1 | Каким образом оформляется дополнительный бланк наряд-допуск в случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда? (возможно несколько вариантов ответа) | В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда-допуска к нему прикладывается дополнительный бланк под тем же номером с указанием фамилии и инициалов работника, выдающего наряд-допуск для продолжения записей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_214_RU_1 | Каким работником должен быть подписан дополнительный бланк наряда-допуска? | Дополнительный бланк должен быть подписан работником, выдавшим наряд-допуск. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_215_RU_1 | Какое подразделение указывается в строке «Подразделение» при заполнении лицевой стороны наряда-допуска? | При заполнении лицевой стороны наряда-допуска в строке "Подразделение" указывается структурное подразделение организации, в электроустановках которой предстоят работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_216_RU_1 | Что указывается в наряд-допуске в строке «Ответственный руководитель работ» в случаях, когда ответственный руководитель работ не требуется? | В случаях, когда ответственный руководитель работ не назначается, в строке "Ответственному руководителю работ" делется запись "не назначается". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_220_RU_1 | Что указывается в строке наряд-допуска «с членами бригады» при выполнении работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов? (возможно несколько вариантов ответа) | При выполнении работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов в строке "с членами бригады" указывается, кто из членов бригады является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип механизма или самоходного крана, на котором он работает. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_221_RU_1 | Что рекомендуется указывать в строках «поручается» для электроустановок РУ и КЛ? (возможно несколько вариантов ответа) | Для электроустановок РУ и КЛ в строках "поручается" рекомендуется указывать наименование электроустановки и ее присоединений, в которых предстоит работать, содержание работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_222_RU_1 | Что указывается в строках «поручается» наряд-допуска для ВЛ? | Для ВЛ в строках "поручается" указывается наименование линии и границы участка, где предстоит работать (номер опор, на которых или между которыми, включая их, будет проводиться работа, отдельные пролеты), а также содержание работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_223_RU_1 | Что указывается в строках «поручается» наряд-допуска для многоцепной ВЛ? | Для многоцепной ВЛ в строках "поручается" указывается наименование линии и границы участка, где предстоит работать, содержание работы, наименование цепи, а при пофазном ремонте и расположение фазы на опоре. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_224_RU_1 | Что указывается в графе 1 в таблице «Мероприятия по подготовке рабочих мест» при работе в электроустановках РУ на КЛ? (возможно несколько вариантов ответа) | В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" при работе в электроустановках РУ и на КЛ в графе 1 указывается наименование электроустановок, в которых необходимо провести операции с коммутационными аппаратами и установить заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_225_RU_1 | Что указывается в графе 2 в таблице «Мероприятия по подготовке рабочих мест» при работе в электроустановках РУ на КЛ? | В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" при работе в электроустановках РУ и на КЛ в графе 2 указываются наименования коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_227_RU_1 | Наименования чего указываются в графе 1 таблицы «Мероприятия по подготовке рабочих мест» при работе на ВЛ? (возможно несколько вариантов ответа) | В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" при работах на ВЛ в графе 1 указываются: - наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке "поручается" наряда-допуска; - наименования других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_228_RU_1 | Какие сведения при работе на ВЛ указываются в таблице «Мероприятия по подготовке рабочих мест»? | В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" при работах на ВЛ в графе 2 указываются: - для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим из числа оперативного персонала, наименование коммутационных аппаратов в РУ и на самой ВЛ, с которыми проводятся операции, и номера опор, на которых должны быть установлены заземления; - номера опор или пролеты, где производитель работ должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте; - места, где производитель работ должен установить заземления на ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_229_RU_1 | Что указывается в таблице «Мероприятия по подготовке рабочих мест» в графе 2 при работе на ВЛ, если места установки заземлений при выдаче наряд-допуска не определить? | В таблице "Мероприятия по подготовке рабочих мест" при работах на ВЛ в графе 2 указывается "Заземлить на рабочих местах", если места установки заземлений при выдаче наряда-допуска определить нельзя или работа будет проводиться с перестановкой заземлений. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_230_RU_1 | Какое указание должно быть прописано в строке «Отдельные указания» наряд-допуска, если ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее, эксплуатируются другой организацией? | Если ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее, эксплуатируются другой организацией, в строке наряда-допуска "Отдельные указания" должно быть указано о необходимости проверки заземлений, устанавливаемых персоналом этой организации . | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_233_RU_1 | Какая запись делается в графах таблицы «Мероприятия по подготовке рабочих мест» если проводимые работы не требуют подготовки рабочих мест? | При работах, не требующих подготовки рабочего места, в графах таблицы "Мероприятия по подготовке рабочих мест" далается запись "Не требуется". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_235_RU_1 | Что указывается в строке «Отдельные указания»? (возможно несколько вариантов ответа) | В строке "Отдельные указания" указываются: - дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности, меры по исключению вращения); - этапы работы и отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным управлением ответственного руководителя работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_236_RU_1 | Что указывается в строке «Отдельные указания»? | В строке "Отдельные указания" наряда-допуска указывается фамилия работника, являющегося ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, который возглавляет бригаду, входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_239_RU_1 | Что допускается НЕ указывать в строке "Отдельные указания" наряд-допуска? | В строке "Отдельные указания" указывается разрешение допускающего производителю работ или наблюдающему осуществлять повторный допуск бригады к работе на подготовленное рабочее место. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_241_RU_1 | В каком случае допускается выполнение наблюдающим какой-либо работы в электроустановках? | ЗАПРЕЩЕНО совмещение надзора наблюдающим с выполнением какой-либо работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_243_RU_1 | Что указывается в строке "Отдельные указания" при производстве работ с кранами? | В строке "Отдельные указания" указывается назначение работников, ответственных за безопасное производство работ кранами с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_244_RU_1 | Какую информацию рекомендуется указывать в строке "Отдельные указания" при проведении ремонта ВЛ? | В строке "Отдельные указания" указывается информация о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_246_RU_1 | Что рекомендуется прописывать в строке "Отдельные указания" при проведении работ в зоне наведенного напряжения? | В строке "Отдельные указания" прописывается подстанционное оборудование (диспетчерские наименования) находится в зоне наведенного напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_249_RU_1 | Что необходимо указывать строках "Наряд-допуск выдал" и "Наряд-допуск продлил" работнику, выдающему и продлевающему наряд-допуск? (возможно несколько вариантов ответа) | В строках "Наряд-допуск выдал" и "Наряд-допуск продлил" работнику, выдающему наряд-допуск, рекомендуется указывать дату и время его подписания. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_252_RU_1 | Что фиксируется в графе 1 таблицы «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» при передаче разрешений на подготовку рабочего места и первичного допуска к работе лично? | При передаче разрешений на подготовку рабочего места и первичного допуска к работе лично, в графе 1 таблицы "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" расписываются работники, выдающие разрешение, с указанием своей должности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_253_RU_1 | Что указывается в графе 2 таблицы «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ», заполняемой при получении разрешения на подготовку рабочего места и первичного допуска к работе? | В графе 2 таблицы "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ", заполняемой при получении разрешения на подготовку рабочего места и первичного допуска к работе, указываются дата и время выдачи разрешения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_255_RU_1 | Когда в таблице «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ» заполняются 2 отдельные строки по разрешению на подготовку рабочего места и на допуск к работе? | Если разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ запрашиваются не одновременно, то в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняются две строки: одна - по разрешению на подготовку рабочего места, другая - по разрешению на допуск к работе. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_258_RU_1 | При каком виде допуска к выполнению работ допускающий и ответственный руководитель работ расписывается под строкой «Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались»? | Допускающий и ответственный руководитель работ расписывается под строкой "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске к выполнению работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_259_RU_1 | Где в наряде-допуске указывается допуск при переводе на другое рабочее место? | При заполнении оборотной стороны наряда-допуска в таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" указваются сведения о ежедневном допуске к работе и дате и времени ее окончания, в том числе допуске при переводе на другое рабочее место. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_260_RU_1 | Что должен проверить производитель работ или наблюдающий при допуске к работе бригады при возобновлении работы на следующий день? (возможно несколько вариантов ответа) | При возобновлении работы на следующий день производитель работ или наблюдающий должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_262_RU_1 | Кто в наряде-допуске оформляет окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня? | Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ или наблюдающий оформляет в графах 5 и 6 таблицы "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" оборотной стороны наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_263_RU_1 | Что НЕ указывается в таблице «Изменения в составе бригады» наряда-допуска? | В таблице "Изменения в составе бригады" оборотной стороны наряда-допуска указываются: - фамилии, инициалы, группы по электробезопасности членов бригады, введенных и выведенных из ее состава; - фамилия, инициалы работника, разрешившего изменения в составе бригады, закрепленные его подписью. При вводе в состав бригады или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленных за ним автомобиля, механизма или самоходного крана. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_265_RU_1 | Что указывается в таблице «Изменения в составе бригады» оборотной стороны наряда-допуска при вводе в состав бригады или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика? | В таблице "Изменения в составе бригады" при вводе в состав бригады или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленных за ним автомобиля, механизма или самоходного крана. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_267_RU_1 | Кто заполняет в наряд-допуске полное окончание работ? | После полного окончания работ производитель работ или наблюдающий и ответственный руководитель работ расписываются в соответствующих строках наряда-допуска, указывая при этом дату и время полного окончания работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_268_RU_1 | Что указывается в наряд-допуске, если во время оформления полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала отсутствуют? | Если во время оформления в наряде-допуске полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала отсутствует либо производитель работ совмещает обязанности допускающего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ только в своем экземпляре наряда-допуска, указывая должность и фамилию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_271_RU_1 | Кем проводятся целевые инструктажи до оформления допуска бригады к работе по наряду-допуску? | До оформления допуска бригады к работе по наряду-допуску должны быть проведены целевые инструктажи выдающим наряд-допуск и допускающим, а до начала работ - ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск, в бланке наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_272_RU_1 | Что является подтверждением проведения и получения целевого инструктажа при работах по наряд-допуску? | Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_274_RU_1 | Что НЕ указывается в распоряжении на проведение работ в электроустановках? | Распоряжение на проведение работ в электроустановках - это письменное задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_275_RU_1 | На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? | Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_276_RU_1 | Как фиксируется распоряжение при передаче его по телефону или радио в журнале учета работ по наряд-допукам и распоряжениям? | При передаче по телефону, радио распоряжение фиксируется в двух журналах учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших распоряжение, с подтверждающими подписями в обоих журналах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_277_RU_1 | В каких случаях требуется выдавать распоряжение заново при необходимости продолжения работы? | При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_278_RU_1 | Какой работник осуществляет повторный допуск при перерывах в работе в течение одного дня при работах по распоряжению? | При перерывах в работе в течение одного дня повторный допуск осуществляется производителем работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_279_RU_1 | Кому отдается распоряжение перед допуском к работе? | Распоряжение отдается производителю работ и допускающему. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_280_RU_1 | Кому отдается распоряжение при работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, и когда допуск к работам на рабочем месте не требуется? | В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, в тех случаях, когда допуск к работам на рабочем месте не требуется, распоряжение отдается непосредственно работнику, выполняющему работу. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_283_RU_1 | Как должен быть оформлен допуск к работам по распоряжению? | Допуск к работам по распоряжению должен быть оформлен в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_284_RU_1 | Как оформляются неотложные работы в электроустановках до и выше 1000 В продолжительностью не более 1 часа? | По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его надзором, ремонтным персоналом, в электроустановках напряжением до и выше 1000 В разрешается проводить работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного производственного фактора, работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений, систем диспетчесткого и технологического управления, электро- и теплоснабжения потребителей (неотложные работы) продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_285_RU_1 | Каким образом должны оформляться неотложные работы для выполнения которых требуется более 1 часа? | Неотложные работы, для выполнения которых требуется более 1 часа или участие более трех работников, включая работника из оперативного и оперативно-ремонтного персонала, осуществляющего надзор в случае выполнения этих работ ремонтным персоналом, должны проводиться по наряду-допуску. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_286_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь производитель работ или наблюдающий из числа оперативного персонала в электроустановках напряжением выше 1000 В при проведении неотложных работ? | При проведении неотложных работ производитель работ или наблюдающий из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_287_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь производитель работ или наблюдающий из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В при проведении неотложных работ? | При проведении неотложных работ производитель работ или наблюдающий из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_288_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, работающие в электроустановках напряжением до и выше 1000 В при проведении неотложных работ? | При проведении неотложных работ производитель работ или наблюдающий из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий надзор за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В, должен иметь группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_289_RU_1 | Какой работник определяет технические мероприятия по подготовке рабочего места, которые необходимо выполнить перед допуском к работам в электроустановках? | Допуск к работам в электроустановках должен быть осуществлен после выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места, определяемых работником, выдающим распоряжение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_292_RU_1 | Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках выше 1000 В? (возможно несколько вариантов ответа) | В электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению работы в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_293_RU_1 | При каком условии НЕ допускается проводить работы на сборных шинах РУ и на присоединениях по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В? | Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым не исключена подача напряжения на сборные шины. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_294_RU_1 | Выполнение каких работ запрещено по распоряжению на ВЛ до 1000 В? | ЗАПРЕЩЕНО выполнение работ по распоряжению на ВЛ до 1000 В с использованием подъемных сооружений и механизмов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_296_RU_1 | В каких электроустановках напряжением до 1000 В запрещено работать единолично? | Право работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В не распространяется на работы в электроустановках, расположенных в помещениях с особо опасными и особо неблагоприятными условиями в отношении поражения людей электрическим током. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_297_RU_1 | Кому разрешается по распоряжению проводить отключение и включение электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того, находятся они под напряжением или нет, при их монтаже, ремонте и эксплуатации? | При монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов, электроавтоматики, телемеханики, связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутационных аппаратов, независимо от того, находятся они под напряжением или нет, производителю работ разрешается по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей с разрешения оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_298_RU_1 | Какие работы допускается проводить одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В? (возможно несколько вариантов ответа) | В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению допускается проводить: - благоустройство и уборку территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов, обработку территории гербицидами, дератизацию, дезинсекцию; - ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, оборудования и компонентов автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м; - нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ; - наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы; - обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла; - работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров; - программирование и снятие данных с электросчетчиков с применением переносного компьютера. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_298_RU_2 | Какие работы допускается проводить одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В? (возможно несколько вариантов ответа) | В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению допускается проводить: - благоустройство и уборку территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов, обработку территории гербицидами, дератизацию, дезинсекцию; - ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, оборудования и компонентов автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м; - нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ; - наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы; - обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла; - работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров; - программирование и снятие данных с электросчетчиков с применением переносного компьютера. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_298_RU_3 | Какие работы допускается проводить одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В? (возможно несколько вариантов ответа) | В электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III, по распоряжению допускается проводить: - благоустройство и уборку территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов, обработку территории гербицидами, дератизацию, дезинсекцию; - ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, оборудования и компонентов автоматизированной информационно-измерительной системы учета энергоресурсов, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м; - нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ; - наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы; - обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла; - работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров; - программирование и снятие данных с электросчетчиков с применением переносного компьютера. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_299_RU_1 | С какой группой по электробезопасности работник имеет право по распоряжению единолично выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены? | По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены, имеет право выполнять работник, имеющий группу II. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_300_RU_1 | С какой группой по электробезопасности работник имеет право единолично выполнять уборку в ОРУ? | Уборку в ОРУ имеет право выполнять один работник, имеющий группу III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_301_RU_1 | Какие работы по распоряжению могут выполняться на открытых проводящих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения? (возможно несколько вариантов ответа) | На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на открытых проводящих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: - с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; - без разборки конструктивных частей опоры; - с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; - по расчистке трассы ВЛ, когда исключено падение на провода вырубаемых деревьев, сучьев, также исключено на расстояние менее разрешенного приближение к проводам работников, осуществляющих обрубку веток и сучьев, и применяемых ими приспособлений и механизмов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_302_RU_1 | Какие работы на ВЛ по распоряжению разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности? (возможно несколько вариантов ответа) | Одному работнику, имеющему группу II по электробезопасности, разрешается выполнять по распоряжению следующие работы на ВЛ: - осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор; - восстановление постоянных обозначений на опоре; - замер габаритов угломерными приборами; - противопожарную очистку площадок вокруг опор; - окраску бандажей на опорах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_303_RU_1 | В каких документах выполняются записи о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады при выполнении работ по распоряжениям, выдаваемым оперативным персоналом подчиненному оперативному персоналу в смене? | При выполнении работ по распоряжениям, выдаваемым оперативным персоналом подчиненному оперативному персоналу в смене, записи о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады выполняются только в оперативных журналах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_306_RU_1 | В электроустановках какого напряжения могут выполняться работы, разрешенные в порядке текущей эксплуатации? | Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-ремонтным персоналом, распространяется на электроустановки напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_313_RU_1 | Что запрещено делать до прибытия бригады на рабочее место? | ЗАПРЕЩЕНО выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе до прибытия бригады на место работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_317_RU_1 | Какие мероприятия, предусматренные нарядом - допуском, запрещено изменять? | ЗАПРЕЩЕНО изменять предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке рабочих мест, а именно выполненные до начала работ технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_318_RU_1 | Что необходимо сделать при возникновении сомнений в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочих мест и возможности безопасного проведения работы? | При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда-допуска, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_319_RU_1 | С кем производитель работ, совмещающий обязанности допускающего, должен выполнять подготовку рабочего места? | В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_320_RU_1 | На основании чего допускающий проверяет выполнении технических мероприятий по подготовке рабочих мест ? | Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям лица, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, а перед допуском к работе в электроустановках потребителей электрической энергии - по сообщению оперативного, оперативно-ремонтного персонала подразделений, организаций. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_320_RU_2 | На основании чего допускающий должен убедится в выполнении технических мероприятий перед допуском к работе в электроустановках? | Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям лица, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, а перед допуском к работе в электроустановках потребителей электрической энергии - по сообщению оперативного, оперативно-ремонтного персонала подразделений, организаций. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_321_RU_1 | Кто из работников НЕ участвует совместно с допускающим в проверке подготовки рабочего места перед допуском бригады к работе? | Ответственный руководитель и производитель работ или наблюдающий перед допуском к работе должны: - выяснить у допускающего какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ; - совместно с допускающим проверить подготовку рабочего места путем личного осмотра в пределах рабочего места. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_322_RU_1 | Какие работники могут самостоятельно выполнить проверку подготовки рабочего места к выполнению работ при отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения? | При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_323_RU_1 | Где должен проводиться допуск к работам? | Допуск к работе по нарядам-допускам и распоряжениям должен проводиться непосредственно на рабочем месте. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_324_RU_1 | В каком случае допуск к работе по распоряжению проводить на рабочем месте необязательно? | Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_325_RU_1 | Что должен проверить допускающий после подготовки рабочего места к работе, чтобы оформить допуск? (возможно несколько вариантов ответа) | Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места допускающим, который должен проверить: - соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; - доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_326_RU_1 | Какой инструктаж должен пройти персонал, указанный в распоряжении или наряд-допуске, перед началом работ? | Началу работ по наряду-допуску или распоряжению должны предшествовать целевые инструктажи, предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом-допуском или распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд-допуск, отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_328_RU_1 | Кому проводит целевые инструктажи работник, выдающий наряд-допуск, при отсутствии ответственного руководителя работ или совмещении им обязанностей выдающего наряд-допуск? | При работах по наряду-допуску работник, выдающий наряд-допуск проводит целевые инструктажи ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается или совмещает обязанности выдающего наряд-допуск, производителю работ или наблюдающему. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_329_RU_1 | Кому НЕ проводит целевой инструктаж допускающий? | При работах по наряду-допуску допускающий проводит целевые инструктажи ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему и членам бригады, если ответственный руководитель не назначается - производителю работ или наблюдающему и членам бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_330_RU_1 | Кому не проводит целевой инструктаж ответственный руководитель работ при работах по наряду-допуску? | При работах по наряду-допуску ответственный руководитель работ проводит целевые инструктажи производителю работ или наблюдающему и членам бригады, если ответственный руководитель не назначается, то производитель работ или наблюдающий - членам бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_331_RU_1 | Кому может проводить целевой инструктаж производитель работ? | При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж должен проводить производитель работ или наблюдающий. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_332_RU_1 | Кому может проводить целевой инструктаж работник, отдающий распоряжение? | В строке "Отдельные указания" наряда-допуска указывается фамилия работника, являющегося ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, который возглавляет бригаду, входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_333_RU_1 | Кому может проводить целевой инструктаж допускающий при работах по распоряжению? | При работах по наряду-допуску производитель работ или наблюдающий проводит целевые инструктажи членам бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_334_RU_1 | Кому проводит целевой инструктаж производитель работ при работах по распоряжению? | При работах по распоряжению производитель работ проводит целевые инструктажи членам бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_335_RU_1 | Кто может проводить целевой инструктаж по телефону? | Допускается проведение целевого инструктажа работником, выдающим наряд-допуск, отдающим распоряжение по телефону. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_336_RU_1 | Кто должен проводить целевой инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады? | При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж должен проводить производитель работ или наблюдающий. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_340_RU_1 | Что должен показать при проведении целевого инструктажа допускающий? (возможно несколько вариантов ответа) | Допускающий в целевом инструктаже должен: - ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения; - указать границы рабочего места, зону с наведенным напряжением; - показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_342_RU_1 | Какие действия обязан выполнить производитель(наблюдающий) работ при необходимости временного ухода с места работы и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей? | Производитель работ или наблюдающий, в случае временного ухода с рабочего места и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ, допускающего или работника, имеющего право выдачи нарядов-допусков, обязан удалить бригаду с места работы (вывести бригаду из РУ, закрыть входные двери на замок, организовать спуск членов бригады с опор ВЛ). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_343_RU_1 | Какие действия обязан выполнить производитель работ (наблюдающий) при необходимости временного ухода с рабочего места? | Производитель работ или наблюдающий на время своего временного отсутствия на рабочем месте должен передать наряд-допуск заменившему его работнику. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_346_RU_1 | При каких условиях бригада допускается к работе после удаления с рабочего места при обнаружении нарушений, угрожающих безопасности работающих? (возможно несколько вариантов ответа) | Бригада вновь допускается к работе после удаления с рабочего места при обнаружении нарушений или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, только после устранения обнаруженных нарушений и оформления нового наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_347_RU_1 | Кто дает разрешение на изменение состава бригады после допуска к работе? (возможно несколько вариантов ответа) | Изменять состав бригады после допуска к работе разрешается работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска в данной электроустановке. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_348_RU_1 | При замене какого персонала не требуется наряд-допуск выдавать заново? | При замене ответственного руководителя или производителя работ или наблюдающего, изменении состава бригады более чем наполовину или изменении условий работы наряд-допуск должен быть выдан заново. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_349_RU_1 | Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением выше 1000В? | В РУ напряжением выше 1000 В перевод бригады на другое рабочее место осуществляет: - допускающий; - ответственный руководитель или производитель работ или наблюдающий в соответствии с поручением работника, выдающего наряд-допуск, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_349_RU_2 | При каких условиях ответственный руководитель работ, производитель работ или наблюдающий могут осуществить перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением выше 1000В? | В РУ напряжением выше 1000 В перевод бригады на другое рабочее место осуществляет: - допускающий; - ответственный руководитель или производитель работ или наблюдающий в соответствии с поручением работника, выдающего наряд-допуск, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_350_RU_1 | Кто осуществляет перевод на другое рабочее место без оформления в наряде при работе в РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ? | В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод на другое рабочее место осуществляет производитель работ или наблюдающий без оформления в наряде. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_352_RU_1 | Что необходимо сделать при организации перерывов в работе в РУ на протяжении рабочего дня? | При перерыве в работе на протяжении рабочего дня бригада должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_353_RU_1 | У кого хранится наряд-допуск при перерыве в работе бригады на протяжении рабочего дня? | При перерыве в работе на протяжении рабочего дня наряд-допуск остается у производителя работ или наблюдающего. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_354_RU_1 | Кто выполняет допуск к работе после перерыва в течение рабочего дня без указания в наряде-допуске? | Допуск к работе после перерыва на протяжении рабочего дня выполняет производитель работ или наблюдающий без указания в наряде-допуске. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_356_RU_1 | Кому производитель работ или наблюдающий должен сдать наряд-допуск по окончании рабочего дня? | При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня производитель работ или наблюдающий должен сдать наряд-допуск допускающему | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_357_RU_1 | Что нужно сделать с наряд-допуском производителю работ или наблюдающему по окончанию рабочего дня, если отсутствует местный оперативный персонал? | В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, производителю работ или наблюдающему разрешается при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня оставлять наряд-допуск у себя. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_358_RU_1 | В каком документе нужно фиксировать разрешение на повторный допуск к работе? | Разрешение на повторный допуск к работе в последующие дни фиксируется в оперативном журнале допускающим | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_359_RU_1 | В какой ситуации производитель работ или наблюдающий имеет право допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место? | Производитель работ или наблюдающий с разрешения допускающего имеет право допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_361_RU_1 | Как оформляется допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала? | В РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод на другое рабочее место осуществляет производитель работ или наблюдающий без оформления в наряде. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_362_RU_1 | Что должен сделать производитель работ или наблюдающий после полного окончания работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Допуск к работе, выполняемый допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда-допуска | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_363_RU_1 | Кто может оформлять полное окончание работ в наряд-допуске?(возможно несколько вариантов ответа) | После проверки рабочих мест оформление в наряде-допуске полного окончания работ своей подписью выполняет производитель работ(наблюдающий), а в случае назначения ответственного руководителя работ - ответственный руководитель работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_364_RU_1 | Кто должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд-допуск о полном окончании работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Производитель работ или наблюдающий должен сообщить дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд-допуск, о полном окончании работ, удалении бригады с рабочего места, снятии установленных бригадой временных ограждений, переносных плакатов безопасности, флажков и заземлений, закрытии дверей электроустановки на замок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_368_RU_1 | Кому должен сообщить допускающий о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки после получения наряд-допуска и осмотра рабочих мест? (возможно несколько вариантов ответа) | Допускающий после получения наряда-допуска, в котором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе, а также оперативному персоналу, в чьем оперативном управлении находится электроустановка. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_369_RU_1 | В каком документе должно быть отражено окончание работ по наряд-допуску или распоряжению после осмотра места работыдопускающим? (возможно несколько вариантов ответа) | Окончание работы по наряду-допуску или распоряжению после осмотра места работы должно быть отражено в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и оперативном журнале. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_370_RU_1 | Что должен сделать работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки после полного окончания работ? (возможно несколько вариантов ответа) | Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки после полного окончания работ в ней, должен перед включением: - убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента); - снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_371_RU_1 | Какая категория персонала должна быть у допускающего, чтобы иметь право включить электроустановку без дополнительного разрешения или команды после полного окончания работ? | Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается предоставлять право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или команды. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_373_RU_1 | В каком случае допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается включить электроустановку, после полного окончания работы в ней без получения дополнительного разрешения? | Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается предоставлять право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или команды., если к работам на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_374_RU_1 | В каком случае оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ в отсутствии бригады? | В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку в отсутствие бригады до полного окончания работ | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_375_RU_1 | В каком порядке должны быть выполнены технические мероприятия при подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения? | При подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: 1. Произведены необходимые отключения и отсоединения. 2. Приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов. 3. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты. 4. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током. 5. Установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи). 6. Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_376_RU_1 | Что необходимо отключать при подготовке рабочего места? | При подготовке рабочего места должны быть отключены: - токоведущие части, на которых будут производиться работы; - неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и подъемных сооружений на расстояние менее допустимых; - цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_377_RU_1 | Что должно быть с каждой стороны в электроустановках напряжением выше 1000В, в которых с включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место? | В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_378_RU_1 | Какими способами разрешается создавать видимый разрыв в электроустановках выше 1000В? (возможно несколько вариантов ответа) | Видимый разрыв в электроустановках напряжением выше 1000 В разрешается создавать: - отключением разъединителей; - снятием предохранителей; - отключением отделителей и выключателей нагрузки; - отсоединением или снятием шин и проводов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_379_RU_1 | Какие действия должны быть произведены с силовыми трансформаторами и трансформаторами напряжения, связанными с выделенным для работ участком электроустановки? (возможно несколько вариантов ответа) | Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_380_RU_1 | В чем необходимо убедиться после отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением? (возможно несколько вариантов ответа) | После отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением необходимо визуально убедиться в их отключении и отсутствии шунтирующих перемычек. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_381_RU_1 | В каком случае разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места? | Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_382_RU_1 | Когда должна быть выполнена визуальная проверка фактического положения коммутационных аппаратов и заземляющих ножей при дистанционном управлении с АРМ? | При дистанционном управлении коммутационными аппаратами и заземляющими ножами с АРМ визуальная проверка фактического положения коммутационных аппаратов и заземляющих ножей должна быть выполнена после окончания всего комплекса операций по производству отключений | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_384_RU_1 | Чем должны быть заперты ручные приводы в отключенном положении у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки при подготоке рабочего места для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов? | При подготовке рабочего места в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты ключом или съемной ручкой (механический замок). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_385_RU_1 | Что допускается надевать на ножи вместо механического замка у однополюсных разъединителей в отключенном положении, в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ при подготовке рабочего места? | В электроустановках напряжением 6 - 10 кВ у однополюсных разъединителей в отключенном положении вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлектрические колпаки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_387_RU_1 | Что должно быть отключено у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление при подготовке рабочего места? | У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_388_RU_1 | Что нужно сделать с пневматическими приводами коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление? (возможно несколько вариантов ответа) | У пневматических приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть: - отключены силовые цепи и цепи управления; - закрыта и заперта на механический замок задвижка сжатого воздуха на подводящем трубопроводе, и выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_389_RU_1 | Что должно быть у приводов - разъединителей при дистанционном управлении с АРМ, после заземления ЛЭП и оборудования? | При дистанционном управлении с АРМ, после заземления ЛЭП и оборудования, у приводов разъединителей: - должны быть отключены силовые цепи; - ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение "местное управление"; - шкаф управления разъединителем заперт на механический замок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_390_RU_1 | В какое положение должны быть приведены пружины грузовых и пружинных приводов, включающих груз или пружины при подготовке рабочего места в электроустановках напряжением выше 1000 В? | У грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_392_RU_1 | Как должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей в электроустановках напряжением до 1000 В, на которых будет проводиться работа? (возможно несколько вариантов ответа) | В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - их снятием. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_393_RU_1 | Какими мерами должно быть обеспечено предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсуствии в схеме предохранителей? (возможно несколько вариантов ответа) | При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_394_RU_1 | Что необходимо разомкнуть при снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением? | В электроустановках напряжением до 1000 В при снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_395_RU_1 | Что необходимо сделать после снятия напряжения со всех токоведущих частей, на которых предстоит работа, и принятия мер, предотвращающих подачу напряжения в электроустановках до 1000В? | В электроустановках напряжением до 1000 В после снятия напряжения со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа и принятия мер, предотвращающих подачу напряжения необходимо вывесить запрещающие плакаты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_396_RU_1 | На чем определяется проверка отсутствия напряжения отключенного положения коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами? (возможно несколько вариантов ответа) | Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_397_RU_1 | Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены во избежание подачи напряжения на рабочее место на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов)? | Во избежание подачи напряжения на рабочее место на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) должны быть вывешены запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_398_RU_1 | Где должен быть вывешен запрещающий плакат “Не включать! Работают люди!” на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов? | На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, запрещающий плакат "Не включать! Работают люди" должен быть вывешен у снятых предохранителей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_399_RU_1 | Что необходимо сделать при работах вне КРУ на подключенном к нему оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ? (возможно несколько вариантов ответа) | При работах вне КРУ на подключенном к нему оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ необходимо: - выкатить тележку с выключателем в ремонтное положение из шкафа; - шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди" или "Не включать! Работа на линии". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_400_RU_1 | Где должны быть вывешены запрещающие плакаты во избежание подачи напряжения на рабочее место? | Запрещающие плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, а также на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_401_RU_1 | Какой плакат вывешивается на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ? | На приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ, вывешивается один плакат "Не включать! Работа на линии" независимо от числа работающих бригад. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_403_RU_1 | По команде какого персонала вывешивается и снимается запрещающий плакат на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ? | Запрещающий плакат на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в чьем диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_404_RU_1 | Что является основанием для диспетчерского или оперативного персонала для отдачи команды снять плакат "Не включать! Работа на линии!" c приводов разъединителей? | Перед отдачей команды на снятие плаката "Не включать! Работа на линии!" диспетчерский или оперативный персонал, в чьем диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ, должен получить от работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_405_RU_1 | Как может определяться исправность указателя напряжения, которым проверяется отсутствие напряжения? (возможно несколько вариантов ответа) | Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_406_RU_1 | С использованием каких средств индивидуальной защиты нужно пользоваться указателем напряжения в электроустановках ? | В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_407_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работника из числа оперативного персонала для проверки отсутствия напряжения в РУ в электроустановках выше 1000В? | В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему: - группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В; | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_408_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работника из числа оперативного персонала для проверки отсутствия напряжения в РУ в электроустановках до 1000В? | В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему: - группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_409_RU_1 | Какие минимальные группы по электробезопасности должны иметь 2 работника, проверяющие отсутствие напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В? | На ВЛ напряжением выше 1000 В проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника, имеющие группы IV и III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_410_RU_1 | Какую минимальную группу по электробезопасности должны иметь 2 работника, проверяющие отсутствие напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В? | На ВЛ напряжением до 1000 В проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника, имеющие группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_411_RU_1 | Как разрешается проверять отсутствие напряжения при отсутствии специальных указателей напряжения в ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции наружной установки и на ВЛ при тумане, дожде и снегопаде? | В ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения, разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_412_RU_1 | В чем заключается выверка ВЛ в натуре? (возможно несколько вариантов ответа) | Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_413_RU_1 | Каким способом нужно проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление при подвеске проводов на разных уровнях на ВЛ? | На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_414_RU_1 | С какого провода нужно проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление при горизонтальной подвеске проводов на ВЛ? | На ВЛ при горизонтальной подвеске проводов начинать проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление нужно с ближайшего провода. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_415_RU_1 | Каким способом нужно проверять отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя? | В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_416_RU_1 | Чем запрещено пользоваться при проверке отсутствия напряжения в электроустановках до 1000В? | ЗАПРЕЩЕНО пользоваться контрольными лампами при проверке отсутствия напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_417_RU_1 | На основании чего запрещено делать заключение об отсутствии напряжения? (возможно несколько вариантов ответа) | ЗАПРЕЩЕНО делать заключение об отсутствии напряжения на основании показаний: - устройств, сигнализирующих об отключенном положении аппарата; - блокирующих устройств; - постоянно включенных вольтметров. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_418_RU_1 | После чего можно устанавливать заземления на токоведущие части? | Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_419_RU_1 | В каком порядке нужно использовать переносное заземление ? | Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_420_RU_1 | В каком порядке нужно отключать переносное заземление? | Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_421_RU_1 | Что нужно использовать при установке или снятии переносных заземлений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В? (возможно несколько вариантов ответа) | Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением до и выше 1000 В изолирующей штанги. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_422_RU_1 | Каких частей заземления запрещается касаться при установке, снятии или выполнении работы? | ЗАПРЕЩЕНО касаться проводящих частей заземления при установке, снятии переносного заземления или выполнении работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_424_RU_1 | Каким проводником разрешается заземлять КЛ у электродвигателей напряжением до 1000 В в случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления? | У электродвигателей напряжением до 1000 В в случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля, либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_425_RU_1 | Токоведущие части какого количества фаз в электроустановках напряжением выше 1000В должны заземляться? | В электроустановках напряжением выше 1000 В заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_426_RU_1 | В каком случае достаточно установить одно заземление в электроустановках выше 1000В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда подается напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин РУ, на которые достаточно установить одно заземление. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_427_RU_1 | Что должно быть установлено на провода спусков со стороны ВЛ независимо от наличия заземляющих ножей при работах на отключенном линейном разъединителе? | При работах на отключенном линейном разъединителе на провода спусков со стороны ВЛ независимо от наличия заземляющих ножей на разъединителе должно быть установлено дополнительное заземление, не нарушаемое при манипуляциях с разъединителем. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_428_RU_1 | Чем должны были отделены заземленные токоведущие части от токоведущих частей, находящихся под напряжением? | Заземленные токоведущие части должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_429_RU_1 | Чем могут быть отделены установленные заземления от токоведущих частей, на которых ведется работа ? (возможно несколько вариантов ответа) | Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется работа: - отключенными выключателями, разъединителями, отделителями или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами, выкатными элементами комплектных устройств. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_430_RU_1 | Какие из мероприятий применяются при работе под наведенным напряжением? | Когда токоведущие части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом), на них дополнительно должно быть установлено заземление на рабочем месте. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_432_RU_1 | Какие требования должны быть выполнены при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок в электроустановках напряжением до 1000 В? (возможно несколько вариантов ответа) | В электроустановках напряжением до 1000 В при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок напряжение с шин должно быть снято и шины (за исключением шин, выполненных изолированным проводом) должны быть заземлены. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_433_RU_1 | Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений РУ, щитов, сборок в электроустановках напряжением до 1000 В и подключенного к ним оборудования? | Необходимость и возможность заземления присоединений РУ, щитов, сборок в электроустановках напряжением до 1000 В и подключенного к ним оборудования определяет выдающий наряд-допуск, распоряжение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_435_RU_1 | Кто выполняет временное снятие и повторную установку заземлений? (возможно несколько вариантов ответа) | Временное снятие и повторную установку заземлений выполняют оперативный персонал либо по указанию работника, выдающего наряд-допуск, производитель работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_436_RU_1 | Где фиксируется разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ? | Разрешение на временное снятие заземлений, а также на выполнение этих операций производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_437_RU_1 | Какую минимальную группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала для проведения операции по снятию заземлений в электроустановках напряжением до 1000В? | В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_438_RU_1 | Какие минимальные группы по электробезопасности должны иметь 2 работника, устанавливающие переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_439_RU_1 | Какая категория персонала должна быть у работника с III группой по электробезопасности, дающая право отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично? | В электроустановках напряжением выше 1000 В при установке переносных заземлений работник, имеющий группу III по электробезопасности должен быть из числа ремонтного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_440_RU_1 | При каком напряжении ВЛ они должны быть заземлены во всех РУ и у секционных коммутационнных аппаратов, где отключена линия? | ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_441_RU_1 | Какие требования должны быть выполнены, чтобы не заземлять ВЛ в РУ и у секционирующих аппаратов напряжением 6-20 кВ? | В остальных РУ напряжением 6 - 20 кВ и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, разрешается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_443_RU_1 | Где на ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление? | На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_444_RU_1 | Что должно быть дополнительно заземлено на рабочем месте каждой бригады на ВЛ ? (возможно несколько вариантов ответа) | На рабочем месте каждой бригады дополнительно должны быть заземлены провода всех фаз, а при необходимости и грозозащитные тросы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_445_RU_1 | Где на одноцепных ВЛ необходимо устанавливать заземление? (возможно несколько вариантов ответа) | На одноцепных ВЛ заземление на рабочих местах необходимо устанавливать на опоре, на которой ведется работа, или на соседней опоре. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_446_RU_1 | При каком максимальном расстоянии между двумя заземлениями разрешается установка заземлений с двух сторон участка ВЛ, на которой работает бригада? | Разрешается установка заземлений с двух сторон участка ВЛ, на котором работает бригада, при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 км. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_447_RU_1 | К чему на металлических опорах нужно присоединять переносные заземления? | На металлических опорах переносные заземления следует присоединять к элементам опор. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_448_RU_1 | К чему нужно присоединять переносные заземления на железобетонных и деревянных опорах? | На железобетонных и деревянных опорах переносные заземления следует присоединять к заземляющим спускам. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_449_RU_1 | К чему разрешается присоединять заземления на железобетонных опорах, не имеющих заземляющие спусков? (возможно несколько вариантов ответа) | На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, разрешается присоединять заземления к траверсам и другим металлическим элементам опоры, имеющим контакт с заземляющим устройством. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_451_RU_1 | На какую минимальную глубину должен быть погружен вертикально в грунт заземлитель, к которому разрешается присоединять переносное заземление на рабочем месте? | Переносное заземление на рабочем месте разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,5 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_452_RU_1 | Куда запрещено устанавливать заземлители? | ЗАПРЕЩЕНО устанавливать заземлители в случайные навалы грунта. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_453_RU_1 | Какие есть минимальные требования к работникам для выполнения работ по устанавке, снятию переносных заземлений и включению имеющихся на опорах заземляющих ножей на ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта? (возможно несколько вариантов ответа) | На ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV по электробезопасности, второй - имеющий группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_454_RU_1 | Какая минимальная группа по электробезопасности должна быть у двух работников из числа оперативного персонала, которые устанавливают, снимают, переносные заземления и включают имеющиеся на опорах заземляющие ножи на ВЛ напряжением до 1000 В? | На ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны два работника из числа оперативного персонала, имеющие группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_456_RU_1 | Кто может единолично отключать заземляющие ножи на опорах ВЛ? | Отключать заземляющие ножи на опорах ВЛ разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_457_RU_1 | Какую минимальную группу по электробезопасности должен иметь член бригады, который совместно с производителем работ имеет право устанавливать переносные заземления на рабочих местах ВЛ? | На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления имеет право производитель работ с членом бригады, имеющим группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_458_RU_1 | Кто может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ по указанию производителя работ? | Снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ разрешается по указанию производителя работ двум членам бригады, имеющим группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_459_RU_1 | Что должен делать один работник из двух работников при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений на ВЛ? | На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений один из двух работников должен находиться на земле и вести наблюдение за другим. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_460_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен в электроустановках на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами? | В электроустановках должны быть вывешены плакаты "Заземлено" на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых не исключается подача напряжения на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_461_RU_1 | Из каких материалов должны быть изготовлены щиты, ширмы, экраны, которые должны применяться для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением? | Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, должны применяться щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционных материалов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_462_RU_1 | Какое минимальное расстояние должно быть между установленными временными ограждениями и токоведущей частью электроустановки, находящейся под напряжением от 1-35кВ? | При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ должно быть не менее 0,6 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_463_RU_1 | Какое минимально расстояние должно быть между установленными временными ограждениями &nbsp;и токоведущей частью электроустановки, находящейся под напряжением 110кВ? | При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 110 кВ должно быть не менее 1 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_464_RU_1 | Какие надписи и плакаты должны быть нанесены и укреплены на временные ограждения? | На временные ограждения должны быть нанесены надписи "Стой! Напряжение!" или укреплены соответствующие плакаты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_465_RU_1 | Какими способами осуществляется выгораживание рабочих мест? | Выгораживание рабочих мест осуществляется щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных либо синтетических волокон (с оставлением прохода) и вывешиванием на них плакатов "Стой! Напряжение", обращенными внутрь огражденного пространства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_466_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? | На ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом, должны быть вывешены плакаты "Стой! Напряжение". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_467_RU_1 | Какими способами должно быть ограждено рабочее место в ОРУ при работах, проводимых с земли и на оборудовании, установленных на фундаментах и отдельных конструкциях? | В ОРУ при работах, проводимых с земли, и на оборудовании, установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место должно быть ограждено (с оставлением проезда, прохода) канатом, веревкой или шнуром из растительных либо синтетических волокон с вывешенными на них плакатами "Стой! Напряжение", обращенными внутрь огражденного пространства. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_468_RU_1 | Какие плакаты должны быть установлены на участках конструкций в ОРУ, по которым можно пройти от рабочего места к границам участков, находящихся под напряжением? | В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего места к граничащим с ним участкам, находящимся под напряжением, должны быть установлены хорошо видимые плакаты "Стой! Напряжение". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_470_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен внизу на конструкциях, граничащих с конструкциями (лестницами), по которым разрешено подниматься? | На конструкциях, граничащих со стационарными лестницами и конструкциями, по которым разрешено подниматься, внизу должен быть вывешен плакат "Не влезай! Убьет". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_471_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешено подниматься? | На стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешено подниматься, должен быть вывешен плакат "Влезать здесь!". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_472_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен на подготовленных рабочих местах в электроустановках (на оборудовании, на котором предстоят производить работы, а также в месте прохода внутрь выгороженного рабочего места )? | На подготовленных рабочих местах в электроустановках (на оборудовании, на котором предстоит производить работы, а также в месте прохода внутрь выгороженного рабочего места) должен быть вывешен плакат "Работать здесь". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_473_RU_1 | Когда допускающий может убирать или переставлять плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест? | Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_475_RU_1 | Когда должны выполняться установка и снятие специальных закороток на участках схемы генератора или схемы блока при испытаниях генератора? | При испытаниях генератора установка и снятие специальных закороток на участках его схемы или схемы блока должны выполняться после их заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_477_RU_1 | От чего запрещено подавать напряжение в обмотку ротора генератора? | ЗАПРЕЩЕНО подавать напряжение в обмотку ротора генератора от схемы начального возбуждения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_478_RU_1 | Какие есть требования для проведения работ по измерению значения остаточного напряжения, определению порядка чередования фаз в цепях статора вращающегося невозбужденного генератора с отключенным устройством автомата гашения поля? | В цепях статора вращающегося невозбужденного генератора с отключенным устройством автомата гашения поля работы по измерению значения остаточного напряжения, определению порядка чередования фаз должны выполнять работники электролабораторий, наладочных организаций с применением электрозащитных средств в соответствии с нарядом или распоряжением под наблюдением оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_479_RU_1 | Какие группы по электробезопасности должны иметь два работника для измерения напряжения на валу и изоляции ротора, работающего генератора, выполняемых по распоряжению ? | Измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора работающего генератора выполняются по распоряжению двумя работниками, имеющими группы IV и III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_480_RU_1 | Работник из какой категории персонала может выполнять работы по обточке и шлифовке контактных колец ротора, шлифовке коллектора возбудителя выведенного в ремонт генератора по распоряжению и под наблюдением работника, имеющего III группу по электробезопасности? | Обточку и шлифовку контактных колец ротора, шлифовку коллектора возбудителя выведенного в ремонт генератора выполняет по распоряжению работник из числа неэлектротехнического персонала под наблюдением работника, имеющего группу III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_482_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь обученный работник, обслуживающий щеточный аппарат на работающем генераторе единолично по распоряжению, при условии, что исключена вероятность появления однополюсного замыкания на землю или междуполюсного короткого замыкания? | Обслуживать щеточный аппарат на работающем генераторе допускается единолично по распоряжению обученному для этой цели работнику, имеющему группу III, если при этом исключена вероятность появления однополюсного замыкания на землю или междуполюсного короткого замыкания. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_485_RU_1 | Что нужно сделать при работе с электродвигателем, если работа на нем или приводимом им в движение механизме, связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям? | Если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен с выполнением технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_486_RU_1 | Что запрещено снимать от вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма? | ЗАПРЕЩЕНО снимать ограждения вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_487_RU_1 | Где правомерна установка заземлений на питающей кабельной линии при работе на электродвигателе? | При работе на электродвигателе правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_489_RU_1 | В каком случае разрешается заземлять КЛ у электродвигателей напряжением до 1000 В медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их? | Если сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_491_RU_1 | Какие технические меры должны быть приняты перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов? | Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов, штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок, а также приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_493_RU_1 | Когда должно быть снято напряжение со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной аппаратуры, направляющих аппаратов при работах на электродвигателях? | Перед началом работ по наряду-допуску или распоряжению со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_494_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен на штурвалах задвижек, шиберов, вентилей при работах на электродвигателях? | На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_495_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры при работах на электродвигателях? | На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_496_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен независимо от того, находятся ли в работе или остановлены однотипные или близкие по габаритам электродвигатели, установленные рядом с двигателем, на котором предстоят выполнять работы? | На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должен быть вывешен плакат "Стой! Напряжение" независимо от того, находятся они в работе или остановлены. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_497_RU_1 | Какие есть требования к количеству выданных наряд-допусков при выводе в ремонт агрегатов и отдельных технологических установок? | При выводе в ремонт агрегатов и отдельных технологических установок допускается выдавать один наряд-допуск для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов и один наряд-допуск для работ в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели этих агрегатов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_498_RU_1 | Для работы на каких электродвигателях разрешено выдавать по одному экземпляру наряд-допуска ? | Выдавать один наряд-допуск допускается только для работы на электродвигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_499_RU_1 | Каким образом разрешается выдавать допуск на заранее подготовленные рабочие места при работах по одному наряд-допуску на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатов, технологических линий, установок? | Допуск на заранее подготовленные рабочие места при работах по одному наряду-допуску на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатов, технологических линий, установок разрешается выполнять одновременно, оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_500_RU_1 | Что запрещено при работах по одному наряд-допуску на электродвигателях одного напряжения ? | ЗАПРЕЩЕНО при работах по одному наряду-допуску на электродвигателях одного напряжения опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде-допуске электродвигателей до полного окончания работы на других электродвигателях. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_501_RU_1 | Укажите порядок включения электродвигателя для опробирования? | Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть следующим: 1. Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд-допуск оперативному персоналу. 2. Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_502_RU_1 | Какой персонал вновь подготавливает рабочее место для повторного допуска к работе на электродвигателе бригады по наряд-допуску после опробования? | После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду-допуску повторно допускается к работе на электродвигателе. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_503_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник со специальным обучением, которому разрешается выполнять обслуживание щеточного аппарата на работающем электродвигателе по распоряжению? | Обслуживание щеточного аппарата на работающем электродвигателе разрешается выполнять по распоряжению обученному для этой цели работнику, имеющему группу III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_504_RU_1 | Что необходимо сделать при обслуживании щеточного аппарата на работающем электродвигателе? | При обслуживании щеточного аппарата на работающем электродвигателе, необходимо: - работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя; - пользоваться диэлектрическими галошами (ботами), коврами; - не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_505_RU_1 | С помощью чего разрешается шлифовать кольца ротора на вращающемся электродвигателе при обслуживании щеточного аппарата ? | При обслуживании щеточного аппарата на работающем электродвигателе кольца ротора разрешается шлифовать на вращающемся электродвигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_506_RU_1 | Что нужно сделать при работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ? | При работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа КРУ: - тележку с оборудованием необходимо выкатить в ремонтное положение; - шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить плакат безопасности "Стой! Напряжение"; - на тележке или в отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат "Работать здесь". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_507_RU_1 | В какой ситуации разрешается установить тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей? | При наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем разрешается устанавливать тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_508_RU_1 | Когда разрешается устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты? | Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих ВЛ, КВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не проводятся или выполнено заземление в шкафу КРУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_509_RU_1 | В каком порядке должен быть обеспечен допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? | Допуск к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии должен быть произведен только после отключения сначала коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В, затем линейного разъединителя напряжением выше 1000 В и наложения заземления на токоведущие части подстанции. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_510_RU_1 | Какие действия должны быть предприняты при допуске к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа, в случае если не исключена подача напряжения 380/220 В? | При допуске к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа, в случае если не исключена подача напряжения 380/220 В, то линии этого напряжения должны быть отключены с противоположной питающей стороны, приняты меры против их ошибочного или самопроизвольного включения, а на подстанции на эти линии до коммутационных аппаратов наложены заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_511_RU_1 | Что необходимо сделать с приводами разъединителей, выключателями нагрузки, шкафами напряжением выше 1000 В и щитами напряжением до 1000 В на мачтовых ТП, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений? | На мачтовых ТП, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений, приводы разъединителей, выключателей нагрузки, шкафы напряжением выше 1000 В и щиты напряжением до 1000 В должны быть заперты на замок. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_512_RU_1 | Какими способами должен выполняться осмотр силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов? | Осмотр силовых трансформаторов, масляных шунтирующих и дугогасящих реакторов должен выполняться непосредственно с земли или со стационарных лестниц с поручнями с соблюдением минимально установленных расстояний до токоведущих частей. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_513_RU_1 | После чего должен выполняться осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора)? | Осмотр газового реле после срабатывания на сигнал и отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реактора). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_515_RU_1 | Почему в процессе слива и залива трансформаторного масла в силовые трансформаторы напряжением 110 кВ и выше вводы трансформаторов должны быть заземлены? | В процессе слива и залива трансформаторного масла в силовые трансформаторы напряжением 110 кВ и выше вводы трансформаторов должны быть заземлены во избежание появления на них электростатического заряда. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_516_RU_1 | Что запрещено использовать в качестве токоведущих шин при монтажных и сварочных работах? | ЗАПРЕЩЕНО использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_517_RU_1 | Что должно быть замкнуто накоротко до окончания монтажа вторичных обмоток трансформаторов тока ? | До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть замкнуты накоротко. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_518_RU_1 | К чему должен быть присоединен прибор, указывающий полярность при проверке полярности вторичных обмоток до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока? | При проверке полярности вторичных обмоток прибор, указывающий полярность, должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в первичную обмотку трансформаторов тока. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_519_RU_1 | Что необходимо выполнить с конденсаторами при проведении работ перед прикосновением к ним или их токоведущим частям после отключения установки от источника питания? | При проведении работ конденсаторы перед прикосновением к ним или их токоведущим частям после отключения установки от источника питания должны быть разряжены независимо от наличия разрядных устройств, присоединенных к шинам или встроенным в единичные конденсаторы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_520_RU_1 | Каким путем производится разряд конденсаторов (снижение остаточного напряжения до нуля)? | Разряд конденсаторов (снижение остаточного напряжения до нуля) производится путем замыкания выводов накоротко и на корпус металлической шиной с заземляющим проводником, укрепленной на изолирующей штанге. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_521_RU_1 | В каком случае выводы конденсаторов должны быть закорочены? | Выводы конденсаторов должны быть закорочены, если они не подключены к электрическим схемам, но находятся в зоне действия электрического поля (наведенного напряжения). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_522_RU_1 | К чему запрещено прикасаться до разряда конденсаторов? | ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к клеммам обмотки отключенного от сети асинхронного электродвигателя, имеющего индивидуальную компенсацию реактивной мощности, до разряда конденсаторов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_523_RU_1 | Под чьим надзором должно быть произведено контрольное вскрытие линии перед началом раскопок КЛ? | Перед началом раскопок КЛ должно быть произведено контрольное вскрытие линии под надзором персонала организации - владельца КЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_524_RU_1 | Какой плакат безопасности нужно вывешивать на короба, закрывающие откопанные кабели? | На короба, закрывающие откопанные кабели, следует вывешивать плакат безопасности "Стой! Напряжение". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_525_RU_1 | В чем нужно удостовериться перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт? (возможно несколько вариантов | Перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт следует удостовериться, что работа будет выполняться на подлежащем ремонту кабеле, что этот кабель отключен и что выполнены технические мероприятия. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_526_RU_1 | Как на рабочем месте определяется подлежащий ремонту кабель при прокладке в туннеле, коллекторе, канале? | На рабочем месте подлежащий ремонту кабель при прокладке в туннеле, коллекторе, канале определяется прослеживанием, сверкой раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_527_RU_1 | Что должно быть сделано на рабочем месте при определении и сверки с чертежами прокладки кабеля, проложенного в земле и подлежащего ремонту? | На рабочем месте подлежащий ремонту кабель при прокладке кабелей в земле определяется сверкой их расположения с чертежами прокладки. Для этой цели должна быть предварительно прорыта контрольная траншея (шурф) поперек кабелей, позволяющая видеть все кабели. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_528_RU_1 | Каким количеством проколов дистанционным способом и в скольких местах от места повреждения кабеля или соединительной муфты проверяется на КЛ с двухсторонним питанием отсутствие напряжения? | На КЛ с двухсторонним питанием отсутствие напряжения проверяется проколом дистанционным способом с двух сторон от места повреждения кабеля или соединительной муфты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_529_RU_1 | С каким управлением должно быть приспособление для проверки отсутствия напряжения в туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколько кабелей, и на других кабельных сооружениях? | В туннелях, коллекторах, колодцах, траншеях, где проложено несколько кабелей, и на других кабельных сооружениях приспособление должно быть с дистанционным управлением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_530_RU_1 | Что должно обеспечивать приспособление для прокола кабеля? | Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание оболочки до жил с замыканием их между собой и заземлением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_531_RU_1 | Чем должен быть предварительно закрыт кабель у места прокалывания? | Кабель у места прокалывания предварительно должен быть закрыт экраном. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_532_RU_1 | Какие требования безопасности нужно соблюдать при проколе кабеля? (возможно несколько вариантов ответа) | При проколе кабеля следует пользоваться диэлектрическими перчатками и средствами защиты от термических рисков электрической дуги (спецодеждой, средствами защиты лица и глаз), при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху траншеи на максимальном расстоянии от прокалываемого кабеля. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_533_RU_1 | Какие требования нужно соблюдать при проколе кабеля? (возможно несколько вариантов ответа) | Прокол кабеля должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_535_RU_1 | Как проверяется отсутствие напряжения, если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жилы? | Если в результате повреждений кабеля открыты все токоведущие жилы, отсутствие напряжения проверяется указателем напряжения без прокола кабеля. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_536_RU_1 | На какую глубину в почву нужно погружать заземлитель, используя его для заземления прокалывающего приспособления? | Для заземления прокалывающего приспособления могут быть использованы заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м, или броня кабеля. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_537_RU_1 | Как следует присоединять заземляющий проводник к броне кабеля для заземления прокалывающего приспособления? | Присоединять заземляющий проводник к броне следует посредством хомутов, броня под хомутом должна быть зачищена. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_538_RU_1 | Как следует вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель, если не делается предварительный прокол ? | Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель в тех случаях, когда предварительный прокол не делается, следует заземленным инструментом, надев диэлектрические перчатки, используя средства защиты от термических рисков электрической дуги и механических воздействий, стоя на изолирующем основании. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_542_RU_1 | Чем определяется кол-во работников для ручной прокладки кабеля? | При ручной прокладке кабеля число работников должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_543_RU_1 | В чем следует работать при ручной прокладке кабеля? | При ручной прокладке кабеля следует работать в брезентовых рукавицах. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_544_RU_1 | Что запрещается делать при прокладке кабеля? (возможно несколько вариантов ответов) | ЗАПРЕЩЕНО при прокладке кабеля стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_545_RU_1 | Когда следует перекладывать кабель и переносить муфты? | Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_546_RU_1 | Какую температуру должен иметь перекладываемый кабель, находящийся под напряжением? | Перекладываемый кабель, находящийся под напряжением, должен иметь температуру не ниже 5 градусов C. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_547_RU_1 | Чем должны быть закреплены муфты на перекладываемом участке кабеля? | Муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_548_RU_1 | Какие СИЗ должны использоваться для работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением? | Для работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением, должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_549_RU_1 | По какому документу должны выполняться работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ? | Работы по замене элементов опор, монтажу и демонтажу опор и проводов, замене гирлянд изоляторов ВЛ должны выполняться по технологической карте или ППР. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_551_RU_1 | Что нужно проверить для определения прочности железобетонных опор и приставок? | Для определения прочности железобетонных опор и приставок должно проверяться отсутствие недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, разрушения бетона опоры с откапыванием грунта на глубину не менее 0,5 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_552_RU_1 | Что должно проверяться на металлических опорах? (возможно несколько вариантов ответов) | На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреждений фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, состояние оттяжек, заземляющих проводников. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_553_RU_1 | Кем НА МЕСТЕ определяется необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение?(возможно несколько вариантов ответов) | Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение, должны определяться на месте производителем или ответственным руководителем работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_554_RU_1 | Как следует выполнять работы по укреплению опоры с помощью растяжек?(возможно несколько вариантов ответов) | Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует выполнять без подъема на опору, с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, с установленной рядом опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется подниматься по опоре. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_556_RU_1 | Что запрещено делать до укрепления опор ВЛ? | ЗАПРЕЩЕНО нарушать целостность проводов и снимать вязки на опорах до укрепления опор. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_557_RU_1 | При соблюдении каких требований членам бригады, допущенным к работам без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более разрешается подниматься на опору? | Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к работам без применения средств подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, 1 или 2 группы по безопасности работ на высоте, с обязательным применением средств защиты от падения с высоты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_558_RU_1 | Какую группу по электробезопасности нужно иметь членам бригады, которым разрешается подниматься на опору?(возможно несколько вариантов ответов) | Подниматься на опору разрешается членам бригады имеющим группы по электробезопасности: III - при всех видах работ до верха опоры; II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих частях ВЛ, находящейся под напряжением, не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_561_RU_1 | Что запрещено делать на угловых опорах со штыревыми изоляторами? | ЗАПРЕЩЕНО на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_563_RU_1 | Как необходимо располагаться при работе на стойке опоры? | При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_566_RU_1 | Как должны выполняться работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В? | Работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, должны выполняться с отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_567_RU_1 | Каким способом и сколько работников должны выполнять работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В? | Работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, следует выполнять по наряду-допуску бригадой в составе не менее двух работников. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_568_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ при производстве работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В? | При производстве работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В, производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_569_RU_1 | Какой перечень должны иметь в наличии работники, обслуживающие ВЛ? | Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь в наличии перечень линий, находящихся под наведенным напряжением, знать содержание указанного перечня и требования безопасной организации и выполнения работ на них. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_570_RU_1 | Где в наряд-допуске указываются сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? | Сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ должны быть указаны в строке "Отдельные указания" наряда-допуска. Значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ указывается в перечне ВЛ под наведенным напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_571_RU_1 | По каким документам должны выполняться все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу)? | Все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу), должны выполняться по технологическим картам или ППР. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_577_RU_1 | Как могут выполняться работы с земли на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли? (возможны несколько вариантов ответа) | На ВЛ под наведенным напряжением работы с земли, связанные с прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли, должны выполняться с использованием электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, штанги) или с металлической площадки, соединенной проводником с этим проводом для выравнивания потенциалов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_578_RU_1 | По каким документам могут выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев? (возможно несколько вариантов ответов) | Работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев выполняются по наряду-допуску или распоряжению. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_586_RU_1 | На каком расстоянии запрещено приближаться к упавшему на провода дереву на провода до снятия напряжения с ВЛ? | ЗАПРЕЩЕНО в случае падения дерева на провода приближаться к нему на расстояние менее 8 м до снятия напряжения с ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_589_RU_1 | Что можно делать при осмотре ВЛ? (возможно несколько вариантов ответов) | ЗАПРЕЩЕНО выполнять какие-либо ремонтные и восстановительные работы, а также подниматься на опору и ее конструктивные элементы во время осмотра ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_590_RU_1 | После чего разрешается подъем на опору при верховом осмотре ВЛ? | Подъем на опору разрешается при верховом осмотре ВЛ после целевого инструктажа. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_591_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник для единоличного проведения осмотра ВЛ? | Осматривать ВЛ имеет право один работник, имеющий группу II. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_592_RU_1 | Как происходит осмотр ВЛ в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, а также в темное время суток? | В труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, а также в темное время суток осмотр ВЛ должны выполнять не менее двух работников, имеющих группу II по электробезопасности, один из которых назначается старшим. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_593_RU_1 | Что запрещено при осмотре ВЛ в темное время суток? | ЗАПРЕЩЕНО идти под проводами при осмотре ВЛ в темное время суток. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_594_RU_1 | Что должны иметь при себе осматривающие ВЛ при поиске повреждений? | При поиске повреждений осматривающие ВЛ должны иметь при себе предупреждающие знаки или плакаты. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_595_RU_1 | С кем должна быть обеспечена связь при проведении обходов ВЛ? | При проведении обходов ВЛ должна быть обеспечена связь с диспетчером. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_596_RU_1 | На какое расстояние запрещено приближаться к лежащему на земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В? | ЗАПРЕЩЕНО приближаться на расстояние менее 8 м к лежащему на земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_598_RU_1 | Что следует сделать вблизи провода лежащего на земле или опоры с признаками протекания тока замыкания на землю?(возможно несколько вариантов ответов) | Вблизи провода лежащего на земле или опоры с признаками протекания тока замыкания на землю, следует: - организовать охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и животных; - установить по мере возможности предупреждающие знаки или плакаты; - сообщить о происшедшем владельцу ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_599_RU_1 | Что нужно сделать с ВЛ для проведения работ по удалению с проводов упавших деревьев? (возможно несколько вариантов ответов) | Для работ по удалению с проводов упавших деревьев ВЛ должна быть отключена и заземлена. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_604_RU_1 | Что разрешается устанавливать допускающему совместно с членом бригады при совмещении ответственным руководителем или производителем работ обязанностей допускающего в устройствах СДТУ? | При совмещении ответственным руководителем или производителем работ обязанностей допускающего в устройствах СДТУ, допускающему разрешается совместно с членом бригады устанавливать переносные заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_606_RU_1 | Кто выдает наряд-допуски на работы на устройствах связи, расположенных в РУ? (возможно несколько вариантов ответов) | Работы на устройствах связи, расположенных в РУ, проводятся по нарядам-допускам, выдаваемым персоналом СДТУ или персоналом, обслуживающим РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_607_RU_1 | Кто выдает наряд-допуски на работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях? | Работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях должны проводиться только по нарядам-допускам, выданными работниками, обслуживающими РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_608_RU_1 | Какой персонал выполняет подготовку рабочих мест и допуск на работы в устройствах СДТУ, расположенных в РУ? | Подготовку рабочих мест и допуск на работы в устройствах СДТУ, расположенных в РУ, выполняет персонал, обслуживающий РУ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_609_RU_1 | Какой персонал выдает наряд-допуски на работы на высокочастотных заградителях, установленных на ВЛ вне территории РУ? | Работа на высокочастотных заградителях, установленных на ВЛ вне территории РУ, должна проводиться по нарядам-допускам, выдаваемым персоналом, обслуживающим ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_615_RU_1 | О чем должен предупредить ответственный руководитель работ членов бригады перед подачей испытательного напряжения на кабель? | Перед подачей испытательного напряжения на кабель ответственный руководитель работ должен предупредить по телефону членов бригады о начале испытаний. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_616_RU_1 | Что запрещено делать на боксах и концах разделанного кабеля во время испытаний? | ЗАПРЕЩЕНО производить какие-либо переключения на боксах и концах разделанного кабеля, а также прикасаться к кабелю во время испытаний. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_617_RU_1 | Что нужно делать с металлическими корпусами измерительных приборов и устройств до начала работы? | Металлические корпуса измерительных приборов и устройств должны быть заземлены до начала работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_618_RU_1 | Когда должно быть выполнено снятие заземления с металлических корпусов измерительных приборов и устройств? | Снятие заземления с металлических корпусов измерительных приборов и устройств должно быть выполнено после окончания работы с приборами и устройствами в качестве заключительной операции. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_630_RU_1 | При каком напряжении на проводах ВЛС запрещено приступать к работе? | ЗАПРЕЩЕНО при обнаружении на проводах ВЛС напряжения выше 25 В приступать к работе до выяснения причины появления напряжения и снижения его до 25 В. Перед началом работы необходимо проверить отсутствие напряжения выше 25 В на проводах ВЛС (между проводами и землей). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_632_RU_1 | Какие требования должны выполняться при работах на воздушных линиях связи, находящихся под наведенным напряжением? | При работах на ВЛС, находящихся под наведенным напряжением , должны выполняться требования, относящиеся к работам на ВЛ под наведенным напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_633_RU_1 | Как должно выполняться наложение переносных заземлений на провода ВЛС, находящихся под напряжением? | Заземление проводов ВЛС, находящихся под напряжением, должно выполняться через дренажные катушки с помощью штанг для наложения переносных заземлений. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_660_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, которому разрешено в одиночку работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать и отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрансляции? | Работать на устройствах, расположенных в аппаратных помещениях, включать и отключать, а также ремонтировать аппаратуру телефонной связи, радиотрансляции можно одному работнику, имеющему группу III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_661_RU_1 | Чем запрещено пользоваться при чистке оборудования? | ЗАПРЕЩЕНО при чистке оборудования пользоваться кистями с открытой металлической оправой, а также шлангами пылесосов с металлическими наконечниками. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_662_RU_1 | При каких условиях можно проводить замену ламп в аппаратуре? | Замену ламп в аппаратуре необходимо выполнять после снятия с них напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_664_RU_1 | Что должны иметь вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики? | Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_665_RU_1 | Что необходимо сделать перед разрывом токовой цепи измерительных приборов? | При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_666_RU_1 | Какие работы запрещено производить во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой? | ЗАПРЕЩЕНО производить работы во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой, которые могут привести к размыканию цепи. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_667_RU_1 | Какие меры должны быть приняты при работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника? | При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_668_RU_1 | Кем может производиться проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, по распоряжению с разрешения оперативного персонала? | Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, может производиться производителем работ по распоряжению с разрешения оперативного персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_669_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, чтобы совмещать обязанности допускающего и определять меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места? | Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, разрешается совмещать обязанности допускающего, который при этом определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_670_RU_1 | При каких условиях разрешается совмещение производителем работ обязанностей допускающего при работе с устройствами релейной защиты, электроавтоматики в электроустановках напряжением выше 1000В? | Совмещение производителем работ обязанностей допускающего при работе с устройствами релейной защиты, электроавтоматики разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_671_RU_1 | При каких условиях производителю работ разрешается работать единолично во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики? | Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также членам бригады, имеющим группу III (при условии, что производитель работ привел их на рабочие места и проинструктировал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении работы), не зависимо от того проводятся работы по наряду-допуску или распоряжению разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики, если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_671_RU_2 | При каких условиях члену бригады разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики? | Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также членам бригады, имеющим группу III (при условии, что производитель работ привел их на рабочие места и проинструктировал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении работы), не зависимо от того проводятся работы по наряду-допуску или распоряжению разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики, если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_676_RU_1 | Что нужно сделать перед проведением работ с приборами учета электроэнергии? | Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_677_RU_1 | Что следует снимать со схемы электросчетчика в испытательных коробках в цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам? | В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_678_RU_1 | При каких условиях оперативный персонал энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций имеет право проводить работу единолично с однофазными электросчетчиками? | Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих или территориальных электросетевых организаций, имеющий группу III, имеет право проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_679_RU_1 | Что должно быть составлено в энергоснабжающих или территориальных электросетевых организациях для проведения работ с приборами учета? | В энергоснабжающих или территориальных электросетевых организациях для проведения работ с приборами учета должны быть составлены инструкции или технологические карты по каждому виду работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_681_RU_1 | Каким документом подтверждается право на проведение испытаний записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ"? | Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_683_RU_1 | Какая продолжительность стажировки у производителя работ, занятого испытаниями электрооборудования, а также у работников, проводящих испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок? | Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти стажировку продолжительностью один месяц под контролем опытного работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_684_RU_1 | По какому документу должны выполняться испытания электрооборудования,в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки? | Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду-допуску. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_685_RU_1 | Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках? | Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_685_RU_2 | Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования вне электроустановок? | Допуск к испытаниям электрооборудования в действующих электроустановках осуществляет оперативный персонал, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не назначен, производитель работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_686_RU_1 | В какой строке наряда - допуска должно оговариваться проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования? | Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке "поручается" наряда-допуска. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_687_RU_1 | Какие группы по электробезопасности должны быть у работников бригады для проведения испытаний электрооорудования? | Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности, член бригады - группу III по электробезопасности, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_688_RU_1 | В каком случае может быть выполнен допуск к работам по нарядам-допускам, выданным на проведение испытаний и подготовительных работ к ним? | Допуск по нарядам-допускам, выданным на проведение испытаний и подготовительных работ к ним, должен быть выполнен только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем испытанию оборудовании, и сдачи ими нарядов-допусков допускающему. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_689_RU_1 | Какие плакаты вывешиваются на щиты и канаты, ограждающие испытываемое оборудование, испытательную установку и соединительные провода между ними? | Испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода между ними должны быть ограждены щитами, канатами с предупреждающим плакатом "Испытание. Опасно для жизни", обращенным наружу. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_694_RU_1 | Какой плакат должен быть вывешен на дверях или ограждении при испытаниях КЛ, если ее противоположный конец расположен в запертой камере, отсеке КРУ или в помещении? | При испытаниях КЛ, если ее противоположный конец расположен в запертой камере, отсеке КРУ или в помещении, на дверях или ограждении должен быть вывешен предупреждающий плакат "Испытание. Опасно для жизни". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_695_RU_1 | Какие действия необходимо выполнить при испытаниях КЛ, если в помещении не заперты двери и ограждения, либо испытанию подвергается ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля? | При испытаниях КЛ, если в помещении не заперты двери и ограждения, либо испытанию подвергается ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля: - вывешивается предупреждающий плакат "Испытание. Опасно для жизни" у дверей, ограждений и разделанных жил кабеля; - выставляется охрана из членов бригады, имеющих группу II по электробезопасности, или оперативного персонала, находящегося на дежурстве. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_696_RU_1 | При каких условиях при проведении испытаний в электроустановках члену бригады, ведущего наблюдение за состоянием изоляции, разрешается находится отдельно от производителя работ? | При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III по электробезопасности, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_698_RU_1 | При каких условиях разрешается заново устанавливать заземления, снятые для проведения испытаний? | Снимать заземления, установленные при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать их вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_700_RU_1 | Что должно быть выполнено при сборке испытательной схемы? | При сборке испытательной схемы прежде всего должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_703_RU_1 | Что нужно сделать с выводом высокого напряжения перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? | Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_704_RU_1 | Каким образом должно выполняться присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В? | Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_705_RU_1 | Каким устройством должен быть оборудован коммутационный аппарат, присоединяющий испытательную установку к сети? | Коммутационный аппарат, присоединяющий испытательную установку к сети, должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_705_RU_2 | Что должно быть установлено между подвижными и неподвижными контактами коммутационного аппарата при проведении испытаний? | Коммутационный аппарат, присоединяющий испытательную установку к сети, должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_708_RU_1 | К чему должен быть присоединен соединительный провод, находящейся между испытываемым оборудованием и испытательной установкой ? | Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной установкой сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_709_RU_1 | В каком случае разрешается присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его по указанию руководителя испытаний? | Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_710_RU_1 | Какой порядок действий должен выполнять производитель работ перед каждой подачей испытательного напряжения ? | Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен: 1. Проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений; 2. Проверить нахождение на указанных местах всех членов бригады и работников, назначенных для охраны, а также удаление посторонних людей; 3. Предупредить членов бригады о подаче напряжения словами "Подаю напряжение". 4. Убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады; 5. Снять заземление с вывода испытательной установки. 6. Подать на испытательную истановку напряжение 380/220 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_712_RU_1 | Что запрещено проводить в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании с момента снятия заземления с вывода установки? | ЗАПРЕЩЕНО проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании с момента снятия заземления с вывода установки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_713_RU_1 | Что запрещается делать с момента подачи напряжения на вывод испытательной установки? | ЗАПРЕЩЕНО с момента подачи напряжения на вывод испытательной установки: - находиться на испытываемом оборудовании; - прикасаться к корпусу испытательной установки стоя на земле; - входить и выходить из передвижной лаборатории; - прикасаться к кузову передвижной лаборатории. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_714_RU_1 | В каком порядке производитель работ должен произвести следующие действия после окончания испытаний? | После окончания испытаний производитель работ должен: 1. Снизить напряжение испытательной установки до нуля. 2. Отключить установку от сети напряжением 380/220 В. 3. Заземлить вывод установки. 4. Сообщить об этом членам бригады словами "Напряжение снято". | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_716_RU_1 | Чем должен быть снят остаточный заряд после испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) ? | После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) с него должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_717_RU_1 | Какие группы по электробезопасности должны иметь работники для проведения работ электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше1000 В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: - один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала); - другой - имеющий группу III по электробезопасности (разрешено быть из числа ремонтного персонала). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_718_RU_1 | Чем следует пользоваться в электроустановках напряжением выше 1000 В при проведении измерений электроизмерительными клещами? | В электроустановках напряжением выше 1000 В при проведении измерений электроизмерительными клещами следует пользоваться диэлектрическими перчатками. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_719_RU_1 | Что запрещено делать с электроизмерительными клещами для проведения отсчета показаний? | ЗАПРЕЩЕНО наклоняться к электроизмерительным клещам для отсчета показаний. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_720_RU_1 | По какому документу должна проводиться работа с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением выше 1000 В ? | В электроустановках напряжением выше 1000 В работа с электроизмерительными клещами должна проводиться по распоряжению. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_721_RU_1 | Какая группа по электробезопасности должна быть у работника, которому в одиночку разрешается работать с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В? | В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами разрешается одному работнику, имеющему группу III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_722_RU_1 | Где запрещено работать с электроизмерительными клещами? | ЗАПРЕЩЕНО работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_723_RU_1 | Как проводится работа с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В? | В электроустановках напряжением до 1000 В работа с электроизмерительными клещами должна проводиться по распоряжению либо в порядке текущей эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_724_RU_1 | Какие группы по электробезопасности должны быть у двух работников, проводящих работу с измерительными штангами? | Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников: - один - имеющий группу IV по электробезопасности; - остальные - имеющие группу III по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_726_RU_1 | По какому документу должна проводиться работа с измерительными штангами при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек? | Работа с измерительными штангами должна проводиться по наряду-допуску, даже при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_727_RU_1 | Какому обученному персоналу разрешается выполнять измерения мегаомметром в процессе эксплуатации? | Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_728_RU_1 | При выполнении каких работ в электроустановках напряжением выше 1000 В измерения мегаомметром могут не проводиться по наряду-допуску? | В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения мегаомметром производятся по наряду-допуску, кроме случаев выполнения неотложных работ. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_729_RU_1 | Какие группы по электробезопасности должны быть у двух работников из числа оперативного персонала, которым разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В по распоряжению, при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения? | Разрешается измерение мегаомметром сопротивления изоляции электрооборудования выше 1000 В выполнять по распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III по электробезопасности при условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_730_RU_1 | При каких условиях разрешается работа мегаомметром по распоряжению или перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации? | В электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях измерения мегаомметром производятся по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_731_RU_1 | Каким путем снимается заряд на отключенных токоведущих частях, на которых осуществляется измерение сопротивления изоляции мегаомметром? | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_732_RU_1 | Когда нужно снимать заземление с токоведущих частей? | Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_733_RU_1 | С помощью чего следует присоединять соединительные провода к токоведущим частям при измерении мегаомметром сопротивления их изоляции? | При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_735_RU_1 | К каким частям электроустановки запрещено прикасаться, если к ним присоединен мегаомметр? | ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к токоведущим частям, к которым присоединен мегаомметр. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_736_RU_1 | Каким путем следует снять остаточный заряд с токоведущих частей после окончания работы с мегаомметром? | После окончания работы с мегаомметром следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_737_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, допускающиеся к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью? | К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_738_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал выполняющий подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети? | Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_739_RU_1 | Чему должен соответствовать класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин? | Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_740_RU_1 | С каким классом электроинструмента разрешается работать без применения электрозащитных средств во всех категориях помещений? | С электроинструментом класса III разрешается работать без применения электрозащитных средств во всех категориях помещений. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_741_RU_1 | Переносной электроинструмент и ручные электрические машины какого класса запрещено применять при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода)? | ЗАПРЕЩЕНО применять переносной электроинструмент и ручные электрические машины класса I при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_742_RU_1 | Какое напряжение должны иметь переносные светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? | В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_743_RU_1 | Какое напряжение должны иметь переносные светильники при работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах)? | При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_746_RU_1 | Каким способом нужно убедиться в исправности кабеля, защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками? | Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует убедиться внешним осмотром в исправности кабеля, его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_747_RU_1 | С чем запрещено непосредственное соприкосновение проводов и кабелей электроинструмента, ручных электрических машинам, переносных светильников? | ЗАПРЕЩЕНО непосредственное соприкосновение проводов и кабелей электроинструмента, ручных электрических машинам, переносных светильников с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_748_RU_1 | Что должно быть сделано при обнаружении неисправностей с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками? | При обнаружении неисправностей работа с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками должна быть немедленно прекращена. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_749_RU_1 | Какая группа по электробезопасности должна быть у работника, назначенного распоряжением руководителя организации ответственным за поддержание исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования? | Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_750_RU_1 | Какое количество электроприемников разрешено запитывать от разделительного трансформатора? | От разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_751_RU_1 | Что запрещено заземлять в разделительном трансформаторе? | ЗАПРЕЩЕНО заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_752_RU_1 | Что должно быть сделано с корпусом разделительного трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети? | Корпус разделительного трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен или занулен. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_753_RU_1 | Что НЕ требуется делать с корпусом электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, в случае если корпус трансформатора заземлен или занулен? | Не требуется заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, а случае если корпус трансформатора заземлен или занулен. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_754_RU_1 | По какому документу в действующих электроустановках проводятся работы с применением подъемных сооружений и механизмов ? | В действующих электроустановках работы с применением подъемных сооружений и механизмов (технических устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза, гидравлических подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-крановых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом) проводятся по наряду-допуску. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_755_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ? | Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу не ниже II. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_759_RU_1 | В какой строке наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством? | В строке "Отдельные указания" наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_760_RU_1 | В каком положении должны находится подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов при проезде по ОРУ и под ВЛ? | При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части подъемных сооружений и механизмов должны находиться в транспортном положении. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_762_RU_1 | Какую скорость запрещено превышать при движении подъемных сооружений и механизмов в ОРУ? | ЗАПРЕЩЕНО при движении подъемных сооружений и механизмов в ОРУ превышать скорость 10 км/ч. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_764_RU_1 | Кто должен определить возможный сектор перемещения стрелы при установке крана на месте работы при выполнении работ на территории действующей электроустановки или в охранной зоне ВЛ? | При установке крана на месте работы ответственным руководителем работ совместно с допускающим должен быть определен возможный сектор перемещения стрелы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_765_RU_1 | Чем должен быть ограничен сектор перемещения стрелы крана до начала работ на территории действующей электроустановки или в охранной зоне ВЛ? | Сектор перемещения стрелы крана до начала работ должен быть ограничен координатной защитой крана или шестами с флажками, а в ночное время - сигнальными огнями. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_771_RU_1 | Что нужно делать с механизмами и подъемными сооружениями при работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ? | При работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ механизмы и подъемные сооружения должны заземляться. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_772_RU_1 | В каком случае подъемные сооружения на гусеничном ходу НЕ требуется заземлять при работах в ОРУ и в пределах охранной зоны? | Подъемные сооружения на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунт заземлять не требуется. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_773_RU_1 | Что запрещено делать с грузоподъемным механизмам, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм окажутся под напряжением? | ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к грузоподъемным механизмам (подъемным сооружениям), и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм (подъемное сооружение) окажутся под напряжением. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_783_RU_1 | Какие лестницы запрещенно применять в РУ напряжением 220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях электроустановок, относящихся к помещениям с повышенной опасностью и особо опасным? | ЗАПРЕЩЕНО применять переносные металлические лестницы в РУ напряжением 220 кВ и ниже, а также в зданиях и сооружениях электроустановок, относящихся к помещениям с повышенной опасностью и особо опасным. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_785_RU_1 | Как называется персонал, который направляется для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, и не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки? | К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_788_RU_1 | Что должен сделать командированный персонал по прибытии на место командировки? | Командированный персонал по прибытии на место командировки должен: - пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда; - ознакомиться с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_789_RU_1 | Какой инструктаж должны пройти командированные работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ? | Командированные работники, которым предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_793_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, проводящий первичный инструктаж в электроустановках напряжением выше 1000 В командированного персонала? | В электроустановках напряжением выше 1000 В первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу V по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_794_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должен иметь работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, проводящий первичный инструктаж в электроустановках напряжением до 1000 В командированного персонала? | В электроустановках напряжением до 1000 В первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV по электробезопасности. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_798_RU_1 | Работники какой организации осуществляют подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках? | Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках осуществляются работниками организации, в электроустановках которой производятся работы. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_800_RU_1 | В каком случае командированный персонал может проводить работы в порядке текущей эксплуатации? | В случае если командированному персоналу предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться по нарядам-допускам, распоряжениям, и в порядке текущей эксплуатации. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_803_RU_1 | Какой документ должны составить руководитель или уполномоченный представитель организации (обособленного подразделения) совместно с представителем строительно-монтажной организации перед началом работ? | Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель организации (обособленного подразделения) совместно с представителем строительно-монтажной организации должны составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_804_RU_1 | Что должно быть определено актом-допуском на производство строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ на территории действующего предприятия? | Актом-допуском на производство строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ на территории действующего предприятия должны быть определены: - места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для строительно-монтажной организации участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления; - место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников строительно-монтажной организации за пределы зоны работ; - место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ; - наличие опасных и вредных факторов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_807_RU_1 | Что должен пройти персонал строительно-монтажной организации по прибытии на место проведения работ? | По прибытии на место проведения работ персонал строительно-монтажной организации должен пройти вводный и первичный инструктаж по безопасности труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_824_RU_1 | Какое расстояние должно быть между подъемными машинами, механизмами и их элементами до ближайщего провода, находящегося под напряжением при работах в охранных зонах ВЛ до 1 кВ? | Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ до 1 кВ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от механизма или от его выдвижной или подъемной части, от его рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 1,5 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_825_RU_1 | Какое расстояние должно быть между подъемными машинами, механизмами и их элементами до ближайщего провода, находящегося под напряжением при работах в охранных зонах ВЛ выше 1 кВ и до 35 кВ? | Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ свыше 1 до 35 кВ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от механизма или от его выдвижной или подъемной части, от его рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 2 м. | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_826_RU_1 | Какое расстояние должно быть между подъемными машинами, механизмами и их элементами до ближайщего провода, находящегося под напряжением при работах в охранных зонах ВЛ выше 35 кВ и до 110 кВ? | Выполнение работ строительно-монтажной организацией в охранных зонах ВЛ свыше 35 до 110 кВ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от механизма или от его выдвижной или подъемной части, от его рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 3 м (4 м - минимальное, измеряемое техническими средствами). | ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_827_RU_1 | Какие процессы включат в себя техническая эксплуатация электроустановок? | Техническая эксплуатация электроустановок включает в себя: - ввод в работу новых, реконструированных (модернизированных, технически перевооружаемых) электроустановок, нового (модернизированного) оборудования и новых (модернизированных) устройств, входящих в состав электроустановок; - использование электроустановок по функциональному назначению; - формирование и использование по назначению технической документации; - оперативно-технологическое управление электроустановками; - ремонт и техническое обслуживание электроустановок; - консервацию, реконструкцию (техническое перевооружение, модернизацию) электроустановок. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_828_RU_1 | Что должен обеспечить потребитель при эксплуатации электроустановок? | При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_829_RU_1 | Что должен обеспечить потребитель при эксплуатации электроустановок? | При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить содержание электроустановок в исправном состоянии и их безопасную эксплуатацию. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_830_RU_1 | Что должен обеспечить потребитель при эксплуатации электроустановок? | При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта электроустановок в целях поддержания исправного состояния и безопасной эксплуатации электроустановок. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_831_RU_1 | Что должен обеспечить потребитель при эксплуатации электроустановок? | При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить подготовку работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_841_RU_1 | Что должно быть определено потребителем организационно-распорядительным документом организации? | Организационно-распорядительным документом предприятия должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок между структурными подразделениями и должностными лицами потребителя - юридического лица. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_843_RU_1 | Кто назначает лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство? | Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_843_RU_2 | Из числа какого персонала назначается лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство? | Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_844_RU_1 | На кого возлагаются обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителей? | Обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках возлагаются на ответственного за электрохозяйство. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_845_RU_1 | Какие полномочия возлагаются на ответственного за электрохозяйство? | На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок и ее пересмотру (актуализации). | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_848_RU_1 | Какие полномочия возлагаются на ответственного за электрохозяйство? | На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по обеспечению выполнения ремонта и технического обслуживания электроустановок. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_850_RU_1 | На кого возлагается ответственность за ввод в эксплуатацию оборудования, входящего в электроустановки, в соответствии со стандартами и правилами безопасности? | На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по обеспечению ввода ЛЭП, оборудования, устройств, входящих в состав электроустановок, в работу в соответствии с нормативными правовыми актами. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_851_RU_1 | Какие полномочия возложены на отвественного за электрохозяйство ? | На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по обеспечению организации оперативного обслуживания электроустановок и ликвидации технологических нарушений в электроустановках. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_853_RU_1 | Какие обязанности возлагаются на ответственного за электрохозяйство при обеспечении проверок соответствия и пересмотре исполнительных технологических схем? | На ответственного за электрохозяйство должны быть возложены полномочия по обеспечению проверок соответствия, а также пересмотру (актуализации) исполнительных технологических схем (чертежей) и схем электрических соединений фактическим эксплуатационным схемам. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_854_RU_1 | Какую группу должен иметь ответственный за электрохозяйство при работе в электроустановках свыше 1000 В? | Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний и присвоения им следующей группы по электробезопасности: V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_855_RU_1 | Какие списки работников должны быть определены потребителем? | Потребителем должны быть определены работники, имеющие право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров. Списки работников с данными правами должны быть в наличии у ответственного за электрохозяйство, а также на рабочих местах персонала. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_858_RU_1 | Какие списки работников должны быть определены потребителем? | Потребителем должны быть определены работники, имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего. Списки работников с данными правами должны быть в наличии у ответственного за электрохозяйство, а также на рабочих местах персонала. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_860_RU_1 | В какой срок необходимо предоставить списки работников, имеющих право переключения в электроустановках в сетевую организацию? | Списки работников, имеющих право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров, подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок должны ежегодно до 1 января предоставляться в обслуживающую Потребителя сетевую (энергоснабжающую) организацию. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_861_RU_1 | В какой срок необходимо ежегодно предоставлять информацию об отвественном за электрохозяйство и его заместителях в сетевую организацию? | Информация об ответственном за электрохозяйство и его заместителях должна ежегодно до 1 января предоставляться в обслуживающую Потребителя сетевую (энергоснабжающую) организацию. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_862_RU_1 | На основании чего потребитель должен организовать и осуществлять контроль технических параметров и состояния его электроустановок? | Потребитель должен организовать и осуществлять контроль технических параметров и состояния его электроустановок, основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, результатах осмотров, испытаний, измерений и расчетов. Выявленные по результатам контроля дефекты ЛЭП, оборудования, устройств электроустановок должны фиксироваться в журнале дефектов с определением ответственных за устранение лиц и сроков устранения дефектов. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_863_RU_1 | Для чего предназначены структурные подразделения потребителя, осуществляющие оперативно-технологическое управление принадлежащими ему объектами электросетевого хозяйства? | Потребитель должен организовать и обеспечить осуществление в течение периода эксплуатации оперативно-технологическое управление в отношении принадлежащих ему электроустановок в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_864_RU_1 | Что нужно сделать потребителю для организации и осуществления оперативно-технологического управления принадлежащими потребителю объектами электросетевого хозяйства и энергопринимающими установками? | Для организации и осуществления оперативно-технологического управления принадлежащими потребителю объектами электросетевого хозяйства и энергопринимающими установками потребителем могут создаваться структурные подразделения, оперативный персонал которых должен выполнять функции технологического управления (ведения) в отношении ЛЭП, оборудования и устройств, находящихся в зоне эксплуатационного обслуживания такого потребителя. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_865_RU_1 | Может ли оперативно-технологическое управление ЛЭП, оборудованием и устройствами объектов электросетевого хозяйства потребителя возлагаться на сетевую организацию? | Оперативно-технологическое управление ЛЭП, оборудованием и устройствами объектов электросетевого хозяйства потребителя может быть возложено на сетевую организацию. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_866_RU_1 | Какой работник может единолично выполнять переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ? | Переключения в электроустановках объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ, допускается выполнять единолично работнику из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, обслуживающего эти электроустановки. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_867_RU_1 | Кто обязан принимать меры по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима в электрической части энерго системы и технологических нарушений в электроустановках? | При возникновении нарушений нормального режима в электрической части энергосистемы или технологических нарушений в электроустановках потребитель должен принимать меры по предотвращению их развития и ликвидировать такие нарушения в соответствии с требованиями Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_869_RU_1 | Какой из нижеперечисленных вариантов является верным в отношении обязанности потребителя обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств электроустановок? | Потребитель должен обеспечить проведение технического обслуживания и ремонтов оборудования и устройств электроустановок. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_873_RU_1 | Какие мероприятия должны быть выполнены при вводе в работу нового основного оборудования и ЛЭП, а также нового оборудования на действующих электроустановках? | При вводе в работу (первичном включении в сеть) нового основного оборудования и ЛЭП, а также нового оборудования на действующих электроустановках, в том числе после его замены, потребителем должны быть выполнены следующие мероприятия: - приемо-сдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок; - комплексное опробование ЛЭП и основного оборудования. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_875_RU_1 | Какая организация выдает временное разрешение для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования по проектной схеме? | Включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускается на основании временного разрешения, выданного органом федерального государственного энергетического надзора. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_877_RU_1 | В течение какого времени нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования комплексное опробование считается успешным? | Комплексное опробование считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов, а ЛЭП - в течение 24 часов. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_877_RU_2 | В течение какого времени нормальной и непрерывной работы ЛЭП комплексное опробование считается успешным? | Комплексное опробование считается успешно проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов, а ЛЭП - в течение 24 часов. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_878_RU_1 | Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами, выявленными в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний? | Дефекты, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе приемо-сдаточных и пусконаладочных испытаний, комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_879_RU_1 | Какие условия должны быть подготовлены перед опробованием и приемкой оборудования для надежной и безопасной эксплуатации объекта потребителя? | Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации принадлежащего потребителю объекта: - укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал; - разработана и утверждена эксплуатационная документация; - подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы; - введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_880_RU_1 | Что должно быть в наличии у потребителя в отношении эксплуатируемым им электроустановок? | У потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должна быть в наличии утвержденная проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок со всеми последующими изменениями. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_883_RU_1 | Что должно быть в наличии у потребителя в отношении эксплуатируемым им электроустановок? | У потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должны быть в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, , в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя, общие схемы электроснабжения для нормального режима, составленные по электрохозяйству потребителя в целом и по отдельным структурным подразделениям (филиалам). | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_886_RU_1 | Что должно быть в наличии у потребителя в отношении эксплуатируемым им электроустановок? | У потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должны быть в наличии документы, устанавливающие разделение прав, обязанностей и ответственности структурных подразделений и персонала потребителя по эксплуатации, в том числе обслуживанию и контролю, электроустановок. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_888_RU_1 | Какие инструкции должны быть у потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок? | У потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должны быть в наличии: - производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, организации и осуществлению оперативно-технологического управления, в том числе по вопросам производства переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров, предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима в электроустановках; - инструкции по охране труда; - должностные инструкции персонала. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_891_RU_1 | С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации для структурных подразделений потребителя ? | Перечни технической документации должны пересматриваться при изменении состава технической документации, но не реже одного раза в 3 года. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_892_RU_1 | У какого должностного лица должен находиться полный комплект схем и производственных инструкций? | У ответственного за электрохозяйство должен находиться полный комплект схем и производственных инструкций. на рабочем месте персонала - комплекта схем и производственных инструкций в объеме, необходимом для выполнения персоналом своих трудовых функций. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_894_RU_1 | В каких документах должны быть отражены все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации? | Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны вноситься в производственные инструкции и отражаться на электрических (технологических, исполнительных) схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_895_RU_1 | Каким образом следует наносить обозначения и номера на схемах и чертежах? | Обозначения и номера на схемах и чертежах должны соответствовать обозначениям и номерам, выполненным непосредственно на ЛЭП, оборудовании, устройствах. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_898_RU_1 | Что должен сделать ответственный за электрохозяйство при несоответствии электрических схем фактическим эксплуатационным? | Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должно проверяться ответственным за электрохозяйство не реже одного раза в 3 года с отметкой на них о дате проверки, удостоверенной его подписью. При несоответствии схем фактическим эксплуатационным ответственным за электрохозяйство должен быть обеспечен их пересмотр (актуализация). | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_899_RU_1 | Что должно быть вывешано на видном месте помещениях, в которых размещается основное оборудование электроустановки? | В помещениях, в которых размещается основное оборудование электроустановки, на видном месте должны быть вывешены нормальные схемы электрических соединений такой электроустановки. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_904_RU_1 | Что должно быть включено в перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены оперативная схема электрических соединений, схема-макет (по решению потребителя), нормальная схема электрических соединений электроустановки, однолинейная схема первичных электрических соединений электроустановки. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_905_RU_1 | Что должно быть обязательно включено в перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены: - оперативный журнал; - журнал распоряжений; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал релейной защиты и автоматики; - журнал телемеханики; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - журнал учета электрооборудования. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_905_RU_2 | Что должно быть обязательно включено в перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены: - оперативный журнал; - журнал распоряжений; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал релейной защиты и автоматики; - журнал телемеханики; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - журнал учета электрооборудования. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_906_RU_1 | Что должно быть включено в перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены: - диспетчерские и оперативные заявки (журнал диспетчерских и оперативных заявок) на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП оборудования и устройств; - ведомости (журналы) показаний контрольно-измерительных приборов (не требуется при наличии у потребителя автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии). | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_908_RU_1 | Какой список работников должен быть включен в перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала? | В перечень документов на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала должны быть включены списки работников: - имеющие право выполнения переключений в электроустановках, ведения оперативных переговоров; - имеющие право подачи и согласования диспетчерских и оперативных заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств в составе электроустановок; - имеющие право единоличного осмотра электроустановок; - имеющие право отдавать распоряжения, выдавать наряды-допуски, выдавать разрешения на подготовку рабочего места и допуск к производству работ в электроустановках, выполнять обязанности допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего - сетевой (энергоснабжающей) организации и организаций, имеющих право вести оперативные переговоры и выполнять переключения в электроустановках. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_909_RU_1 | Кем должны быть утверждены графики осмотров и обходов оборудования, зданий и сооружений электроустановок потребителя? | Потребителем должны быть составлены и утверждены руководителем или иным уполномоченным лицом потребителя графики осмотров и обходов оборудования, зданий и сооружений электроустановок потребителя. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_910_RU_1 | Кто должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений? | Административно-технический персонал потребителя в соответствии с графиками осмотров и обходов должен осуществлять обходы и осмотры оборудования, зданий и сооружений, проверять наличие и содержание эксплуатационной документации на рабочих местах оперативного, оперативно-ремонтного персонала и обеспечивать принятие мер по устранению выявленных нарушений. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_914_RU_1 | Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители структурных подразделений потребителя, в подчинении которых находится электротехнологический персонал? | Руководители структурных подразделений потребителя, в подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_922_RU_1 | Какие стационарные и передвижные объекты по производству электрической энергии допускаются к эксплуатации? | К эксплуатации допускаются стационарные и передвижные объекты по производству электрической энергии (бензиновые, дизельные, газовые), на которых полностью смонтированы, проверены и испытаны оборудование, устройства релейной защиты и автоматики, контрольно-измерительные приборы и сигнализация, провода и кабели, средства защиты. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_923_RU_1 | В каком случае не допускается подключение аварийного или резервного объекта по производству электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства потребителя вручную? | Подключение аварийного или резервного объекта по производству электрической энергии к объектам электросетевого хозяйства (электроприемникам) потребителя вручную допускается при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающих возможность одновременной подачи напряжения: - в электрическую сеть потребителя от резервного (аварийного) объекта по производству электрической энергии и из электрической сети сетевой организации; - в электрическую сеть сетевой организации от резервного (аварийного) объекта по производству электрической энергии. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_924_RU_1 | Каким образом должно осуществляться автоматическое включение аварийного или резервного объекта по производству электрической энергии в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы? | Автоматическое включение аварийного или резервного объекта по производству электрической энергии в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств релейной защиты и автоматики, обеспечивающих отключение коммутационных аппаратов электроустановок от электрической сети энергоснабжающей (сетевой) организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от объекта по производству электрической энергии. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_926_RU_1 | Что должно быть определено потребителем для каждого вида технического обслуживания и ремонта объекта по производству электрической энергии ? | Для каждого вида технического обслуживания и ремонта объекта по производству электрической энергии потребителем должны быть определены сроки такого технического обслуживания и ремонта с учетом документации организации-изготовителя. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_927_RU_1 | С какой периодичностью проводится осмотр объекта по производству электрической энергии, находящегося в резерве? | Осмотр объекта по производству электрической энергии, находящегося в резерве, должен проводиться не реже одного раза в 3 месяца. | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_928_RU_1 | Кому потребитель обязан передать сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных объектах по производству электрической энергии? | Потребитель обязан передать сведения о наличии резервных (аварийных) стационарных или передвижных объектах по производству электрической энергии, их установленной мощности, номинальном напряжении и условиям запуска сетевой (энергоснабжающей) организации, с которой указанным потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии (договор энергоснабжения). | Приказ от 12 августа 2022 года N 811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_933_RU_1 | Каковы характеристики основного изолирующего электрозащитного средства? | Основное изолирующее электрозащитное средство - это изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_934_RU_1 | Что относится к характеристикам дополнительного изолирующего электрозащитного средства? | Дополнительное изолирующее электрозащитное средство -это изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_935_RU_1 | Между какими элементами возникает напряжение прикосновения при одновременном касании их человеком? | Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_936_RU_1 | Какое расстояние между двумя точками земли считается равным напряжению шага? | Напряжение шага - это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_938_RU_1 | Для чего служит указатель напряжения? | Указатель напряжения - устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_940_RU_1 | Какой из перечисленных видов работ НЕ относится к работам без снятия напряжения? | Работа без снятия напряжения - это работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстояниях от этих токоведущих частей менее допустимых. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_944_RU_1 | Что из перечисленного относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? | К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов; - изолирующие клещи; - указатели напряжения; - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.); - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_945_RU_1 | Что из перечисленного НЕ относится к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? | К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся: - диэлектрические перчатки и боты; - диэлектрические ковры и изолирующие подставки; - изолирующие колпаки и накладки; - штанги для переноса и выравнивания потенциала; - лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_946_RU_1 | Какие из перечисленных электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В являются основными? | К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: - изолирующие штанги всех видов; - изолирующие клещи; - указатели напряжения; - электроизмерительные клещи; - диэлектрические перчатки; - ручной изолирующий инструмент. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_947_RU_1 | Какое из перечисленных электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В НЕ относится к дополнительным? | К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся: - диэлектрические галоши; - диэлектрические ковры и изолирующие подставки; - изолирующие колпаки, покрытия и накладки; - лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_950_RU_1 | Что относится к требованиям к персоналу, проводящему работы в электроустановках? | Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_955_RU_1 | Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? | При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_956_RU_1 | В каких документах необходимо сделать запись об изъятии непригодных средств защиты? | Об изъятии непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_958_RU_1 | Каковы ограничения при использовании изолирующих электрозащитных средств? | Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны (наибольшее допустимое рабочее напряжение), | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_959_RU_1 | На каких электроустановках возможно использовать обычные изолирующие электрозащитные средства? | Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках - только в сухую погоду | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_960_RU_1 | При каких погодных условиях запрещается применять изолирующие электрозащитные средства в открытых электроустановках? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять изолирующие электрозащитные средства в открытых электроустановках в изморось и при осадках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_961_RU_1 | В каком случае изолирующие электрозащитные средства могут применяться на открытом воздухе в сырую погоду? | На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_962_RU_1 | Что сотрудник НЕ обязан проверять перед каждым применением средства защиты? | Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_963_RU_1 | В каком случае разрешено пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_964_RU_1 | К каким частям электрозащитных средств запрещается прикасаться при их использовании? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ при использовании электрозащитных средств прикасаться к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_965_RU_1 | В каких условиях необходимо хранить и перевозить средства защиты? | Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_966_RU_1 | В каких помещениях допускается хранить средства защиты? | Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_967_RU_1 | Каковы требования к хранению средств защиты из резины и полимерных материалов, находящихся в эксплуатации? | Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стеллажах, полках отдельно от инструмента и других средств защиты. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_968_RU_1 | От каких воздействий необходимо защищать средства защиты из резины и полимерных материалов? | Средства защиты из резины и полимерных материалов должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_969_RU_1 | Как запрещается хранить средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, хранить внавал в мешках, ящиках и т.п. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_970_RU_1 | В каких условиях следует хранить изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В? | Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со стенами. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_971_RU_1 | В каких условиях следует хранить средства защиты органов дыхания? | Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_972_RU_1 | Каким должно быть помещение для хранения средств защиты, изолирующих устройства и приспособлений для работ под напряжением? | Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением следует содержать в сухом проветриваемом помещении. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_973_RU_1 | Как должны храниться экранирующие средства защиты? | Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от электрозащитных. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_976_RU_1 | Чем должны быть оснащены места хранения электрозащитных средств? | В местах хранения электрозащитных средств должны иметься перечни средств защиты. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_978_RU_1 | Какое из перечисленных электрозащитных средств должно быть пронумеровано? | Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_981_RU_1 | Как наносится инвентарный номер на средства защиты, состоящие из нескольких частей? | Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно на средство защиты краской или выбивают на металлических деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к средству защиты специальную бирку. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_983_RU_1 | Как часто осуществляется периодический осмотр наличия и состояния средств защиты? | Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 мес., а для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_984_RU_1 | Кто проводит периодический осмотр наличия и состояния средств защиты? | Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_985_RU_1 | Какое из приведенных ниже электрозащитных средств должно быть проверено по нормам эксплуатационных испытаний при получении от заводов-изготовителей или со складов? | Электрозащитные средства полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний (кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_986_RU_1 | Какую информацию должен содержать штамп, который ставится на прошедшие электрические испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки? | На прошедшие электрические испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп с указанием: - порядковый №; - годен до какого класса напряжения; - дата следующего испытания. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_988_RU_1 | Каким образом наносят штамп об испытании средств защиты? | Штамп об испытании должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_989_RU_1 | Какому требованию должен соответствовать штамп об испытании средств защиты? | Способ нанесения штампа об испытании и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_990_RU_1 | Что необходимо сделать при испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош, если их заводская маркировка утрачена? | При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_991_RU_1 | Что необходимо сделать со штампом на средствах защиты, не выдержавших испытания? | На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_992_RU_1 | В каких документах регистрируют результаты эксплуатационных испытаний средств защиты? | Результаты эксплуатационных испытаний средств защиты регистрируются в журнале учета и содержания средств защиты и протоколами испытаний. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_994_RU_1 | После каких случаев средства защиты подвергают эксплуатационным внеочередным испытаниям? | В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным внеочередным испытаниям после: - падения; - ремонта; - замены каких-либо деталей; - при наличии признаков неисправности. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_995_RU_1 | Какие работники должны проводить испытания средств защиты? | Все испытания средств защиты должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_996_RU_1 | На наличие чего нужно проверить каждое средство защиты перед испытанием? | Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки наличия: - маркировки изготовителя; - номера; - комплектности; - отсутствия механических повреждений; - состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_998_RU_1 | В каких случаях средство защиты бракуется после проведения испытания? | Средство защиты, после проведения испытания бракуется в следующих случаях: - при возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности; - увеличение тока через изделие выше нормированного значения; - наличии местных нагревов. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_999_RU_1 | Чем должна ограничиваться со стороны рукоятки изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки? | Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1000_RU_1 | При превышении какого напряжения на электроустановке следует пользоваться изолирующими штангами, клещами и указателями напряжения в диэлектрических перчатках? | Высота ограничительного кольца или упора у электрозащитных средств должна быть: - не менее 5 мм для электроустановок выше 1000 В; - не менее 3 мм для электроустановок до 1000 В (кроме изолированного инструмента). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1002_RU_1 | При превышении какого напряжения на электроустановке следует пользоваться изолирующими штангами, клещами и указателями напряжения в диэлектрических перчатках? | В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами, клещами и указателями напряжения следует в диэлектрических перчатках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1005_RU_1 | Что должна обеспечивать конструкция штанг переносных заземлений ? | Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное разъемное или неразъемное соединение с зажимами заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление, а также снятие с токоведущих частей. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1010_RU_1 | Какие СИЗ необходимо применять при использовании изолирующих штанг в электроустановках напряжением выше 1000 В? | В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1011_RU_1 | Для чего предназначены изолирующие клещи в электроустановках до и выше 1000 В? | Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1011_RU_2 | Для чего используются изолирующие клещи в электроустановках напряжением до 35 кВ включительно? | Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1012_RU_1 | Что допускается применять при необходимости вместо изолирующих клещей? | Вместо изолирующих клещей при необходимости допускается применять изолирующие штанги с универсальной головкой. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1014_RU_1 | Чем должна быть отделена изолирующая часть клещей от рукояток? | Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукояток ограничительными упорами (кольцами). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1015_RU_1 | Какие средства защиты необходимо применять при работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В? | При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо применять диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1016_RU_1 | Какие условия необходимо соблюдать при работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В? | При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а клещи необходимо держать в вытянутой руке. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1023_RU_1 | Каково максимальное время появления первого сигнала после прикосновения указателя напряжения выше 1000В к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного ? | Время появления первого сигнала после прикосновения указателем напряжения выше 1000В к токоведущей части, находящейся под напряжением, равным 90% номинального фазного, не должно превышать 1,5 с | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1026_RU_1 | Как проверяется перед началом работ исправность указателей напряжения выше 1000 В, не имеющих встроенного органа контроля ? | Перед началом работ исправность указателей напряжения выше 1000В, не имеющих встроенного органа контроля, проверяется: - при помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышенного напряжения; - путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1027_RU_1 | Каким должно быть минимальное время непосредственного контакта указателя напряжения с контролируемой токоведущей частью во время проверки отсутствия напряжения (при отсутствии сигнала)? | При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя напряжения с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сигнала). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1028_RU_1 | С чем должен быть обеспечен непосредственный контакт рабочей части указателя напряжения для проверки отсутствия напряжения? | При проверке отсутствия напряжения должен быть обеспечен непосредственный контакт рабочей части указателя напряжения с проверяемыми токоведущими частями. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1029_RU_1 | Начиная с какого напряжения электроустановки при использовании указателя напряжения необходимо использовать диэлектрические перчатки? | В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1030_RU_1 | Какие типы указателей применяются в электроустановках напряжением до 1000 В? | В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели напряжение: - однополюсные - двухполюсные | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1035_RU_1 | Какими сигнализаторами напряжения запрещено определять отсутствие напряжения на токоведущих частях электроустановок? | ЗАПРЕЩЕНО определять отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок, индивидуальными сигнализаторами напряжения. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1037_RU_1 | При приближении на какое минимальное расстояние к проводам ВЛ под напряжением автоматические сигнализаторы напряжения предупреждают работника звуковым сигналом? | Автоматические сигнализаторы напряжения предупреждают работающего звуковым сигналом о приближении к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на опасное расстояние менее 2 м. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1041_RU_1 | В каком случае применение сигнализаторов напряжения (автоматических, неавтоматических) отменяет использование указателей напряжения? | Применение сигнализаторов напряжения (автоматических, неавтоматических) не отменяет обязательного пользования указателями напряжения. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1042_RU_1 | Что необходимо сделать оператору (работнику) при внезапном появлении сигнала об опасности на сигнализаторе напряжения? | При внезапном появлении сигнала об опасности на сигнализаторе напряжения, оператор (работник) должен немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону (например, спуститься с опоры ВЛ) и не возобновлять работы до выяснения причин появления сигнала. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1043_RU_1 | Для чего предназначены стационарные сигнализаторы наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок? | Стационарные сигнализаторы наличия напряжения предназначены для предупреждения персонала о наличии напряжения на токоведущих частях электроустановок. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1045_RU_1 | Где устанавливаются стационарные сигнализаторы наличия напряжения? | Стационарные сигнализаторы наличия напряжения устанавливаются непосредственно: - на токоведущих частях электроустановок; -на конструкционных элементах (ограждениях, дверях ячеек распределительных устройств и т.п.) с органом контроля исправности. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1046_RU_1 | В каком случае запрещается применять показания стационарных сигнализаторов напряжения? | ЗАПРЕЩЕНО применять показания стационарных сигнализаторов напряжения при проверке отсутствия напряжения. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1047_RU_1 | В каком случае запрещено продолжать работы в электроустановке? | ЗАПРЕЩЕНО продолжать работы в электроустановке при наличии сигнала на стационарном сигнализаторе напряжения | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1051_RU_1 | В каких случаях разрешается работать без диэлектрических перчаток с указателем напряжения для проверки совпадения фаз? | ЗАПРЕЩЕНО работать с указателями напряжения для проверки совпадения фаз без диэлектрических перчаток. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1052_RU_1 | Как проверяется на рабочем месте исправность указателей напряжения для фазировки? | Исправность указателя напряжения для проверки совпадения фаз перед применением проверяется на рабочем месте путем двухполюсного подключения к фазе и заземленной конструкции. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1053_RU_1 | Какой сигнал подает указатель напряжения при совпадении фаз напряжения на контролируемых токоведущих частях? | При совпадении фаз напряжения на контролируемых токоведущих частях указатель напряжения для проверки совпадения фаз не подает сигналов. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1054_RU_1 | Для измерения чего предназначены электроизмерительные клещи? | Клещи электроизмерительные предназначены для измерения тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1056_RU_1 | Выше какого напряжения электроустановок запрещено работать без диэлектрических перчаток электроизмерительными клещами? | ЗАПРЕЩЕНО работать с клещами электроизмерительными выше 1000В без применения диэлектрических перчатках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1058_RU_1 | Что запрещено делать при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В? | ЗАПРЕЩЕНО при работе с клещами электроизмерительными в электроустановках выше 1000 В применять выносные приборы, а также переключать пределы измерения, не снимая клещей с токоведущих частей. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1071_RU_1 | Что нужно сделать при осмотре диэлектрических перчаток перед их применением? | Перед применением диэлектрические перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1072_RU_1 | В каких случаях можно подворачивать края диэлектрических перчаток во время работы в них? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ при работе в диэлектрических перчатках подворачивать их края. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1074_RU_1 | От чего защищает диэлектрическая обувь? | Диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1076_RU_1 | Какой тип диэлектрической обуви применяется в электроустановках выше 1000 В? | В электроустановках до и выше 1000В применяются диэлектрические боты, диэлектрические галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1080_RU_1 | Какие электрозащитные средства применяются как дополнительные в сырых и подверженных загрязнению помещениях в электроустановках до и выше 1000 В? | Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются как дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 В: - ковры применяют в закрытых электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду; - подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1091_RU_1 | Какой предупреждающий плакат должен быть жестко укреплен на защитном щите при отсутствии нанесенных соответствующих надписей при работе в электроустановках ? | На щитах (ширмах) должны быть жестко укреплены предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" или нанесены соответствующие надписи. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1092_RU_1 | Какова периодичность осмотра щита/ширмы? | В эксплуатации щиты (ширмы) не испытывают. Их осматривают не реже 1 раза в 6 мес. , а также непосредственно перед применением. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1095_RU_1 | В каких случаях разрешается убирать или переставлять ограждения, установленные при подготовке рабочих мест? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ убирать или переставлять до полного окончания работы ограждения, установленные при подготовке рабочих мест. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1097_RU_1 | Какие защитные средства и устройства должны применять оба работника при установке и снятии накладок на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В? | Установка накладок на токоведущие части электроустановок напряжением выше 1000 В и их снятие должны производиться двумя работниками с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг либо клещей. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1098_RU_1 | При каком напряжении в электроустановках допускается установка и снятие накладок одним работником с применением диэлектрических перчаток? | Установка и снятие накладок в электроустановках до 1000 В могут производиться одним работником с применением диэлектрических перчаток. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1106_RU_1 | Какое электрозащитное средство применяется как основное в электроустановках до 1000 В? | Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1109_RU_1 | На каком расстоянии от конца жала отвертки должна оканчиваться изоляция стержней отверток изолирующего инструмента ? | Изоляция стержней отверток изолирующего инструмента должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1111_RU_1 | От чего необходимо предохранять изолирующий инструмент при хранении и транспортировании? | При хранении и транспортировании изолирующий инструмент должен быть предохранен от увлажнения и загрязнения. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1112_RU_1 | Какие устройства предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей? | Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1117_RU_1 | Какое минимальное сечение должны иметь провода переносных заземлений в электроустановках выше 1000В? | Перед применением диэлектрические перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1118_RU_1 | Что должна обеспечивать конструкция зажимов для присоединения переносного заземления к токоведущим частям? | Конструкция зажимов для присоединения заземления к токоведущим частям должна допускать его наложение, закрепление и снятие с помощью специальной штанги. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1120_RU_1 | Какие меры должны быть предприняты в местах присоединения проводов к зажимам переносных заземлений? | В местах присоединения проводов к зажимам заземлений должны быть приняты меры для предотвращения излома жил. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1121_RU_1 | Какие данные должны быть выбиты на одном из зажимов переносного заземления или обозначены на бирке, закрепленной на заземлении? | На каждом заземлении, должны быть данные выбиваемые на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении с обозначением: - номинального напряжение электроустановки; - сечения проводов; - инвентарного номера . | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1124_RU_1 | Какие виды защитных устройств должны быть использованы при установке и снятии переносных заземлений в электроустановках выше 1000 В? | Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1125_RU_1 | Какими способами можно закреплять зажимы переносных заземлений? | Закреплять зажимы переносных заземлений следует с помощью изолирующей штанги или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1126_RU_1 | Где производится учет всех установленных переносных заземлений в электроустановках? | В оперативной документации электроустановок должен проводиться учет всех установленных заземлений. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1127_RU_1 | Когда осматривают переносные заземление в процессе эксплуатации? | В процессе эксплуатации заземления осматривают: - не реже 1 раза в 3 месяца; - непосредственно перед применением; - после воздействия токов короткого замыкания. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1129_RU_1 | В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из эксплуатации? | Заземления должны быть изъяты из эксплуатации: - при обнаружении механических дефектов контактных соединений; - при обрыве более 5% проводников; - при их расплавлении. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1139_RU_1 | Каким устройством должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки? | Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1143_RU_1 | Каким видам испытаний должны подвергаться изолирующие приставные лестницы и стремянки? | Изолирующие приставные лестницы и стремянки должны подвергаться механическим и электрическим испытаниям. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1149_RU_1 | Что из перечисленного разрешено при работе с приставной лестницей? | До начала работы с приставной лестницей необходимо обеспечить ее устойчивость. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1150_RU_1 | Какие действия необходимо выполнить до начала работы со стремянкой? | До начала работы со стремянкой она должна быть установлена в рабочее положение, при этом должна быть обеспечена ее устойчивость. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1151_RU_1 | Что из перечисленного разрешается делать при работе со стремянки? | ЗАПРЕЩЕНО при использовании стремянок: - работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; - находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку; - работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; - выполнять газо- и электросварочные работы; - выполнять натяжение проводов, поддерживание на высоте тяжелых деталей и т.п. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1155_RU_1 | С какой периодичностью должны быть осмотрены защитные каски с целью контроля отсутствия механических повреждений? | Перед каждым применением каски должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1157_RU_1 | От каких вредных факторов защищают глаза и лицо защитные очки и щитки? | Очки и щитки защитные предназначены для защиты глаз и лица: - от слепящего света электрической дуги; - ультрафиолетового и инфракрасного излучения; - твердых частиц и пыли, искр, брызг агрессивных жидкостей и расплавленного металла. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1158_RU_1 | С какой периодичностью должны быть осмотрены очки и щитки защитные с целью контроля отсутствия механических повреждений? | Перед каждым применением очки и щитки должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1160_RU_1 | Какие противогазы должны применяться в закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах? | В закрытых РУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися при горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах, следует применять изолирующие противогазы. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1161_RU_1 | С какой периодичностью должны проверяться противогазы на пригодность к использованию? | Противогазы перед каждой выдачей, а также не реже одного раза в 3 месяца проверяют на пригодность к использованию (отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность шлангов и воздуходувки). | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1163_RU_1 | В электроустановках какого класса напряжения применяются комплекты для защиты тела работающего от воздействия электрической дуги? | Комплекты предназначены для защиты тела работающего от воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных переключениях в действующих электроустановках всех классов напряжений. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1170_RU_1 | Допускается ли надевать зимний защитный костюм от воздействия электрической дуги поверх летнего костюма? | Зимний костюм защиты тела работающего от воздействия электрической дуги можно надевать поверх летнего для усиления защитных свойств. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1171_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих штанг до 1кВ ? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний изолирующих штанг до 1кВ - 1 раз в 24 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1172_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих штанг до 35кВ ? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний изолирующих штанг до 35кВ - 1 раз в 24 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1173_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующих клещей до 1кВ? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний изолирующие клещи до 1кВ - 1 раз в 24 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1174_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателей напряжения до и выше 1000 В? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний указателя напряжения выше 1000В - 1 раз в 12 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1176_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания указателя напряжения для проверки совпадения фаз? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний указателя напряжения для проверки совпадения фаз - 1 раз в 12 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1177_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания электроизмерительных клещей? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний электроизмерительных клещей - 1 раз в 24 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1178_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания устройства для прокола кабеля? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний устройства для прокола кабеля - 1 раз в 12 месяца. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1179_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания диэлектрических перчаток? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических перчаток - 1 раз в 6 месяцев. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1180_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания диэлектрических бот? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических бот - 1 раз в 36 месяцев. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1181_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания диэлектрических галош? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических галош - 1 раз в 12 месяцев. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1182_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться эксплуатационные электрические испытания приставных изолирующих лестниц и стремянок? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний приставных изолирующих лестниц и стремянок -- 1 раз в 6 месяцев. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1183_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться электрические испытания изолирующего инструмента с однослойной изоляцией? | Сроки эксплуатационных электрических испытаний изолирующего инструмента с однослойной изоляцией - 1 раз в 12 месяцев. | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. №261 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1185_RU_1 | С кем должно быть согласовано изменение диспетчерских наименований ЛЭП, объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации? | Изменение диспетчерских наименований ЛЭП, объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации, должно быть согласовано с иными владельцами объектов электроэнергетики в соответствии с распределением ЛЭП, оборудования и устройств объектов электроэнергетики по способу управления. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1187_RU_1 | Кто может отдать команду на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств, находящихся в их управлении или ведении? | Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств может осуществляться по инициативе их владельца, а также по диспетчерской команде диспетчерского центра, в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении которого находятся ЛЭП, оборудование и устройство, или по команде оперативного персонала, в технологическом управлении которого находятся ЛЭП, оборудование и устройство. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1188_RU_1 | В каком случае должно проводиться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств , не относящихся к объектам диспетчеризации ? | Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств , не относящихся к объектам диспетчеризации, должно проводиться при наличии оперативных заявок, поданных, рассмотренных и согласованных в соответствии с установленными требованиями. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1189_RU_1 | На какие категории подразделяются оперативные заявки на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ? | Оперативные заявки на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования, устройств подразделяются на следующие категории: плановые, внеплановые, неотложные, аварийные. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1190_RU_1 | В соответствии с чем должна оформляться плановая оперативная заявка на вывод в ремонт ЛЭП, оборудования или устройства ? | Плановая оперативная заявка на вывод в ремонт ЛЭП, оборудования или устройства должна оформляться в соответствии с утвержденными месячными графиками ремонта в установленные ими сроки. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1191_RU_1 | В каких случаях должна оформляться аварийная оперативная заявка для вывода в ремонт ЛЭП, оборудования или устройства? | Аварийная оперативная заявка для вывода в ремонт ЛЭП, оборудования или устройства должна оформляться в случае автоматического отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения таких ЛЭП, оборудования, а также в случаях отключения устройств РЗА дежурным работником при неисправности или ложных (излишних) срабатываниях указанных устройств. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1192_RU_1 | В каких случаях должна оформляться неотложная оперативная заявка для вывода в ремонт ЛЭП, оборудования или устройства ? | Неотложная оперативная заявка для вывода в ремонт ЛЭП, оборудования или устройства должна оформляться в случае необходимости срочного отключения ЛЭП и оборудования для выполнения работ по предотвращению повреждения ЛЭП, оборудования и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1193_RU_1 | Что нужно сделать оперативному персоналу объекта электроэнергетики при возникновении повреждения ЛЭП, оборудования вследствие превышения параметрами технологического режима их работы допустимых по величине, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей? | При возникновении (угрозе возникновения) повреждения ЛЭП, оборудования вследствие превышения параметрами технологического режима их работы допустимых по величине и длительности значений, а также при возникновении несчастного случая и иных обстоятельств, создающих угрозу жизни людей, оборудование или устройство могут быть отключены оперативным персоналом объекта электроэнергетики с немедленным уведомлением оперативного персонала и (или) диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (в части объектов диспетчеризации) в соответствии с распределением оборудования и устройства по способу управления и оформлением после отключения оборудования или устройства аварийной заявки. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1195_RU_1 | По чьей команде должно осуществляться изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств, находящихся в технологическом управлении независимо от наличия рассмотренной и согласованной оперативной заявки? | Независимо от наличия рассмотренной и согласованной оперативной заявки, изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств, находящихся в технологическом управлении (ведении) оперативного персонала, должно осуществляться по команде такого оперативного персонала (при получении от него подтверждения возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния таких ЛЭП, оборудования и устройств). |  | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1196_RU_1 | Каким образом должно осуществляться предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики ? | Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима на объектах электроэнергетики должны осуществляться оперативным персоналом в соответствии с утвержденными инструкциями по предотвращению развития и ликвидации аварий. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1197_RU_1 | Какие надписи должны быть на пусковых устройствах, шкафах регулируемого электропривода, у кнопок или ключей управления выключателями (автоматическими выключателями или магнитными пускателями) электродвигателей ? | На пусковых устройствах, шкафах регулируемого электропривода, у кнопок или ключей управления выключателями (автоматическими выключателями или магнитными пускателями) электродвигателей должны быть надписи, указывающие, к какому электродвигателю они относятся, какая кнопка или какое направление поворота ключа относится к пуску и останову электродвигателя. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1198_RU_1 | Какие стрелки должны быть нанесены на электродвигатели и приводимые ими механизмы ? | На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1200_RU_1 | Как должны быть заземлены корпус электродвигателя и металлическая оболочка питающего кабеля ? | Корпус электродвигателя и металлическая оболочка питающего кабеля должны быть заземлены с обеспечением видимой связи соединения между корпусом электродвигателя и контуром заземления. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1201_RU_1 | Каким образом допускается пускать электродвигатели с короткозамкнутыми роторами ? | Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами допускается пускать из холодного состояния два раза подряд, из горячего - один раз, если документацией организации-изготовителя не установлены иные требования. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1202_RU_1 | Каким образом допускается повторные включения электродвигателей, отключенных основными защитами? | В случае отключения электродвигателей основными защитами повторные их включения допускаются после обследования и проведения контрольных измерений сопротивления изоляции. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1203_RU_1 | В каких ситуациях отключение электродвигателей от сети производится без согласования с вышестоящим оперативным и административно-техническим персоналом ? | Электродвигатели должны быть незамедлительно отключены от сети персоналом без согласования с вышестоящим оперативным и административно-техническим персоналом при несчастных случаях с людьми, появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, его пусковых и возбудительных устройств, шкафов регулируемого электропривода, поломке приводимого механизма. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1204_RU_1 | Что должно быть указано на баках трансформаторов и реакторов, а также снаружи на дверях и внутри на трансформаторах трансформаторных пунктов и камер ? | На баках трансформаторов и реакторов, а также снаружи на дверях и внутри на трансформаторах трансформаторных пунктов и камер должны быть указаны диспетчерские наименования. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1205_RU_1 | Каким образом запрещается осуществление переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением ? | ЗАПРЕЩЕНО переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой). | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1206_RU_1 | Что нужно сделать при срабатывании газового реле на сигнал? | При срабатывании газового реле на сигнал должен быть проведен наружный осмотр трансформатора (реактора), проверен уровень масла в расширителе, отобран газ из реле для анализа и проверки на горючесть, а также выполнены другие требования, установленные документацией организаций-изготовителей. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1207_RU_1 | Что нужно сделать для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из газового реле и выявления причины его срабатывания ? | Для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из газового реле и выявления причины его срабатывания должны быть проведены разгрузка и отключение трансформатора (реактора). | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1208_RU_1 | Каким способом должно осуществляться включение в сеть трансформатора? | Включение в сеть трансформатора (реактора) должно осуществляться толчком на полное напряжение. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1209_RU_1 | Какая температура воздуха должна быть в внутри помещений ЗРУ в летнее время ? | Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не выше 40 °C. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1211_RU_1 | Что должно отсутствовать на территории ОРУ? | На территории ОРУ не должно быть древесно-кустарниковой растительности. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1213_RU_1 | Какие требования устанавливаются к уровню масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах? | Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах должен оставаться в пределах шкалы маслоуказателя при максимальном и минимальном значениях температуры окружающего воздуха и соответствовать требованиям документации организации-изготовителя. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1214_RU_1 | Что должна предотвращать оперативная блокировка безопасности РУ напряжением 3 кВ и выше? | РУ напряжением 3 кВ и выше должны иметь исправную оперативную блокировку безопасности, предотвращающую возможность ошибочных операций разъединителями, отделителями, выкатными тележками КРУ и заземляющими разъединителями (ножами). | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1215_RU_1 | Что должно указываться на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, шкафах и сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов? | На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, шкафах и сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие на назначение присоединений и их диспетчерское наименование. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1216_RU_1 | Что должны указывать надписи на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений ? | На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1217_RU_1 | Каким цветом должны быть обозначены рукоятки и ведущие валы приводов заземляющих ножей? | Рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей должны быть обозначены красным цветом, а заземляющие ножи - черным. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1217_RU_2 | Каким цветом должны быть обозначены заземляющие ножи? | Рукоятки приводов заземляющих разъединителей (ножей), а также ведущие валы двигательных приводов заземляющих ножей должны быть обозначены красным цветом, а заземляющие ножи - черным. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1218_RU_1 | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования РУ без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала? | Осмотр оборудования РУ без отключения от сети на объектах с постоянным дежурством персонала должен быть организован не реже 1 раза в 1 сутки. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1219_RU_1 | С какой периодичностью должен быть организован осмотр оборудования РУ без отключения от сети на объектах без постоянного дежурства персонала? | Осмотр оборудования РУ без отключения от сети на объектах без постоянного дежурства персонал должен быть организован не реже 1 раза в месяц. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1220_RU_1 | Какой документ должен быть разработан и поддерживаться в актуальном состоянии для каждой ВЛ их владельцем? | Для каждой ВЛ владелец ВЛ должен обеспечить разработку и поддержание в актуальном состоянии паспорта ВЛ. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1222_RU_1 | Какие осмотры должны быть организованы при эксплуатации ВЛ? | При эксплуатации ВЛ должны быть организованы их периодические и внеочередные осмотры. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1223_RU_1 | Кем должен быть утвержден график периодических осмотров ВЛ? | График периодических осмотров ВЛ должен быть утвержден владельцем ВЛ. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1224_RU_1 | Что должно проводиться после отключения ВЛ действием релейной защиты, в том числе после отключения ВЛ с успешным повторным включением ? | После отключения ВЛ действием релейной защиты, в том числе после отключения ВЛ с успешным повторным включением должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1226_RU_1 | Какое максимальное значение перегрузки допустимо для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет ? | Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать 10%. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1228_RU_1 | Что должно быть указано на бирках кабелей в конце и начале КЛ? | На бирках кабелей в конце и начале КЛ должны быть указаны марки, напряжения, сечения, номера или диспетчерские наименования КЛ, а на бирках соединительных муфт - номера или диспетчерские наименования КЛ, номер муфты, дата монтажа. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1229_RU_1 | Каким образом должны быть расположены бирки кабелей ? | Бирки кабелей должны быть расположены по длине линии через 50 метров, а также на поворотах трассы и с обеих сторон прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1230_RU_1 | Что должно быть нанесено на панелях и шкафах РЗА, а также на панелях и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах? | На панелях и шкафах РЗА, а также на панелях и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах должны быть нанесены диспетчерские наименования установленных в них устройств РЗА. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1231_RU_1 | Согласно чему должна иметь маркировку установленная на панелях, пультах и в шкафах аппаратура РЗА? | Установленная на панелях, пультах и в шкафах РЗА аппаратура должна иметь маркировку согласно исполнительным схемам. Расположение маркировки должно однозначно определять аппарат в пределах панели, пульта, шкафа. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1232_RU_1 | Что должно быть сделано со вторичными обмотками трансформаторов тока при нахождении ЛЭП, оборудования в работе (в резерве)? | При нахождении ЛЭП, оборудования в работе (в резерве) вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле, на приборы или закорочены. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1233_RU_1 | Что нужно сделать с вторичными цепями трансформаторов тока, напряжения и вторичными обмотками фильтров присоединения высокочастотных каналов? | Вторичные цепи трансформаторов тока, напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1234_RU_1 | Каким образом запрещено соединять заземляющие проводники нескольких элементов электроустановки? | ЗАПРЕЩЕНО последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки. Каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1235_RU_1 | От чего должны быть защищены заземляющие проводники? | Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1236_RU_1 | Какую окраску должны иметь открыто проложенные заземляющие проводники? | Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 г. №229 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1241_RU_1 | Какие формы работы с персоналом должны проводиться в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно - ремонтного персонала? | В отношении диспетчерского персонала должны проводиться следующие обязательные формы работы с персоналом: - стажировка; - подготовка по новой должности (рабочему месту); - предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; - дублирование; - противоаварийные тренировки; - специальная подготовка; - производственный инструктаж; - инструктаж по охране труда; | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1243_RU_1 | Какие формы работы с персоналом должны проводиться в отношении административно - технического персонала? | В отношении административно-технического персонала должны проводиться следующие обязательные формы работы с персоналом: - предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; - производственный инструктаж; - инструктаж по охране труда. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1244_RU_1 | Какие формы работы с персоналом должны проводиться в отношении ремонтного персонала? | В отношении ремонтного персонала должны проводиться следующие обязательные формы работы с персоналом: - стажировка; - подготовка по новой должности (рабочему месту); - предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; - производственный инструктаж; - инструктаж по охране труда. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1245_RU_1 | Какие формы работы с персоналом должны проводиться в отношении вспомогательного персонала? | В отношении вспомогательного персонала должны проводиться следующие обязательные формы работы с персоналом: - предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; - инструктаж по охране труда. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1250_RU_1 | Какой документ регламентирует проведение подготовки персонала по новой должности? | Подготовка по новой должности персонала должна проводиться по программам подготовки по новой должности. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1251_RU_1 | Для какого персонала разрабатывается индивидуальная программа подготовки по новой должности для каждого сотрудника? | Для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала программа подготовки по новой должности должна разрабатываться уполномоченным должностным лицом организации индивидуально для каждого работника. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1254_RU_1 | В какой последовательности должна проводится подготовка по новой должности для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | Подготовка по новой должности должна предусматривать этапы и проводиться в следующей последовательности: 1. теоретическая подготовка; 2. стажировка; 3. предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; 4. дублирование; 5. противопожарные тренировки; 6. допуск к самостоятельной работе. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1256_RU_1 | Что такое стажировка в рамках проведения подготовки работника по новой должности? | Стажировка - обучение на рабочем месте для практического освоения навыков выполнения работы или группы работ, осуществляемое при подготовке по новой должности персонала | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1258_RU_1 | При каких условиях работник может быть освобожден от стажировки при его переводе в другое структурное подразделение или изменении должности по решению руководителя? | По решению руководителя организации допускается освобождение работника от стажировки при его переводе из одного структурного подразделения организации в другое или изменении должности при условии, что работник имеет стаж работы по специальности не менее трех лет и характер его трудовых функций и тип оборудования объекта электроэнергетики, в отношении которого работник выполнял трудовые функции ранее, не меняются. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1259_RU_1 | Что должен содержать раздел "Стажировка" программы подготовки по новой должности для диспетчерского персонала? | Раздел "Стажировка" программы подготовки по новой должности должен содержать: - перечень рабочих мест стажировки и ее продолжительность для каждого рабочего места; - перечень диспетчерских центров и объектов электроэнергетики, на которых диспетчерский персонал должен пройти ознакомление с особенностями их функционирования. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1263_RU_1 | Что должен сделать работник в процессе стажировки? | В процессе стажировки работник должен: - усвоить требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики; - отработать ориентирование на рабочем месте; - приобрести навыки при выполнении производственных операций; - изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1265_RU_1 | Какое количество рабочих дней должен составлять минимальный срок стажировки? | Минимальный срок стажировки должен составлять 2 рабочих дня на каждом рабочем месте, но не должен превышать 14 рабочих дней. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1265_RU_2 | Какое количество рабочих дней не должен превышать срок стажировки? | Минимальный срок стажировки должен составлять 2 рабочих дня на каждом рабочем месте, но не должен превышать 14 рабочих дней. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1266_RU_1 | Где проводиться ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики? | Ознакомление диспетчерского персонала с особенностями функционирования объектов электроэнергетики должно проводиться на: - объектах диспетчеризации; - в центрах управления сетями, выполняющих функции технологического управления и ведения в отношении объектов диспетчеризации. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1267_RU_1 | С чем должен ознакомиться диспетчерский персонал в процессе ознакомления с особенностями функционирования объектов электроэнергетики? | В процессе ознакомления с особенностями функционирования объектов электроэнергетики диспетчерский персонал должен ознакомиться с: - особенностями функционирования и технологическими режимами работы оборудования и устройств релейной защиты и автоматики; - особенностями организации эксплуатации и оперативно-технологического управления оборудованием; - технической документацией, регламентирующей организацию производства переключений в электроустановках и ликвидацию нарушений нормального режима в электрической части объектов электроэнергетики. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1270_RU_1 | Какое количество рабочих дней составляет продолжительность ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики? | Продолжительность ознакомления диспетчерского персонала с особенностями функционирования объекта электроэнергетики определяется по согласованию между субъектом оперативно-диспетчерского управления и организацией и должна составлять не менее 1 рабочего дня. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1278_RU_1 | На какие виды подразделяется проверка знаний работников? | Проверка знаний работников подразделяется на: - первичную; - очередную; - внеочередную. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1279_RU_1 | В каких случаях проводится первичная проверка знаний у работников? | Первичная проверка знаний должна проводиться у работников: - впервые поступивших на работу в организацию; - при перерыве в работе более трех лет. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1283_RU_1 | Каким документом устанавливаются сроки проведения проверки знаний диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при подготовке по новой должности? | Проверка знаний диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при подготовке по новой должности должна проводиться в сроки, установленные программой подготовки по новой должности. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1284_RU_1 | Не позднее какого срока должна проводится первичная проверка знаний работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала? | Первичная проверка знаний работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, должна проводиться не позднее одного месяца после назначения на должность. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1288_RU_1 | Правомерно ли проводить проверку знаний работников из числа административно-технического, непосредственно обслуживающих работы в электроустановках, оперативного и оперативно ремонтного персонала 1 раз в 3 года? | Очередная проверка знаний должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев в отношении следующих работников: - диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, непосредственно организующих работы в электроустановках и имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений в электроустановках, имеющих право контролировать переключения в электроустановках; - ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей; - работников рабочих профессий в соответствии с перечнем, утвержденным организацией. В отношении других работников проверка знаний должна проводиться не реже одного раза в три года. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1289_RU_1 | Допускается ли к работе работник без прохождения очередной проверки знаний? | ЗАПРЕЩАЕТСЯ Допуск персонала к самостоятельной работе без прохождения очередной проверки знаний. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1291_RU_1 | В какой срок работники должны быть ознакомлены с графиком очередной проверки знаний? | Работники должны быть ознакомлены с графиком очередной проверки знаний в течение месяца после утверждения графика проверки знаний, но не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения очередной проверки знаний. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1292_RU_1 | В каких случаях должна проводится внеочередная проверка знаний независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний? | Внеочередная проверка знаний должна проводиться: - по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации; - при вступлении в силу новых отраслевых актов в сфере электроэнергетики, знание которых обязательно по должности; - при переводе работника на новую должность, в другой филиал, структурное подразделение в пределах одной организации, если должностные обязанности работника по новой должности требуют дополнительных знаний отраслевых актов и инструктивно-технических документов; - при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний работников. - при установлении фактов нарушений работниками требований к обслуживанию и эксплуатации оборудования, требований охраны труда и пожарной безопасности; - если необходимость проведения внеочередной проверки знаний указана в качестве противоаварийного мероприятия в акте расследования причин аварии в электроэнергетике или предусмотрена актом расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с работниками организации или на принадлежащих организации объектах электроэнергетики; - на основании предписания, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по результатам осуществления в отношении организации - федерального государственного энергетического надзора; - при перерыве в работе по данной должности более 6 месяцев. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1294_RU_1 | Какой вид проверки знаний может заменить внеочередная проверка знаний? | Внеочередная проверка знаний не отменяет сроков проведения очередной проверки знаний в соответствии с утвержденным графиком проверки знаний | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1296_RU_1 | Какие комиссии должны создаваться в организации для проведения проверки знаний ? | Для проведения проверки знаний различных категорий работников в организации должны создаваться постоянно действующие комиссии: - центральная постоянно действующая комиссия по проверке знаний организации; - постоянно действующие комиссии по проверке знаний филиалов, представительств организации. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1300_RU_1 | Какое количество работников должно состоять в комиссии по проверке знаний организации, включая председателя и заместителя председателя? | Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1301_RU_1 | Работники какой категории персонала должны включаться в состав комиссии по направлениям проверки знаний? | В состав комиссии по проверке знаний должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации по направлениям проверки знаний. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1303_RU_1 | В какой комиссии, должны проходить проверку знаний председатель, его заместители и не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации? | Председатель, заместители председателя и не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала, представительства, структурного подразделения организации должны проходить проверку знаний в вышестоящей комиссии по проверке знаний, созданной в организации. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1305_RU_1 | Какое минимальное количество членов комиссии должно присутствовать при проведении проверки знаний? | При проведении проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии организации по проверке знаний, включая председателя (заместителя председателя). | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1310_RU_1 | Какие есть требования к составу комиссии по проверке знаний в случае необходимости присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности? | Если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1311_RU_1 | В каких случаях устанавливается оценка знаний работника "неудовлетворительно"? | Оценка знаний работника "неудовлетворительно" устанавливается: - проверяемый не дал правильного ответа на более чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов всех членов комиссии; - проверяемый не дал правильного ответа на более чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов по одной из областей проверки знаний требований. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1315_RU_1 | Каким образом должен оформляться результат проведения проверки знаний в комиссии по проверке знаний организации? | Результат проведения проверки знаний в комиссии по проверке знаний организации должен оформляться протоколом проверки знаний и фиксироваться в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1317_RU_1 | В какой срок работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, обязан пройти ее повторно? | Работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, обязан в срок не более одного месяца пройти повторную проверку знаний. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1318_RU_1 | Допускается ли к работе работник, получивший неудовлетворительную оценку по итогам первичной и повторной проверки знаний? | ЗАПРЕЩЕНО: допускать к самостоятельной работе работника, получившего неудовлетворительную оценку по итогам первичной и повторной проверки знаний | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1322_RU_1 | Когда необходимо проводить дублирование? | Условия проведения дублирования: - при подготовке по новой должности - после проверки знаний; - после перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 календарных дней - в случаях, установленных порядком проведения работы с персоналом, принятым в организации; - после перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1323_RU_1 | Какая продолжительность дублирования работника при подготовке по новой должности? | Продолжительность дублирования конкретного работника должна составлять: - не менее 12 рабочих смен - при подготовке по новой должности; - не менее 1 рабочей смены - после перерыва в работе более 30 календарных дней. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1323_RU_2 | Какая продолжительность дублирования работника при перерыве в работе более 30 календарных дней? | Продолжительность дублирования конкретного работника должна составлять: - не менее 12 рабочих смен - при подготовке по новой должности; - не менее 1 рабочей смены - после перерыва в работе более 30 календарных дней. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1325_RU_1 | Что должен содержать организационно-распорядительный документ, по которому проводится допуск к дублированию при подготовке по новой должности? | Допуск к дублированию при подготовке по новой должности должен быть оформлен организационно-распорядительным документом организации, содержащим: - сроки дублирования; - указание лиц, ответственных за дублирование работника, допущенного к дублированию, - предоставленные работнику, допущенному к дублированию, права (ведения оперативных переговоров, переключений) на период дублирования. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1329_RU_1 | Когда с работником в процессе подготовки по новой должности должны быть проведены контрольная противоаварийная тренировка и противопожарная тренировка? | В период дублирования при подготовке по новой должности с работником должны быть проведены: - контрольная противоаварийная тренировка; - контрольная противопожарная тренировка. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1331_RU_1 | Что нужно сделать, если в период дублирования при подготовке по новой должности работник не приобрел достаточных производственных навыков? | Если в период дублирования при подготовке по новой должности работник не приобрел достаточных производственных навыков, в том числе были выявлены ошибки должно быть оформлено продление дублирования. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1334_RU_1 | Требуется ли оформлять первичный допуск к самостоятельной работе после прохождения подготовки по новой должности? | Первичный допуск к самостоятельной работе после прохождения подготовки по новой должности должен оформляться организационно-распорядительным документом организации. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1336_RU_1 | Какой срок действия допуска к самостоятельной работе? | Допуск к самостоятельной работе действует до срока очередной проверки знаний | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1337_RU_1 | Что может быть причиной отзыва доступа работника к самостоятельной работе? | Допуск к самостоятельной работе может быть отозван решением уполномоченного должностного лица организации на основании: - неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам проверки знаний; - неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке; - нарушения работником требований отраслевых актов, инструктивно-технических документов; - заключений комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в электроэнергетике, пожары, инциденты; - принятых к исполнению предписаний, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по результатам осуществления в отношении организации федерального государственного энергетического надзора. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1340_RU_1 | Что должно быть сделано руководителем для организации присвоения допуска к работе персонала по техническому обслуживанию устройств РЗА определенного уровня сложности? | Для организации присвоения допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА определенного уровня сложности в организации, в которой осуществляет трудовую деятельность персонал РЗА руководителем должна быть утверждена программа подготовки персонала РЗА к получению допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА и назначен куратор подготовки к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА из числа персонала РЗА, имеющего категорию допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не менее той категории, которая предполагается к присвоению работнику. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1340_RU_2 | Какую категорию допуска к работе должен иметь куратор подготовки к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА? | Для организации присвоения допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА определенного уровня сложности в организации, в которой осуществляет трудовую деятельность персонал РЗА руководителем должна быть утверждена программа подготовки персонала РЗА к получению допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА и назначен куратор подготовки к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА из числа персонала РЗА, имеющего категорию допуска к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не менее той категории, которая предполагается к присвоению работнику. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1351_RU_1 | На какие виды подразделяется производственный инструктаж? | Производственный инструктаж подразделяется на: -плановый; -внеплановый. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1354_RU_1 | С какой периодичностью должна разрабатываться (актуализироваться) программа планового производственного инструктажа? | Программа планового производственного инструктажа должна разрабатываться (актуализироваться) ежегодно. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1356_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | Плановые производственные инструктажи для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должны проводиться ежемесячно. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1357_RU_1 | С какой периодичностью должны проводиться плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала? | Плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала должны проводиться не реже одного раза в квартал. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1363_RU_1 | Кто проводит производственный инструктаж работнику? | Производственный инструктаж проводится непосредственным руководителем работника или уполномоченными для проведения инструктажа лицами. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1364_RU_1 | Как должно проверяться качество усвоенного при производственном инструктаже материала? | Качество усвоенного при производственном инструктаже материала должно проверяться опросом инструктируемого работника. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1370_RU_1 | Когда проводится вводный инструктаж по охране труда работникам организации? | Вводный инструктаж по охране труда должен проводиться до начала выполнения трудовых функций всем принятым на работу работникам организации, относящимся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и вспомогательного персонала. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1374_RU_1 | Каким категориям персонала проводится первичный инструктаж по охране труда? | Первичный инструктаж по охране труда должен проводиться работникам организации, относящимся к категории диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала вновь принятым на работу. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1384_RU_1 | С какой периодичностью и в соответствии с каким документом должен проводиться повторный инструктаж по охране труда? | Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться не реже одного раза в шесть месяцев по программам для проведения первичного инструктажа. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1388_RU_1 | В каких случаях должен проводится внеплановый инструктаж по охране труда? | Внеплановый инструктаж по охране труда должен проводиться по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации при изменении нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, и (или) изменении локальных нормативных актов организации по вопросам охраны труда или инструкций по охране труда, являющихся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1395_RU_1 | В каких случаях проводится целевой инструктаж по охране труда? | Целевой инструктаж по охране труда должен проводиться при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф, при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, дается разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1396_RU_1 | Какие есть требования к сотруднику, который может проводить вводный инструктаж по охране труда? | Вводный инструктаж по охране труда должен проводить специалист по охране труда организации или иной работник этой организации, прошедший обучение требованиям охраны труда и имеющий группу по электробезопасности не ниже IV и уполномоченный организационно-распорядительным документом организации (ее филиала, представительства) на проведение инструктажа. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1397_RU_1 | Какие есть требования к сотруднику, который может проводить первичный, повторный и внеплановый инструктажи по охране труда? | Первичный, повторный, внеплановый инструктажи по охране труда должны проводить непосредственный руководитель работника или иной работник этой организации, прошедший обучение требованиям охраны труда и имеющий группу по электробезопасности не ниже IV и уполномоченный организационно-распорядительным документом организации для проведения инструктажа. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1398_RU_1 | Как проводится первичный инструктаж по охране труда? | Первичный инструктаж по охране труда должен проводиться индивидуально с работником. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1399_RU_1 | В какой форме могут проводиться повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда? | Повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда должны проводиться индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1402_RU_1 | Чем завершается первичный, повторный и внеплановые инструктажи по охране труда? | Первичный, повторный и внеплановый инструктажи должны завершаться устным опросом инструктируемого или использованием технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1406_RU_1 | С какой периодичностью проводится учебная противопожарная тренировка с работниками из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | Работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должны быть проведены: - учебная противопожарная тренировка - один раз в три календарных месяца; - контрольная противопожарная тренировка - один раз в шесть календарных месяцев. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1406_RU_2 | С какой периодичностью проводится контрольная противопожарная тренировка с работниками из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала? | Работникам из числа диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала должны быть проведены: - учебная противопожарная тренировка - один раз в три календарных месяца; - контрольная противопожарная тренировка - один раз в шесть календарных месяцев. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1407_RU_1 | Можно ли проводить контрольные, учебные противоаварийные и противопожарные тренировки в течение дежурной смены? | Контрольные, учебные противоаварийные и противопожарные тренировки должны проводиться в свободное от дежурства время. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1409_RU_1 | Что нужно сделать с работником, получившим неудовлетворительную оценку действий при проведении контрольной противопожарной тренировки? | Работник, получивший неудовлетворительную оценку действий при проведении контрольной противопожарной тренировки, должен пройти повторную контрольную противопожарную тренировку не позднее одного месяца. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1410_RU_1 | Допускается ли к самостоятельной работе работник при повторной неудовлетворительной оценке по результатам проведения контрольной противопожарной тренировки? | Запрещается: допускать к самостоятельной работе работника при повторной неудовлетворительной оценке по результатам проведения контрольной противопожарной тренировки | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1411_RU_1 | Когда можно допустить работника к самостоятельной работе после повторной неудовлетворительной оценке по результатам противопожарной тренировки? | При повторной неудовлетворительной оценке по результатам проведения контрольной противопожарной тренировки допуск работника к самостоятельной работе осуществляется после предэкзаменационной подготовки, внеочередной проверки знаний и проведения с ним контрольной противопожарной тренировки. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1412_RU_1 | Что такое специальная подготовка? | Специальная подготовка - форма профессионального обучения работника путем формирования его знаний, умений и навыков, проработки организационно-распорядительных документов и разборки случаев аварий, пожаров и случаев производственного травматизма, его систематической тренировки в управлении производственными процессами, в том числе с использованием учебно-тренировочных средств; | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1414_RU_1 | Какие есть требования к процессу организации специальной подготовки работников? | Специальная подготовка персонала должна проводиться в рабочее время с отрывом от выполнения работником его основных должностных обязанностей. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1417_RU_1 | Какие виды подготовки обязательно должны входить в объем специальной подготовки с диспетчерским, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? | В объем специальной подготовки с диспетчерским, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом должны входить следующие виды подготовки: - учебные противоаварийные и противопожарные тренировки; - теоретические занятия по вопросам устройства и эксплуатации обслуживаемого оборудования; - плановый производственный инструктаж. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1419_RU_1 | Где должна быть отражена специальная подготовка работников диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала перед ее проведением? | Специальная подготовка должна быть отражена в графике оперативных дежурств диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1425_RU_1 | Как должно проводиться дополнительное профессиональное образование работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала? | Дополнительное профессиональное образование работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, должно проводиться с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей не реже одного раза в пять лет в образовательных подразделениях самой организации, имеющей лицензию или в специализированных образовательных организациях, имеющих лицензию. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1432_RU_1 | Для чего проводится осмотр и обход рабочих мест? | При обходах и осмотрах рабочих мест должна осуществляться проверка: - выполнения работниками требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов, поддержания установленного технологического режима работы оборудования; - соблюдения работниками порядка приема-сдачи смены, ведения оперативной документации, производственной и трудовой дисциплины; - своевременного выявления работниками имеющихся дефектов и неполадок в работе оборудования и оперативного принятия необходимых мер для их устранения; - правильного применения работниками установленной системы нарядов-допусков при выполнении ремонтных и специальных работ; - поддержания работниками гигиены труда на рабочем месте; - исправности и наличия на рабочих местах инструмента, защитных средств и приспособлений. | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. N 796) (в ред. Приказа Минэнерго России от 30.11.2022 №1271 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1439_RU_1 | Кто выдаёт электроинструмент работнику? | Выдачу работнику электрифицированного интрумента осуществляет назначенный работодателем работник, ответственный за содержание электроинструмента в исправном состояниии. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1440_RU_1 | Что необходимо проверить перед выдачей электроинструмента работнику? (возможны несколько вариантов ответа) | Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента ответственный за содержание электроинструмента в исправном состоянии должен проверять: - комплектность и исправность защитных кожухов, штепсельной вилки, кабеля и выключателя; - надежность крепления деталей электроинструмента; - исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус; - работу электроинструмента на холостом ходу. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1444_RU_1 | Выберите правильные действия при работе с электроинструментом? | ЗАПРЕЩЕНО при работе с электроинструментом подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1448_RU_1 | Что допускается при работе с электроинструментом? | ЗАПРЕЩЕНО при работе с электроинструментом вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, баки трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоединен электроинструмент. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1452_RU_1 | Выберите правильные действия при работе с электродрелью? | При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, должны закрепляться. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1456_RU_1 | В каких случаях электроинструмент должен быть отключен от эл.сети штепсельной вилкой? | Электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой при: - внезапной остановке; - переносе с одного рабочего места на другое; - перерыве работы и по ее окончании. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1457_RU_1 | В какой случае нужно немедленно прекратить работу с электроинструментом и сдать его на проверку? | Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей электроинструмента или запах тлеющей изоляции электропроводки, работа должна быть немедленно прекращена, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1458_RU_1 | В какие сроки проводится периодическая проверка электроинструмента? | Электроинструмент и приспособления не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1459_RU_1 | Какие мероприятия входят в периодическую проверку электроинструмента и приспособлений? | В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят: - внешний осмотр; - проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут; - измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного инструмента); - проверка исправности цепи заземления для электроинструмента класса I. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1460_RU_1 | Что должно указываться на корпусах электроинструментов? (возможны несколько вариантов ответа) | На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1461_RU_1 | Что является причиной запрета работы с электроинструментом? | ЗАПРЕЩЕНО работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1461_RU_2 | Перечислите неисправности при которых запрещена эксплуатация электроинструмента? | ЗАПРЕЩЕНО работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1461_RU_3 | В каких случаях эксплуатация электроинструмента запрещена? | ЗАПРЕЩЕНО работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1468_RU_1 | В каких помещениях следует хранить электроинструмент? | Хранить электроинструмент следует в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента с учетом требований к условиям хранения электроинструмента, указанным в технической документации организации-изготовителя. | Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 40. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. № 61411) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1471_RU_1 | Какие надписи должны быть в местах для подключения к электрической сети переносных электроприемников ? | В местах для подключения к электрической сети переносных электроприемников тока должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1489_RU_1 | Что запрещено делать с кабелем электроинструмента? | ЗАПРЕЩЕНО: натягивать, перекручивать и перегибать кабель электроинструмента, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1491_RU_1 | Что не допускается при работе с электроинструментом? | ЗАПРЕЩЕНО: оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1498_RU_1 | Какое максимальное напряжение должно применяться для питания светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? | Для питания светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 42 В. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1499_RU_1 | Каким требованиям должен соответствовать провод на месте ввода в светильник? | Провод на месте ввода в светильник должен быть защищен от истираний и перегибов. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1517_RU_1 | На что необходимо обратить внимание перед подъемом на опору? | Перед подъемом на опору необходимо: - тщательно осмотреть когти и лазы и убедиться, что не просрочена дата их испытания и исправны узлы и детали; - проверить прочность сварных швов, целостность твердосплавных вставок шипов, сохранность прошивки ремней и надежность пряжек; - проверить надежность фиксации наконечника тросовой петли универсальных лазов в гнезде корпуса механизма. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1518_RU_1 | При каких условиях ЗАПРЕЩЕНО пользоваться когтями и лазами? | ЗАПРЕЩЕНО пользоваться когтями и лазами, у которых затуплены или поломаны шипы. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1519_RU_1 | С какой периодичностью подвергаются периодическим испытаниям статической нагрузкой когти и лазы? | Когти и лазы подвергаются периодическим испытаниям статической нагрузкой 1350 Н (135 кгс) не реже 1 раза в 6 мес. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1520_RU_1 | На что следует обращать внимание при осмотре когтей? | При осмотре когтей следует обращать внимание на: - состояние крепления всех деталей (серповидной части к подножке, крепления шипов); - сохранность прошивки ремней и надежность пришивки пряжек; - стопорная гайка должна быть надежно затянута и зашплинтована стопорным кольцом; - шипы должны быть завернуты до упора и правильно заточены. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1521_RU_1 | Что проверяется при осмотре лазов? | При осмотре лазов проверяются: - состояние узлов деталей, болтовых соединений; - наличие контргаек и шплинтов; - состояние ременных креплений; - сварные швы должны проверяться на отсутствие трещин или каких-либо механических повреждений. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
RU_ЭЛБ_1522_RU_1 | Какая информация содержится на бирке, прикрепленной на стремянном ремне каждого когтя или лаза? | На стремянном ремне каждого когтя или лаза должна быть укреплена бирка с его номером и датой следующего испытания. | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42) | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ